B- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

##### INDICE GENERAL

- MEMORIA DESCRIPTIVA

- TAREAS PRELIMINARES

2.1. 	Generalidades

2.2. 	Documentación técnica inicial

2.3. 	Demolición

2.4. 	Estructura soporte grupo

- MOVIMIENTO DE OBRA

3.1.	Ensayos técnicos

3.2.	Garantía

3.3.	Plazo de entrega

3.4	Transporte

- GRUPO ELECTROGENO

4.1.	Características Generales

4.2.	Condiciones Ambientales

4.2.1.	Extensión Del Suministro Prestaciones

4.2.3.	Tablero de control del Grupo Electrógeno

4.3.	Especificaciones del Conjunto

4.4.	Condiciones de trabajo y funcionamiento

4.5.	Performance del grupo electrógeno

4.6.	Base autoportante

4.7.	Motor diesel

4.8.	Sistema de arranque

4.9.	Sistema de combustible

4.10.	Sistema de lubricación

4.11.	Sistema de refrigeración

4.12.	Sistema de admisión de aire y ventilación

4.13.	Sistema de escape

4.14.	Montajes antivibratorios

4.15.	Protecciones de motor y generador

4.16.	Batería de arranque

4.17.	Cargador de batería

4.18.	Excitatriz y sistema de regulación

4.19.	Tablero de control del grupo electrógeno

4.20.	Interruptor de protección del grupo

4.21.	Cabina de protección e insonorización del grupo

4.22.	Llave de transferencia automática

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Licitación Pública tiene por objeto la contratación de una Empresa capacitada para realizar la provisión, instalación y puesta en marcha de un Grupo Electrógeno a ubicar en el Edificio "Palacio Municipal", calle Santa Fe 655 de la ciudad de Rosario.

La finalidad de la presente licitación prevé que la Contratista efectúe la provisión, colocación y puesta en marcha de un Grupo Electrógeno con llave de transferencia automática en el tiempo previsto, en el lugar señalado en los planos, y los entregue en perfecto estado de funcionamiento por un precio global total, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra.

Deberá proceder a la demolición de una construcción existente en el lugar de ubicación del grupo y, además, todas aquellas tareas que no estando especialmente detalladas en el presente Pliego, resulten necesarias para concretar la provisión y funcionamiento del equipamiento que se licita.

2. TAREAS PRELIMINARES

2.1 Generalidades

La Obra consiste en la provisión del Grupo Generador y llaves de transferencia automática a instalar en la terraza del edificio Palacio Municipal, ubicado sobre las calles Buenos Aires y Santa Fe, de la ciudad de Rosario.

La adjudicataria deberá cotizar la provisión y el izado del equipo hasta su emplazamiento, en un todo de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego.

2.2. Documentación técnica inicial

Deberán entregarse los distintos certificados de fabricación y garantía de cada componente ó equipo que forman parte de la presente licitación. No se aceptará en ningún caso que la unidad generadora tenga más de 10hs. de uso a la fecha de entrega de la misma. Se deberán presentar referencias de equipos instalados de similar potencia al requerido, aunque la Municipalidad de Rosario se reserva el derecho de adjudicar por calidad reconocida a nivel nacional.

El adjudicatario deberá entregar todos los manuales de servicio, operación y mantenimiento.

2.3. Demolición

La Contratista deberá llevar a cabo la demolición, desmantelamiento y retiro de los elementos existentes que correspondan, según el proyecto. Se demolerá la totalidad de la construcción existente que se indica en los planos en el sector de la Terraza y posteriormente se procederá de la misma manera con la mampostería.

La demolición de muros incluirá en los casos que sean necesarios, adintelamiento ejecutados con perfiles normales de hierro dimensionados por la empresa, lo cual será verificado y aprobado por la Inspección de obra.

Los materiales “secos” (puertas, ventanas, tabiques, tableros, etc.) serán retirados en lo posible íntegros sin roturas y quedarán en propiedad de la Municipalidad, debiendo la Contratista depositarlos, a su exclusivo cargo, en el lugar que indique la Inspección de obra.  El material “húmedo” de la demolición (hormigones, mamposterías, etc.) será retirado inmediatamente de la Obra y depositado en el lugar que la Inspección indique, dentro del ejido urbano, debiendo la Contratista correr con todos los gastos que demande tal operación.

2.4. Estructura soporte grupo

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecución de los hormigones para dados de hormigón, refuerzos, etc., en un todo de acuerdo a las formas, medidas y espesores indicados en los planos correspondientes, a las especificaciones técnicas detalladas más adelante y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra, como así también, todas aquellas operaciones que sin estar especialmente incluidas en el presente pliego sean imprescindibles para la terminación de las obras.

Antes de proceder al hormigonado deberá solicitarse la aprobación del replanteo y ubicación de todos los elementos que queden incluidos en el hormigón, tales como insertos metálicos, cañerías, aberturas, etc. Se aclara que queda prohibido cortar las armaduras para la colocación de los elementos antes mencionados.

Los dados de hormigón tendrán las dimensiones mínimas que se indican en plano, y su posición será la determinada por la Inspección de Obra.

3. MOVIMIENTO DE OBRA

3.1. Ensayos Técnicos

La firma que resulte adjudicataria deberá someter el equipo descripto anteriormente a distintos ensayos técnicos, antes de su montaje en el lugar definitivo, con la presencia de técnicos autorizados por la Municipalidad de Rosario. Los ensayos de referencia comprenden no sólo al conjunto motor-alternador, sino también a la llave de transferencia, software de monitoreo, medición del nivel de ruido, etc.

3.2. Garantía

El oferente deberá indicar claramente el período de garantía, tanto de la unidad generadora como así también de la llave de transferencia automática, no debiendo ser ésta menor a 24 meses.

La Municipalidad de Rosario se reserva el derecho a exigir mientras dure el periodo de garantía, ante una eventual salida de servicio de la unidad generadora, de la llave de transferencia automática o demás elementos que figuren en la presente licitación y que afecten el normal funcionamiento del conjunto Cabina - motor-alternador-llave de transferencia, software de monitoreo. La reparación o reposición de repuestos, en un período no mayor a las 24hs. de ser solicitado. Ante tal circunstancia el servicio técnico deberá fijar residencia en la ciudad de Rosario, o a una distancia no mayor a 25Km. de la misma.

En tal sentido, se retendrá un 5% del valor total de la Orden de Provisión en concepto de Fondo de Reparo hasta la expiración del periodo de garantía mencionado.

3.3 Plazo de entrega

La unidad generadora junto con su respectiva llave de transferencia deberán entregarse en un plazo no mayor a los 60 (sesenta) días de su adjudicación; cumplido dicho plazo, se comenzará a aplicar una multa equivalente al 0,5% por día de atraso, del valor total de la Orden de Provisión.

3.4  Transporte

El mismo estará a cargo del vendedor, así como también el izaje y la puesta definitiva en el lugar de montaje indicado (Santa Fe 655 – Rosario), tanto de la unidad generadora como de las llaves de transferencia automática, es decir en la presenta cotización deberán incluirse los gastos que demande el posicionamiento definitivo, ya sea grúas, clark, etc.. El oferente tendrá a su cargo los gastos que demande el primer service, de acuerdo al tiempo que considere necesario su realización, así como también los materiales necesarios para ejecutar el mismo (filtros, aceite, etc.).

El oferente tendrá a su cargo la verificación y cálculo de la estructura sobre la cual se ubicará el grupo generador, según se indica en plano. La llave de transferencia irá ubicada junto al Grupo en el lugar que defina la Inspección de Obra.

4. GRUPO ELECTROGENO

El Grupo Electrógeno a proveer será trifásico, de 250 kVA de potencia, a cos phi=0,8; 230/400 V en 50 Hz y estará asignado a entregar energía durante cortes del suministro normal de la red. La potencia nominal ofrecida será la que el Grupo Electrógeno pueda suministrar en tales condiciones (Potencia STAND BY).

4.1. Características Generales

Se dará preferencia a aquellas máquinas fabricadas por empresas registradas bajo normas ISO 9001

4.2 Condiciones Ambientales

Los grupos estarán diseñados para trabajar en interior bajo las siguientes condiciones ambientales :

- Temperatura máxima del aire ambiente:	50º C

- Temperatura mínima del aire ambiente:	0º C

- Humedad ambiente máxima:	Saturación

- Altura máxima de instalación sobre  nivel del mar:	A nivel del mar

4.2.1. Extensión Del Suministro Prestaciones

El suministro deberá incluir todos los elementos, accesorios e instrumental necesarios para el correcto funcionamiento, operación, vigilancia, protección y mantenimiento de los equipos, aún cuando no estén expresamente mencionados en las presentes Especificaciones.

Cada grupo a suministrar estará integrado como mínimo por lo indicado a continuación:

- Base autoportante tipo trineo

- Motor Diesel completo

- Sistema de arranque

- Sistema de combustible

- Sistema de lubricación

- Sistema de refrigeración

- Sistema completo de admisión de aire, incluyendo filtros

- Sistema completo de escape, incluyendo silenciador(es)

- Protecciones de motor y generador

- Batería de arranque

- Cargador de batería

- Generador completo

- Excitatriz y sistema de regulación

4.2.2. Tablero de control del Grupo Electrógeno

- Interruptor de protección del Grupo Electrógeno

- Cabina de protección e insonorización apta para intemperie

- Todo otro equipo o accesorio necesario para una operación segura y eficiente del Grupo que deberá ser adecuadamente descripto en la propuesta.

- Deberá tener la posibilidad de llamada remota (prefijado un número telefónico fijo y/o celular), para comunicar cualquier falla de la unidad generadora.

# 4.3. Especificación del Conjunto

El Grupo Electrógeno, junto con todos sus accesorios serán suministrados montados sobre un bastidor tipo trineo el cual transmitirá el peso del conjunto a la fundación a través de adecuados vínculos elásticos que formarán parte del suministro.

4.4. Condiciones de trabajo y funcionamiento

El Grupo Electrógeno será para uso estacionario. Será apto para arranque y funcionamiento sin vigilancia. Estará equipado con dispositivos que permitan el arranque y parada a distancia.

El arranque deberá producirse con cualquiera de las modalidades indicadas a continuación:

- Arranque voluntario desde el tablero de control del grupo :

## Se disparará operando un pulsador ubicado en el frente del tablero del equipo

- Arranque automático: Se producirá por medio de una señal externa al suministro, que provocará el arranque de la máquina.

4.5. Performance del grupo electrógeno

REGULACION DE TENSION

Dentro de +/- 1 % para cualquier estado de carga entre 0 y 100 %

VARIACION ALEATORIA DE TENSION:

Dentro de +/- 1 % del valor medio para cualquier estado de carga estable entre 0 y 100%.

REGULACION DE FRECUENCIA:

Bajo cargas variables entre vacío y plena carga: no mayor al 5 %.

VARIACION ALEATORIA DE FRECUENCIA:

No excederá de +/- 0,5 % del valor de ajuste para cargas constantes entre vacío y plena carga.

INTERFERENCIA RADIOTELEFONICA:

El alternador y el regulador de tensión cumplirán con lo requerido por las normas BS.800 y VDE clases G y N.

ATENUACION DE INTERFERENCIA ELECTROMAGNETICA

Deberá cumplir con lo requerido para la mayoría de las aplicaciones comerciales e industriales.

DISTORSION ARMONICA TOTAL:

Inferior a 5 % en total para cualquier carga entre vacío y plena carga e inferior a 3 % para cualquier armónica individual.

FACTOR DE INFLUENCIA TELEFONICA (TIF):

Inferior a 50 según NEMA MG1-22.43.

FACTOR ARMONICO TELEFONICO (THF):

Inferior a 3.

ELEVACION DE TEMPERATURA DEL ALTERNADOR:

Inferior a 105 ° C a la potencia nominal correspondiente al régimen prime e inferior a 125° C a la potencia correspondiente al régimen stand-by según NEMA MG1.22.40, IEEE115 e IEC 34-1.

4.6. Base autoportante

El grupo electrógeno estará montado sobre un bastidor tipo trineo construido en acero soldado.

El bastidor deberá contener como mínimo al sistema de refrigeración del motor, al conjunto motor, al conjunto alternador con su sistema de excitación, al sistema de admisión de aire, rack de baterías de arranque integrado y tablero de control del motor.

4.7. Motor diesel

El motor de accionamiento será de ciclo Diesel, de cuatro tiempos, inyección directa, apto para servicio continuo, de la línea normal de fabricación, con una velocidad de giro de 1500 rpm. Tendrá dos ó cuatro válvulas por cilindro, cigüeñal y bielas de acero forjado y Block de acero fundido.

La potencia del motor Diesel será tal que permita accionar al Alternador, junto con todos los dispositivos auxiliares (bombas de refrigeración, inyectora de combustible, de lubricación etc. y todo otro dispositivo que haga al correcto funcionamiento del conjunto) en las condiciones ambiente descriptas en el apartado 4.2..

IMPORTANTE: El motor estará preparado para que el Grupo Electrógeno como conjunto cumpla con la norma N.F.P.A.110 Parágrafo 5-13.2.6, es decir la capacidad de aceptar el 100% de la potencia nominal de placa en KW en un solo paso.

A tal fin se deberá prever un sistema de precalentamiento de líquido refrigerante por medio de resistencia eléctrica y circulación por termosifón.

4.8. Sistema de arranque

El sistema de arranque será por medio de un motor eléctrico acoplado directamente a la corona del motor. Las baterías para el arranque serán de tipo Pb-ácido, 12 VDC y serán mantenidas en carga por medio de un alternador de carga movido por el motor Diesel (en funcionamiento) o un cargador tal como el que se describe en el apartado B-12. Se deberá indicar el valor de la corriente de arranque.

El equipo deberá incluir como provisión de fábrica, la lógica necesaria como para poder cumplir con lo indicado en el apartado A-4 en lo que se refiere a las distintas modalidades de arranque.

4.9. Sistema de combustible

La bomba inyectora de combustible estará movida por el motor y acoplada directamente a aquél. Formarán parte del sistema de combustible los filtros de Gas Oil.

Deberán ser de tipo descartables de alta performance, con elemento filtrante con matriz de microfibra de vidrio que garantice la retención de contaminantes.

Tendrá formando parte integral de la bomba inyectora, un gobernador mecánico de velocidad que asegure la estabilidad de marcha, la respuesta en los transitorios y minimice el tiempo de recuperación. Tendrá electroválvula de corte de combustible automática. Se deberá proveer con el conjunto un tanque de combustible de capacidad aproximada a 500  lts., con visor de nivel de acrílico reforzado. El tanque deberá poseer una boca de carga con tapa para completar en forma manual el nivel de combustible y otra boca (con tapa a rosca) que permita en un futuro acoplar un caño que provenga de una electrobomba de combustible, a los fines de completar el nivel del mismo en forma remota.

4.10. Sistema de lubricación

La bomba de lubricación estará movida y acoplada directamente al motor. Deberá ser de tipo a engranajes.

Formarán parte del sistema de lubricación los filtros de Aceite.

Deberán ser de tipo descartables de alta performance, con elemento filtrante con matriz de microfibra de vidrio que garantice la retención de contaminantes.

4.11. Sistema de refrigeración

El sistema de refrigeración del motor diesel estará integrado por el radiador el cual estará dimensionado para permitir el funcionamiento de la máquina al máximo de potencia en las condiciones descriptas en el apartado A-1

4.12. Sistema de admisión de aire y ventilación

El sistema de admisión de aire, estará provisto de filtros de tipo seco con elemento filtrante descartable de celulosa de alta calidad.

4.13. Sistema de escape

El suministro incluirá todos los elementos del sistema de escape que deberán ser detalladamente descriptos en la propuesta. El silenciador a proveer en este sistema deberá ser de tipo residencial con un nivel de atenuación de ruidos de al menos 18 a 25 dBA.

El oferente deberá presentar adjunto a su oferta, la información del fabricante del silenciador en el cual se pueda visualizar el grado de atenuación ofrecido.

### No se aceptarán silenciadores del tipo industrial. Se proveerá además su correspondiente flexible de conexión de acero inoxidable corrugado.

4.14. Montajes antivibratorios

Se proveerán adecuados vínculos elásticos entre el motor y alternador y el trineo a fin de reducir la transmisión de vibraciones al basamento. Deberán ser de calidad y número tal que aseguren una reducción de por lo menos un 95% en la fuerza de vibración transmitida.

4.15. Protecciones de motor y generador

El grupo electrógeno tendrá las protecciones que se indican a continuación, las cuales estarán indicadas como señal luminosa en el tablero del equipo, y disponibles en una bornera resumen como señales de contacto seco de fallas para poder señalizar a distancia las siguientes condiciones:

- Grupo en marcha.

- Pre-Alarma de baja presión de aceite.

- Pre-Alarma de alta temperatura de líquido refrigerante.

- Parada por baja presión de aceite.

- Parada por alta temperatura de líquido refrigerante.

- Parada por sobrevelocidad.

- Parada por sobrearranque.

- Parada por bajo nivel de líquido refrigerante.

- Alarma de baja temperatura de refrigerante.

- Alarma de equipo no disponible para arranque remoto.

- Alarma por bajo nivel de combustible en el tanque diario.

## Dispondrá además de indicadores para dos alarmas a elección

4.16. Batería de arranque

Serán de tipo Plomo Acido de 24 VCC, negativo a tierra. Recibirán carga de un alternador, para la condición del equipo en funcionamiento, y de un cargador de batería de tipo flote con carga ecualizada, cuando la equipo está parado.

4.17. Cargador de batería

Cargador de baterías de tipo flote totalmente automático .Se tratará de un cargador de voltaje constante, con límite de corriente designado para la carga a flote de baterías de Pb-Acido.

4.18. Excitatriz y sistema de regulación

El sistema de excitación será del tipo brushless y alimentará al campo del rotor a través de rectificadores de silicio.

La regulación de voltaje será del tipo compensada por torque para la condición de subfrecuencia  propia de los transitorios de toma de carga.

Deberá poseer regulador electrónico de velocidad que otorgue al equipo la característica de funcionamiento isócrono, es decir la respuesta en frecuencia, entre 0 y 100% de la carga de placa no deberá ser superior al 5% y el tiempo de recuperación no deberá superar los 10 segundos.

4.19. Tablero de control del grupo electrógeno

MONTAJE ANTIVIBRATORIO

Estará montado sobre aisladores para proveer mayor protección contra vibraciones destructivas. Los componentes de las tarjetas de circuitos estarán cerrados herméticamente en la superficie.

PROTECCION CONTRA AGENTES EXTERNOS

Todas las tarjetas de circuitos tendrán revestimientos de conformación de poliuretano.

CONTROL DEL MOTOR:

Tendrá las protecciones indicadas en el apartado B-10.

Contendrá además los siguientes dispositivos:

- Bornes Para Arranque Remoto

- Arranque Cíclico : 3x15/15 seg.(no ajustable)

- Conmutador de funcionamiento - parada - remoto

- Manómetro de aceite

- Termómetro de refrigerante

- Voltímetro de CC

- Tacómetro

- Horómetro

- Botón de reposición: reposiciona todos los relés de averías pero  no las condiciones de averia.

- Interruptor de Prueba de Lámparas: Funciona cuando el Grupo Electrógeno no está en marcha.También funciona durante una avería, pero no la reposiciona.

Protección contra sobrecargas: Todos los circuitos del tablero de control de CC estarán protegidos contra las sobretensiones en las líneas de control.

Un mínimo de componentes electrónicos: Solamente los circuitos de sincronización serán de estado sólido; las paradas serán todas independientes, y se harán por medio de relés sencillos de 1/2 amperio cerrados herméticamente y conectados a un relé de avería común de 5 amperios. La falla de un circuito de avería no afectará la integridad del sistema.

Excitadores independientes para las luces: Los circuitos de parada no dependerán de los excitadores de luces, por ejemplo, la falla de un excitador no impedirá el funcionamiento del circuito de parada de emergencia.

Fallas con enclavamiento: Todas las averías estarán enclavadas magnéticamente y permanecerán enclavadas hasta que desaparezca la condición de avería. Las averías "permanecerán" enclavadas después de desconectar la alimentación de 24 VCC.

TABLERO de CONTROL DE CA:

Voltímetro

Amperímetro : Escala doble

Indicador luminoso de escala

Frecuencímetro

Selector de Fase : Para el voltímetro y amperímetro; con posición desconectada

Ajustador de voltaje instalado en el tablero: Potenciómetro de 10 vueltas para una gama de ajuste de +/- 5%

Disyuntor del Campo de excitación.

La configuración del grupo electrógeno deberá permitir implementar un sistema de monitoreo y control a distancia. Se deberá poder tener acceso al sistema de monitoreo tanto por módem como a través de la red local. En ambos casos el acceso deberá ser validado mediante el uso de sistema de autenticación apropiado (por ejemplo login y contraseña). No se aceptará un sistema que permita en envío de las credenciales de autenticación en formato plano por la red.

A través del acceso remoto el software deberá permitir:

- iniciar pruebas en el grupo electrógeno y reportar alarmas e información de estado.

- transferencia automática de cargas.

El adjudicatario deberá proveer el aplicativo de monitoreo, todo el hardware (equipo PC o servidor, perisféricos, modem, etc.) y las licencias de software de base (Sistema Operativo) necesarios. La garantía deberá ser de 2 (dos) años como mínimo para todas las componentes de hardware y software. La instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de parches y versiones del software de monitoreo es responsabilidad del adjudicatario durante toda la vigencia de la garantía. La PC, sus períferricos, el móden y toda otra vinculación física que se necesite para el correcto funcionamiento serán instalados en la oficina de mantenimiento de la Dirección General de Informática ubicada en el 3er piso del Palacio Municipal .El cableado en caso de ser necesario, irá por cañería independiente a los alimentadores de energía ,utilizando para este caso caño galvanizado de diámetro 1“ perfectamente sujetados por mojinete hasta el ingreso al sector mencionado .Se colocarán cajas de derivación , de aluminio,  estancas a una distancia no mayor a los 10  mts.

Se considerará beneficioso que el software ofertado funcione bajo alguna versión de Linux: Debian o SUSE. –Windows XP .

El adjudicatario deberá proveer al menos 4 hs de capacitación en la instalación y uso del software, en las oficinas del Área de Servicios de la Dirección General de Informática.

La software deberá permitir monitorear datos del generador TANTO DEL MOTOR COMO DEL ALTERNADOR, en tiempo real, referentes a la operación, alarmas y estado.

Se deberá proveer  manual del usuario y deberá entregar en medio magnético el software a instalar.

El software tendrá posibilidad de crear curvas de tendencia para efectuar análisis, con hasta seis parámetros para visualizar simultáneamente. Llevará un registro de alarmas y eventos, con sus respectivas fecha y hora de acontecido. Teniendo la capacidad de transmitir datos vía módem.

Nota: El sistema de red y/o software  será diseñado, construído, probado y garantizado por el fabricante del grupo electrógeno, a fin de lograr una única fuente de responsabilidad.

Se deberá acreditar tener relación directa con el fabricante

4.20. Interruptor de protección del grupo

Se entregará como parte de la provisión del grupo electrógeno, un interruptor termomagnético de calidad reconocida (tipo Merlín Gerín, Siemens o similar).

4.21. Cabina de protección e insonorización del grupo

Se proveerá una cabina de insonorización que encierre completamente al Grupo Electrógeno y permita el funcionamiento del equipo a plena carga en temperaturas ambiente de hasta 40C, con un nivel de ruido medido en tales condiciones y a 7 metros en promedio, no mayor a los 66 dba.

La cabina estará elaborada en chapa de acero, con refuerzos internos y montada directamente sobre el trineo del equipo.

Tendrá puertas con bisagras en acero inoxidable a ambos lados de la cabina para facilitar el acceso para servicio y una puerta posterior, también con bisagras, provista de una ventana para visualización del panel de control. Todas ellas tendrán trabas con cerradura.

Las puertas y la ventana posterior tendrán trabas con cerradura.

Tendrá revestimiento acústico interno resistente al aceite, al combustible y al agua.

El ruido de escape será atenuado por medio de un silenciador de tipo crítico montado en el interior de la cabina, con su correspondiente protección anti-lluvia en la salida.

La cabina estará pintada por electrodeposición a fin de dar una excelente característica de  resistencia a la corrosión.

El conjunto así constituído, cabina, grupo electrógeno estará ubicado en la terraza del edificio del Palacio Municipal.

#### 4.22. Llave de transferencia automática

Se proveerán  dos dispositivos  ( motorizados ) de  conmutación de transferencia automático que a través de la unidad de control supervise el suministro de energía tanto de la red pública (fuente normal) como del grupo electrógeno. Serán de idénticas características.

Una de ellas irá ubicada al lado del actual tablero seccional cuyas “cargas “ pertenecen a la Dirección General de Informática   -Santa Fe 655 3er piso – En este caso se deberá incluir en la cotización lo siguiente :

-Construcción y montaje de la llave de conmutación

-Interconexión Interruptor de protección existente  de E.P.E.–llave de conmutación: colocación de  bandeja portacables de 200 x 50 mm , chapa perforada, por piso técnico y tendido de cable alimentador de sección determinada por el fabricante de la unidad generadora.

-Interconexión llave de conmutación – barra de cargas : Se utilizará la bandeja descripta anteriormente a los fines del tendido del cable alimentador correspondiente.

Interconexión Grupo Generador –llave de conmutación : en este caso se colocará una bandeja por el mojinete en forma exterior –150 x 92 tipo escalera -  apta para intemperie que se extenderá desde el grupo generador hasta el ingreso al interior de la sala donde estará ubicada la llave de transferencia . Para el ingreso al interior de la sala se colocarán dos pipetas formadas por niples y curvas de 45 ° de caño galvanizado de diámetro 3 “ . irán una al lado de la otra .Luego por la traza descripta irá el cable alimentador.

La restante  llave conmutadora ( motorizada ) de transferencia automática , irá ubicada  al lado del tablero general que se construirá próximamente - acceso por calle Santa fe 655 –Planta Baja –

En este caso, al igual que el anterior, deberá incluirse en la presente cotización , todas aquellas tareas que demanden la interconexión  GRUPO GENERADOR –LLAVE DE CONMUTACION –  BARRA DE CARGA tanto en materiales como en mano de obra

Cabe aclarar, en este caso,  que el cable alimentador que proviene del grupo generador hacia la acometida a la llave de conmutación ubicada en planta baja. irá por bandeja existente .

Es importante mencionar , dado que habrá un grupo electrógeno y dos elementos de conmutación , que el sistema en conjunto deberá  permitir el funcionamiento del Grupo generador no solo con transferencia de ambas “ llaves “  sino también  la transferencia de cada una de ellas en forma indistinta, es decir deberá poder permitir , en  caso que se requiera,  tomar la “ carga ”  de la Dirección de Informática sin necesidad de tomar el resto y viceversa .

Se proveerá 1 (uno) dispositivo de transferencia automático que a través de la unidad de control supervise el suministro de energía tanto de la red pública (fuente normal) como del grupo electrógeno.

Deberán cumplir entre otras, con las normas UL (listada de acuerdo a UL 1008), NEMA ICS 2-447, NFPA 70, 99 y 110 y ensayada según IEEE-587-1980.

El dispositivo de transferencia automático será diseñado, construido, probado y garantizado por el fabricante del grupo electrógeno, a fin de lograr una única fuente de responsabilidad para la totalidad del sistema de generación de emergencia.

Por falla en el suministro eléctrico normal, o de no ser satisfactorio, el dispositivo pondrá en marcha el grupo electrógeno y en no más de 10segs. transferirá las cargas críticas al generador.

Cuando se normalice el servicio eléctrico, el dispositivo automáticamente retransferirá las cargas a la red.

Estarán preparados para operar en forma contínua en temperaturas ambiente desde - 40°C hasta 50°C, con humedad relativa de hasta 95%.

Tendrá contactos que deberán ser mecánicamente mantenidos tanto en la posición normal como de emergencia, deberán ser capaces de manejar la corriente que demande el funcionamiento a plena carga de la unidad generadora, teniendo la capacidad suficiente para cerrar sobre una sobrecarga, por lo tanto los contactos mencionados serán de alta presión de cierre, de servicio pesado, para permanecer cerrados aún en un cortocircuito, soportando sin daño permanente ante los  transitorios, elaborados en aleación de plata, con superficies de extinción de arco independiente. La lógica de control será de estado sólido y estará diseñada para en cualquier condición seleccionar la fuente de energía de mejor calidad que se halle disponible con preferencia a la fuente normal. Deberá monitorear simultáneamente todas las fases de la fuente normal y la de emergencia, deberá disponer de sensores de voltaje ajustable para detectar variaciones en el voltaje por debajo del normal, dando señal de arranque al equipo.

El mecanismo de conmutación deberá tener una única fuente de accionamiento motorizada que permita tanto la transferencia como retransferencia de tal forma  que brinde una actuación simple, confiable, positiva y de rápida respuesta durante la operación automática.

Deberá poseer enclavamiento mecánico y enclavamiento eléctrico de tal forma de asegurar la apertura de una fuente, antes del cierre a la otra.

Deberá contar elementos (palancas, pestillos, etc.) que permitan una operación manual, en caso de falla del sistema automático,  en forma totalmente segura.

La lógica de control será de estado sólido, y estará diseñada para en cualquier condición, seleccionar la fuente de energía de mejor calidad que se halle disponible, con preferencia a la fuente normal.

Deberá monitorear simultáneamente todas las fases de la fuente normal y la de emergencia. Dispondrá de sensores de voltaje ajustables para detectar variaciones en el voltaje por debajo del normal, dando señal de arranque al equipo.

Deberá admitir la posibilidad de regular los siguientes tiempos:

Arranque: (0 a 15 segs) Será posible  prevenir el arranque innecesario del equipo en el caso de variaciones o caídas momentaneas en el suministro de la Red.

Transferencia: (2 a 120 segs) Será posible regular el tiempo para la toma de carga.

Retransferencia: (0 a 30 min) Permitirá que la Red se estabilice antes de retransferir la carga a fin de prevenir interrupciones innecesarias de energía en el caso de que el regreso de la energía de la Red sea momentáneo.

Parada: (0 a 10 min) Mantendrá la disponibilidad del generador para la reconección inmediata en el caso de que la energía de la Red caiga nuevamente luego de la retransferencia.

Permitirá el enfriamiento gradual del Generador durante el funcionamiento en vacío.

El control tendrá LEDs para indicar la secuencia de funcionamiento de:

- Fuente 1 OK

- Arranque del Generador

- Fuente 2 OK

- Tiempo de transferencia

- Transferencia completada

- Tiempo de retransferencia

- Retransferencia completada

- Tiempo de parada

Estos indicadores permitirán al operador determinar que los controles están adecuadamente secuenciados, y verificar cualquier mal funcionamiento que pudiera ocurrir.

Tendrá lámparas indicadores de:

- Red disponible

- Grupo Disponible

- Red conectada

- Grupo conectado

Tendrá una selectora con llave-cerradura para las siguientes funciones:

Test: Simula una caída de la fuente normal, con la posibilidad de elegir si el test se realizará con o sin transferencia a la carga.

Normal: Posición de operación normal; se retransfiere la carga a la fuente normal luego del test, una vez cumplidos los distintos retardos de tiempo arriba especificados.

Retransferencia: Causa una inmediata retransferencia de la carga a la fuente normal, obviando los retardos de tiempo arriba especificados.

Deberá incluir los siguientes accesorios:

- Reloj de ejercicio semanal programable para hasta 7 ejercicios por semana

- Cargador de baterías de estado sólido de tipo flote automático, que complemente la provisión con el objeto de garantizar la confiabilidad del sistema de generación de emergencia en todo momento.

Las conexiones de los dispositivos de control serán a través de fichas desconectables para facilitar el servicio.

La identificación de terminales será compatible con los del tablero del grupo electrógeno.