Art. 01º -	DESCRIPCION DE LA OBRA

#### La obra consiste en la renovación de la iluminación del túnel Arturo Illia, ubicado en el Parque de España, mediante una disposición cenital de dos hileras de luminarias; según se expresa en el plano general Nº ALU- 2227.

Art. 02º -	LINEAS

Serán totalmente aéreas con cable preensamblado de aluminio de 3x35+1x50+1x25 mm2. Dichos cable irán suspendidos sobre aisladores MN 17, montados en las ménsulas de fijación tal como se expresa en el plano de detalle Nº ALU-2229 y retenidos en los lugares que expresa el plano ALU-2230.

Las conexiones de luminarias a líneas preensambladas se hará con cable tipo subterráneo de 3x1,5 mm2 mediante morsetos apropiados.

Un cable verde - amarillo de 1x16 mm2 será utilizado como mallado de tierra, el cual unirá todas las luminarias, ménsulas, equipos auxiliares, etc y se canalizarán a tierra mediante jabalinas. La unión del cable mallado con las jabalinas se harán a través de un cable de cobre desnudo de 16 mm2, canalizándose por el techo a través de caño corrugado de acero y por las paredes con caño hierro galvanizado de ¾” hasta llegar al suelo. El cable de 1x25 mm2 (perteneciente al preensamblado) será el encargado de llevar energía a los equipos de emergencia.

Art. 03º -	ARTEFACTOS

Para la iluminación dentro del túnel se utilizarán artefactos tipo Strand modelo LSPR CPA, SCHREDER modelo AF-4 o calidad y construcción equivalente. Deberá poseer las siguientes características:

- Elaborado en aleación de aluminio fundido, con tratamiento anticorrosivo apto para atmósfera corrosiva.

- Pintura de poliéster en polvo, aplicada por electrodeposición y horneada a alta temperatura, color gris martillado.

- Portalámparas de seguridad de porcelana de uso eléctrico con contacto central de pistón sobre resorte de acero inoxidable, freno en las espiras y conexiones posteriores a mordaza. Todas sus partes metálicas serán de latón niquelado, aún las que no conducen electricidad.

- Conjunto óptico elaborado en chapa de aluminio alta pureza, con tratamientos de pulido mecánico electroabrillantado, anodizado y sellado, conformado por una sola pieza estampada o conjunto de las mismas de acuerdo al mejor resultado fotométrico.

- Tulipa de cristal plano templado, de seguridad, de 5 mm de espesor, montado sobre resistente aro de aleación de aluminio fundido, con igual terminación que el cuerpo de la luminaria, que ejerce una presión de cierre firme y uniforme en todo su perímetro.

- Doble bisagra abierta con seguro anti caída accidental, que permita el recambio de los aros con sus tulipas armadas para su lavado exterior mediante fácil recambio.

- Doble junta de goma siliconada que permita obtener un grado IP65 de protección mecánica en el recinto óptico según IRAM 2444.

- Bornera de porcelana y prensacables de aluminio de 5/8” rosca eléctrica ubicado en uno de los laterales de la luminaria para la conexión eléctrica interna.

- Deberá poseer dos bridas en forma de “U” de planchuela de acero de 3/16” de espesor, cadmiadas  y pintadas, con ojales abiertos para facilitar su montaje.

- La tornillería será en su totalidad de acero inoxidable.

Art. 04º -	LAMPARAS Y EQUIPOS AUXILIARES

Lámparas:

Se utilizarán para todos los casos lámparas de Na 400 w,  tipo Osram o calidad y construcción equivalente.

Equipos auxiliares:

Se utilizarán equipos para intemperie marca Wamco o calidad y construcción equivalente.

Art. 05º -	ILUMINACION DE EMERGENCIA

Se colocarán artefactos de emergencia tipo Gamasonic o calidad y construcción equivalentes, con tubo fluorescentes de 20 w y doble batería hermética recargable. Se ubicarán sobre las mismas ménsulas de fijación que soportarán a las luminarias, y se distribuirán tal como se expresa en el plano general Nº ALU-2227.

Art. 06º -	CONTROL Y CONEXIONADO

La iluminación del túnel constará de dos hileras de luminarias separadas una de otra según queda expresada en el plano general Nº ALU-2227. Durante el día donde la exigencia del ojo humano es mayor (pasaje de una gran luminancia fuera del túnel a una baja luminancia dentro del túnel) se conectarán los dos grupos de artefactos de ambas hileras cuya nomenclatura responde a (RN1,SN2, RD1,SD2,ETC) según se expresa en el plano general Nº 2230; y durante la noche se desconectarán el grupo de artefactos correspondientes a la nomenclatura (RD1,SD2,etc); quedando una iluminación en zig -zag. Ésta tarea la realizará un reloj astronómico (uno para cada tablero comando),  el cual se programará para los horarios que indique la Dirección de Obra.

Art. 07º -	FIJACIONES

Para la suspensión cenital de las luminarias en la bóveda de ladrillos se emplearán ménsulas especiales galvanizadas en caliente y serán construídas en un todo de acuerdo al plano Nº ALU 2229.

Para que las fijaciones sigan las reglas del buen arte, la curvatura de las ménsulas deberá emular a la curvatura  del techo del túnel, ya que la misma es irregular; por lo tanto se exigirá el rolado mecánico de las planchuelas.

Dado el peso importante que demandará las luminarias, cables, equipos auxiliares, etc; es necesario implementar un sistema de fijación combinado que comprende fijación con tirafondos y broca química; el cual responderá a las siguientes operatorias:

A)  Fijación con tirafondos:

  - Se emplearán tirafondos de 12” de longitud por 3/8” de diámetro, cabeza hexagonal y galvanizados.

  - Tarugo tipo Fischer S14.

  - Arandela de vuelo grande y gran espesor.

  - Las perforaciones se harán con mecha de widia Ø 14 mm.

  - Las perforaciones se realizarán más profunda que el largo del tirafondo.

  - Se introducirá el tirafondo (sin atornillar) hasta el fondo, pero dejando un pequeño espacio.

  - Por último junto con la arandela se atornillará hasta lograr la fijación definitiva, teniendo en cuenta no realiazar un torque demasiado fuerte que destruya el tirafondo.

B)  Fijación con broca química:

- Las perforaciones se harán con mechas de widia de ½”x500 mm.

- Dentro de las perforaciones se aplicará aire con un soplador limpiador para asegurar la eliminación de todo resto de polvo e impurezas.

- Con la pistola aplicadora y retenes correspondientes para evitar la caída del pegamento, se aplicará una resina tipo epoxi ET 22 Simpson o calidad equivalente.

- Antes de introducir la varilla roscada de 300 mm de longitud mínima, se colocará alrededor de la misma la resina mencionada anteriormente.

- Para la retención del los cables preensamblados se utilizarán anclajes especiales, formado por una varilla roscada de 300 mm de longitud por ½” de diámetro de acero galvanizado, en cuyo extremo se soldará un ojal donde se retendrá el cable. La fijación de ésta varilla seguirá la normativa descripta para las ménsulas.

En los últimos cien metros del túnel, el techo del mismo se hace plano, y su arquitectura presenta rieles transversales. Sobre los mismos se soldarán planchuelas galvanizadas en caliente de 2 1/2”x 1/4” en forma transversal a dichos rieles (paralela al tránsito) y sobre éstas mismas se soldarán las ménsulas donde se montarán las luminarias.

La galvanización en caliente de todas las ménsulas deberá estar aprobado por la Dirección de Obra. Luego se procederá de la siguiente manera:

- Limpieza de impurezas y pintado con mordiente.

- Se les aplicarán dos capas de antióxido de colores contrastantes.

- 1º mano color SW2118 marca Sherwin Williams línea Kem Glo o equivalente.

- 2º mano color SW2119 marca Sherwin Williams línea Kem Glo o equivalente.

- 3º mano color SW2119 marca Sherwin Williams línea Kem Glo o equivalente.

Es importante que el Contratista tome todos los recaudos para que las instalaciones de luminarias queden a una misma altura y con una perfecta alineación, quedando todo el conjunto fijado a un ángulo de montaje de 0º y a una altura no menor a 5 metros. Cabe señalar la necesidad de mantener una perfecta alineación respecto al eje central del techo, incluyendo la curva que realiza el túnel.

Respecto a las fijaciones de las ménsulas, se deberá verificar la fuerza de tracción admisible de los anclajes mediante ensayos de carga in-situ. Los pesos de los ensayos serán determinados por la Inspección de la Obra en el momento de inicio de los trabajos.

Previo a lo mencionado y antes de comenzar con los trabajos, el Contratista deberá fabricar un prototipo de ménsula; para ser aprobada por la Dirección de Obra, y junto con ésta solicitará una muestra de la luminaria para llevarlos a la Dirección General de Alumbrado Público.

Art. 08º -	TABLERO COMANDO

El comando de todo el túnel se hará a través de dos tableros ubicados según plano general Nº ALU-2230. Los elementos que conformarán los tableros serán los indicados en el plano ALU-GT. Estos elementos serán montados sobre placas nuevas y se alojarán en los gabinetes existentes dentro del túnel. Cada placa estará formada por los siguientes elementos:

- Un seccionador bajo carga de 160 A tipo Siemens con tres fusibles NH de 100 A.

- Dos seccionadores bajo carga de 160 A tipo Siemens c/ tres fusibles NH de 63 A.

- Dos interruptores diferenciales tetrapolares tipo Merlin Gerin o calidad equivalente:

  - Calibre: 63 A

  - Sensibilidad: 300 ma

- Un contactor tripolar tipo Siemens o calidad equivalente:

  - Corriente asignada de empleo: 80 A

  - Categoría: AC1

- Dos llaves termomagnéticas tripolares (puente manual) tipo Merlin Gerin o calidad equivalente:

  - Calibre: 63 A

  - Poder de ruptura: 10 KA

  - Curva C

- Doce termomagnéticas unipolares (salidas) tipo Merlin Gerin o calidad equivalente:

  - Calibre: 50A

  - Poder de ruptura: 10 KA

  - Curva de actuación: C

- Tres termomagnéticas unipolares (salidas emergencia) tipo Merlin Gerin o calidad equivalente:

  - Calibre: 10A

  - Poder de ruptura: 10 KA

  - Curva de actuación: C

- Dos termomagnéticas unipolares (protección reloj y puente) tipo Merlin Gerin o calidad equivalente:

  - Calibre: 5 A

  - Poder de ruptura: 10 KA

  - Curva de actuación: C

- Un seccionador fusible (protección bobina contactor):

  - Calibre: 1 A

- Termomagnética unipolar (protección fotocélula) tipo Merlin Gerin o calidad equivalente:

  - Calibre: 5 A

  - Poder de ruptura: 10 KA

  - Curva de actuación: C

11)	Un reloj astronómico programable tipo Merlin Gerin modelo IC ASTRO o calidad equivalente.

El Contratista deberá preveer todos los elementos que sean necesarios para la correcta instalación de los elementos mencionados, como asi también los accesorios para las acometidas y canalizaciones.

Art. 09º -	EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS

Dada la importancia de la Obra que se licita, el Contratista deberá disponer en ella, de todas las herramientas, equipos e instrumental necesarios para asegurar en tiempo y forma, la calidad de los trabajos que ejecutará.

Si a juicio de la Inspección dicho equipamiento resultare insuficiente o inepto para desarrollar las tareas en forma eficiente, podrá requerir de parte del Contratista el reemplazo de los mismos o un aumento en la cantidad utilizada.

Sin perjuicio de los citado precedentemente, el Contratista deberá tener en Obra, a disposición de la Inspección y en forma permanente, todos los instrumentos de mediciones eléctricas necesarios para la verificación de las instalaciones, especialmente para mediciones de aislamiento y puesta a tierra. Los instrumentos mencionados deberán ser de precisión, excelente calidad y estar en perfectas condiciones de uso.

Art. 10º -	NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Sin perjuicio de las especificaciones y planos contenidas en este pliego, las instalaciones que aquí se licitan, deberán cumplir con todas las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

- Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM).

- Asociación Argentina de Electrotécnicos.

- Empresa Provincial de la Energía.

Donde no alcancen las citadas normas, regirán las V.D.I. , D.I.N. ó C.E.I.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones excedieran las obligaciones del Contratista respecto a las previsiones del pliego, el mismo deberá comunicarlo a la Inspección, que resolverá sobre el particular.

Salvo lo indicado precedentemente, la Municipalidad no aceptará omisiones sobre la aplicación de las normas mencionadas que pudieran dificultar la correcta habilitación del sistema y su posterior puesta en servicio.