ADQUISICIÓN DE: Grupo electrógeno

PRESUPUESTO OFICIAL: $37000

SELLADO MUNICIPAL: $ __________

APERTURA: _________________________________

(LUGAR: ______________________________________- ROSARIO.-)

CONDICIONES PARTICULARES

I) GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO:

Los oferentes expresarán en sus ofertas la garantía que cubrirá los materiales a proveer, indicando los alcances de la misma. Teniéndose en cuenta, para la adjudicación la amplitud de la garantía y el mayor tiempo, el que no deberá ser menor al especificado para cada ítem.

II) PLAZO DE ENTREGA:

Como máximo 15 días corridos a partir de la fecha de recepción de la orden de provisión.

III) LUGAR DE ENTREGA:

Una vez realizada la adjudicación se deberá coordinar con la Secretaría Gobierno, Programa de Innovación Administrativa -  Tel: 4802346 - Buenos Aires 711, segundo piso - Rosario - Santa Fe.

El grupo electrógeno deberá ser ingresado a el/los edificio/s que la Municipalidad indique.

IV) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

30 días corridos a partir de la fecha de apertura de la licitación y prorrogable 30 días corridos más sin previo aviso necesario.

V) PRESENTACIÓN Y ORDENAMIENTO DE LA PROPUESTA:

La propuesta deberá ser presentada en 2 partes:

Sobre 1:

Propuesta Técnica

Propuesta Económica

Folletería, en caso de considerarse necesario.

Sobre 2:

Fotocopias de la propuesta  técnica y económica.

El  oferente deberá seguir rigurosamente el orden temático  del presente pliego y especificaciones técnicas, debiendo  dar  respuesta  a todas y cada una de  las  exigencias.

Se deberá expresar la aceptación de cada uno de los puntos numerados, expresando observaciones o diferencias, si las hubiere en algún punto, en forma perfectamente detallada.

El contenido del Sobre 2 no se anexará al expediente, será remitido a la Secretaría Gobierno a fin de acelerar la evaluación de las ofertas.

VI) ANTECEDENTES DE LA EMPRESA:

Los oferentes deberán presentar toda la documentación que crean necesaria para acreditar sus antecedentes. (Nómina de empresas, teléfono de las empresas, servicio prestado, persona de contacto, etc.). Para  la  evaluación de la presente licitación se  considerarán dichos antecedentes  y  referencias   (servicio  técnico,   mantenimiento, respuesta  del proveedor ante fallas técnicas, etc.), que se obtengan de los  usuarios dados en la nómina solicitada, así como la experiencia que la  Municipalidad de Rosario haya tenido con dicho proveedor o la  marca del equipamiento presentado.

VII) DEMOSTRACIÓN Y/O PRUEBA DE EQUIPOS:

La Municipalidad de Rosario,  antes de la adjudicación, podrá  pedir  una demostración  o prueba a todas las firmas o a alguna en particular sobre la  que  surjan  dudas  acerca de la calidad  o  eficiencia  del grupo electrógeno. Si un oferente se niega o no cumple con la hora y fecha prevista para la demostración y/o prueba quedará automáticamente fuera de la licitación.

Si la demostración y/o prueba no es satisfactoria a criterio de la Municipalidad, el oferente será desestimado. Todos los gastos en que se incurra para llevar adelante tal demostración y/o prueba estarán totalmente a cargo de los oferentes.

VIII) INFORMACIÓN A PRESENTAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA:

El Oferente deberá acompañar en su oferta, entre otros, lo siguiente:

Para obtener una correcta valorización será imprescindible que la oferta incluya: marca, modelo, garantía y  características y todo otro  detalle de relevancia, a los efectos del posterior estudio, que para la adjudicación será tenido en cuenta.

-  Lista de Centros de Soporte Autorizados dentro del país.

IX)  INFORMACIÓN A PRESENTAR PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA:

El oferente deberá realizar cotizaciones globales.

Los costos consignados deberán incluir IVA.

X) CONDICIONES ESPECIFICAS SOBRE EL SUMINISTRO:

Las ofertas podrán ser presentadas en Pesos y/o Dólares Estadounidenses.

En caso de que hubiera alguna/s oferta/s en Pesos y otra/s en Dólares, estas últimas se pesificarán al último día hábil bancario inmediatamente anterior a la fecha de apertura de la licitación, conforme a la cotización del Banco Nación tipo comprador. Los valores pesificados serán fijos a partir de ese momento, tanto a los fines de comparar las ofertas como a los fines del pago Igual criterio se aplicara en caso de que todas las ofertas sean presentadas en Dólares Estadounidenses

.

XI ) SERVICIO DE REPARACIÓN en la garantía:

El  Servicio  de  reparación  del grupo electrógeno  en  uso  deberá prestarse  de    Lunes a Viernes de 7hs a 19hs.

Durante  la  vigencia  de  la  garantía,  el adjudicatario  asegurará el  perfecto funcionamiento de  los  elementos ofrecidos. Estableciéndose  que la Municipalidad de Rosario no aceptará interrupciones en el  servicio por falta de repuestos y/o solución técnica que excedan las 48  hs corridas, contadas a partir del momento en el cual la  Empresa adjudicataria es notificada del pedido de reparación. En  el caso que la interrupción ocurriese durante el período de garantía, la misma se prolongará tantos días como dure el desperfecto. El  adjudicatario  deberá  garantizar la  restauración del grupo electrógeno,  sin  cargo  alguno  para  la Municipalidad de Rosario

En todos los casos, la empresa adjudicataria correrá con los gastos de flete, acarreo, seguro y cualquier gasto que se          origine durante el traslado cuando la reparación no pueda hacerse en el domicilio de la Municipalidad. La Municipalidad realizará los reclamos en forma telefónica, fax, correo electrónico o notificación. Para tal fin indicará quienes son las personas autorizadas a realizar los mismos.

El oferente deberá indicar quienes son las personas autorizadas a resolver los pedidos, como así también informar por escrito los cambios de personas que hubiese.

XII) PEDIDO DE ACLARACIONES Y CONSULTAS:

Toda aclaración Técnica con respecto al equipamiento solicitado deberán ser requeridos a Secretaría Gobierno, Programa de Innovación Administrativa -  Tel: 4802346 - Buenos Aires 711, segundo piso - Rosario - Santa Fe.

XIII) Si no se dispone en el momento de la entrega el equipamiento ofertado, deberá ser entregado un equipamiento de la misma marca cuyo modelo sea de características superiores a las ofertadas por el mismo precio.-

IVX) EQUIPAMIENTO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

El equipamiento, cuyas características básicas se detallan a continuación, deberá responder a las tecnologías más avanzadas que se comercialicen a la fecha en el mercado  y que gracias a su relación COSTO-BENEFICIO permitan lograr agilidad, eficiencia y continuidad en la prestación del servicio necesario.  Todos los equipos y sus accesorios deben ser de marca acreditada en el mercado.

ITEM 1: Grupo Electrógeno

El Grupo Electrógeno a proveer será trifásico, de 50 kVA de potencia, a cos phi=0,8; 220/380 V en 50 Hz y estará asignado a entregar energía durante cortes del suministro normal de la red. La potencia nominal ofrecida será la que el Grupo Electrógeno pueda suministrar en tales condiciones (Potencia STAND BY).

Se dará preferencia a aquellas máquinas fabricadas por empresas registradas bajo normas ISO 9001

A-1) CONDICIONES AMBIENTE

Los grupos estarán diseñados para trabajar en interior bajo las siguientes condiciones ambientales :

- Temperatura máxima del aire ambiente:	50º C

- Temperatura mínima del aire ambiente:	0º C

- Humedad ambiente máxima:	Saturación

- Altura máxima de instalación sobre  nivel del mar:	A nivel del mar

A-2) EXTENSION DEL SUMINISTRO Y LAS PRESTACIONES

El suministro deberá incluir todos los elementos, accesorios e instrumental necesarios para el correcto funcionamiento, operación, vigilancia, protección y mantenimiento de los equipos, aún cuando no estén expresamente mencionados en las presentes Especificaciones.

Cada grupo a suministrar estará integrado como mínimo por lo indicado a continuación :

A-2.1) Base autoportante tipo trineo

A-2.2) Motor Diesel completo

A-2.3) Sistema de arranque

A-2.4) Sistema de combustible

A-2.5) Sistema de lubricación

A-2.6) Sistema de refrigeración

A-2.7) Sistema completo de admisión de aire, incluyendo filtros

A-2.8) Sistema completo de escape, incluyendo silenciador(es)

A-2.9) Protecciones de motor y generador

A-2.10) Batería de arranque

A-2.11) Cargador de batería

A-2.12) Generador completo

A-2.13) Excitatriz y sistema de regulación

A-2.14) Tablero de control del Grupo Electrógeno

A-2.15) Interruptor de protección del Grupo Electrógeno

A-2.16) Cabina de protección e insonorización apta para intemperie

A-2.17)	 Todo otro equipo o accesorio necesario para una operación segura y eficiente del Grupo que deberá ser adecuadamente descripto en la propuesta.

A-3) ESPECIFICACION DEL CONJUNTO

Los Grupos Electrógenos, junto con todos sus accesorios serán suministrados montados sobre un bastidor tipo trineo el cual transmitirá el peso del conjunto a la fundación a través de adecuados vínculos elásticos que formarán parte del suministro.

A-4) CONDICIONES DE TRABAJO Y FUNCIONAMIENTO

Los Grupos Electrógenos, serán para uso estacionario. Serán aptos para arranque y funcionamiento sin vigilancia.

Estarán equipados con dispositivos que permitan el arranque y parada a distancia.

El arranque deberá producirse con cualquiera de las modalidades indicadas a continuación :

A-4.1) Arranque voluntario desde el tablero de control del grupo :

Se disparará operando un pulsador ubicado en el frente del tablero del equipo

A-4.2) Arranque automático: Se producirá por medio de una señal externa al suministro, que provocará el arranque de la máquina.

A-5) PERFORMANCE DEL GRUPO ELECTROGENO

REGULACION DE TENSION:

Dentro de +/- 1 % para cualquier estado de carga entre 0 y 100 %

VARIACION ALEATORIA DE TENSION:

Dentro de +/- 1 % del valor medio para cualquier estado de carga estable entre 0 y 100%.

REGULACION DE FRECUENCIA:

Bajo cargas variables entre vacío y plena carga: 5 %. (Isócrona para la alternativa de regulador electrónico de velocidad).

VARIACION ALEATORIA DE FRECUENCIA:

No excederá de +/- 0,5 % del valor de ajuste para cargas constantes entre vacío y plena carga.

INTERFERENCIA RADIOTELEFONICA:

El alternador y el regulador de tension cumplirán con lo requerido por las normas BS.800 y VDE clases G y N.

ATENUACION DE INTERFERENCIA ELECTROMAGNETICA:

Deberá cumplir con lo requerido para la mayoría de las aplicaciones comerciales e industriales.

DISTORSION ARMONICA TOTAL:

Inferior a 5 % en total para cualquier carga entre vacío y plena carga e inferior a 3 % para cualquier armonica individual.

FACTOR DE INFLUENCIA TELEFONICA (TIF):

Inferior a 50 según NEMA MG1-22.43.

FACTOR ARMONICO TELEFONICO (THF):

Inferior a 3.

ELEVACION DE TEMPERATURA DEL ALTERNADOR:

Inferior a 105 ° C a la potencia nominal correspondiente al régimen prime e inferior a 125° C a la potencia correspondiente al régimen stand-by según NEMA MG1.22.40, IEEE115 e IEC 34-1.

B) CARACTERISTICAS PARTICULARES

B-1) BASE AUTOPORTANTE

El grupo electrógeno estará montado sobre un bastidor tipo trineo construido en acero soldado.

El bastidor deberá contener como mínimo al sistema de refrigeración del motor, al conjunto motor, al conjunto alternador con su sistema de excitación, al sistema de admisión de aire, rack de baterías de arranque integrado y tablero de control del motor.

B-2) MOTOR DIESEL

El motor de accionamiento será de ciclo Diesel, de cuatro tiempos, inyeccion directa, apto para servicio continuo, de la línea normal de fabricación, con una velocidad de giro de 1500 rpm. Tendrá dos ó cuatro válvulas por cilindro, cigüeñal y bielas de acero forjado y Block de acero fundido.

La potencia del motor Diesel será tal que permita accionar al Alternador, junto con todos los dispositivos auxiliares (bombas de refrigeración, inyectora de combustible, de lubricación etc. y todo otro dispositivo que haga al correcto funcionamiento del conjunto) en las condiciones ambiente descriptas en el apartado  A-1.

IMPORTANTE: El motor estará preparado para que el Grupo Electrógeno como conjunto cumpla con la norma N.F.P.A.110 Parágrafo 5-13.2.6, es decir la capacidad de aceptar el 100 % de la potencia nominal de placa en KW en un solo paso.

A tal fin se deberá prever un sistema de precalentamiento de líquido refrigerante por medio de resistencia eléctrica y circulación por termosifón.

B-3) SISTEMA DE ARRANQUE

El sistema de arranque será por medio de un motor eléctrico acoplado directamente a la corona del motor. Las baterías para el arranque serán de tipo Pb-ácido, 12 VDC y serán mantenidas en carga por medio de un alternador de carga movido por el motor Diesel (en funcionamiento) o un cargador tal como el que se describe en el apartado B-12. Se deberá indicar el valor de la corriente de arranque.

El equipo deberá incluir como provisión de fábrica, la lógica necesaria como para poder cumplir con lo indicado en el apartado A-4 en lo que se refiere a las distintas modalidades de arranque.

B-4) SISTEMA DE COMBUSTIBLE

La bomba inyectora de combustible estará movida por el motor y acoplada directamente a aquel.

Formarán parte del sistema de combustible los filtros de Gas Oil.

Deberán ser de tipo descartables de alta performance, con elemento filtrante con matriz de microfibra de vidrio que garantice la retención de contaminantes.

Tendrá formando parte integral de la bomba inyectora, un gobernador mecánico de velocidad que asegure la estabilidad de marcha, la respuesta en los transitorios y minimice el tiempo de recuperación. Tendrá electroválvula de corte de combustible automática.

Se deberá proveer con el conjunto un tanque de combustible de capacidad aproximada a 300 lts., con visor de nivel de acrílico reforzado.

B-5) SISTEMA DE LUBRICACION

La bomba de lubricación estará movida y acoplada directamente al motor. Deberá ser de tipo a engranajes.

Formarán parte del sistema de lubricación los filtros de Aceite.

Deberán ser de tipo descartables de alta performance, con elemento filtrante con matriz de microfibra de vidrio que garantice la retención de contaminantes.

B-6) SISTEMA DE REFRIGERACION

El sistema de refrigeración del motor diesel estará integrado por el radiador el cual estará dimensionado para permitir el funcionamiento de la máquina al máximo de potencia en las condiciones descriptas en el apartado A-1

B-7) SISTEMA DE ADMISION DE AIRE Y VENTILACION

El sistema de admisión de aire , estará provisto de filtros de tipo seco con elemento filtrante descartable de celulosa de alta calidad.

B-8) SISTEMA DE ESCAPE

El suministro incluirá todos los elementos del sistema de escape que deberán ser detalladamente descriptos en la propuesta. El silenciador a proveer en este sistema deberá ser de tipo residencial con un nivel de atenuación de ruidos de al menos 18 a 25 dBA.

El oferente deberá presentar adjunto a su oferta, la informacion del fabricante del silenciador en el cual se pueda visualizar el grado de atenuación ofrecido.

No se aceptarán silenciadores del tipo industrial

Se proveerá además su correspondiente flexible de conexión de acero inoxidable corrugado.

B-9) MONTAJES ANTIVIBRATORIOS

Se proveerán adecuados vínculos elásticos entre el motor y alternador y el trineo a fin de reducir la transmisión de vibraciones al basamento.

B-10) PROTECCIONES DE MOTOR Y GENERADOR

El grupo electrógeno tendrá las protecciones que se indican a continuación, las cuales estarán indicadas como señal luminosa e n el tablero del equipo, y disponibles en una bornera resúmen como señales de contacto seco de fallas para poder señalizar a distancia las siguientes condiciones:

B-10.1) Grupo en marcha.

B-10.2) Pre-Alarma de baja presión de aceite.

B-10.3) Pre-Alarma de alta temperatura de líquido refrigerante.

B-10.4) Parada por baja presión de aceite.

B-10.5) Parada por alta temperatura de líquido refrigerante.

B-10.6) Parada por sobrevelocidad.

B-10.7) Parada por sobrearranque.

B-10.8) Parada por bajo nivel de líquido refrigerante.

B-10.9) Alarma de baja temperatura de refrigerante.

B-10.10) Alarma de equipo no disponible para arranque remoto.

B-10.11) Alarma por bajo nivel de combustible en el tanque diario.

Dispondrá además de indicadores para dos alarmas a elección

B-11) BATERIA DE ARRANQUE

Serán de tipo Plomo Acido de 12 VCC, negativo a tierra. Recibirán carga de un alternador, para la condición del equipo en funcionamiento, y de un cargador de batería de tipo flote con carga ecualizada, cuando la equipo está parado.

B-12) CARGADOR DE BATERIA

Cargador de baterías de tipo flote totalmente automático .Se tratará de un cargador de voltaje constante, con límite de corriente designado para la carga a flote de baterías de Pb-Acido

B-13) EXITATRIZ Y SISTEMA DE REGULACION

El sistema de excitación será del tipo "En Shunt" (en derivación) y alimentará al campo del rotor a traves de rectificadores de silicio.

La regulación de voltage será del tipo compensada por torque para la condición de subfrecuencia  propia de los transitorios de toma de carga.

B-14) TABLERO DE CONTROL DEL GRUPO ELECTROGENO

MONTAJE ANTIVIBRATORIO

Estará montado sobre aisladores para proveer mayor protección contra vibraciones destructivas. Los componentes de las tarjetas de circuitos estaran cerrados herméticamente en la superficie.

CONTROL del MOTOR :

Tendrá las protecciones indicadas en el apartado B-10.

Contendrá además los siguientes dispositivos :

* Bornes Para Arranque Remoto

* Arranque Cíclico : 3x15/15 seg.(no ajustable)

* Conmutador de funcionamiento - parada - remoto

* Manómetro de aceite

* Termómetro de refrigerante

* Voltímetro de CC

* Tacómetro

* Horómetro

* Botón de reposición: reposiciona todos los relés de averías pero  no las condiciones de averia.

* Interruptor de Prueba de Lámparas: Funciona cuando el Grupo Electrógeno no está en marcha.También funciona durante una avería, pero no la reposiciona.

Protección contra sobrecargas: Todos los circuitos del tablero de control de CC estarán protegidos contra las sobretensiones en las líneas de control.

Un mínimo de componentes electrónicos: Solamente los circuitos de sincronización serán de estado sólido; las paradas serán todas independientes, y se haran por medio de relés sencillos de 1/2 amperio cerrados herméticamente y conectados a un relé de avería común de 5 amperios.La falla de un circuito de avería no afectará la integridad del sistema.

Excitadores independientes para las luces: Los circuitos de parada no dependerán de los exitadores de luces, por ejemplo, la falla de un excitador no impedirá el funcionamiento del circuito de parada de emergencia.

Fallas con enclavamiento: Todas las averías estarán enclavadas magnéticamente y permanecerán enclavadas hasta que desaparezca la condición de avería. Las averías "permanecerán" enclavadas después de desconectar la alimentación de 12 VCC.

TABLERO de CONTROL DE CA :

Medidor cos 

Voltímetro

Amperímetro : Escala doble

Indicador luminoso de escala

Frecuencímetro

Selector de Fase : Para el voltímetro y amperímetro; con posicion desconectada

Ajustador de voltaje instalado en el tablero: Potenciómetro de 10 vueltas para una gama de ajuste de +/- 5%

Disyuntor del Campo de excitación

B-15) INTERRUPTOR DE PROTECCION DEL GRUPO

Se entregará como parte de la provisión del grupo electrógeno, un interruptor termomagnético de calidad reconocida (tipo Merlín Gerín, Siemens o similar).

C) LLAVE DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA

Se proveerá 1 (uno) dispositivo de transferencia automático que a través de la unidad de control supervise el suministro de energía tanto de la red pública (fuente normal) como del grupo electrógeno.

Deberá cumplir entre otras, con las normas UL (listada de acuerdo a UL 1008), NEMA ICS 2-447, NFPA 70, 99 y 110 y ensayada según IEEE-587-1980.

El dispositivo de transferencia automático será diseñado, construído, probado y garantizado por el fabricante del grupo electrógeno, a fin de lograr una única fuente de responsabilidad para la totalidad del sistema de generación de emergencia.

Por falla en el suministro eléctrico normal, o de no ser satisfactorio, el dispositivo pondrá en marcha el grupo electrógeno y en no más de 10 segs. transferirá las cargas críticas al generador.

Cuando se normalice el servicio eléctrico, el dipositivo automáticamente retransferirá las cargas a la red.

Estarán preparados para operar en forma contínua en temperaturas ambiente desde  - 40°C hasta 50°C, con humedad relativa de hasta 95%.

Tendrá contactos que deberán ser mecánicamente mantenidos tanto en la posición normal como de emergencia, deberán ser capaces de manejar la corriente que demande el funcionamiento a plena carga de la unidad generadora, teniendo la capacidad suficiente para cerrar sobre una sobrecarga, por lo tanto los contactos mencionados serán de alta presión de cierre, de servicio pesado, para permanecer cerrados aún en un cortocircuito, soportando sin daño permanente ante los  transitorios, elaborados en aleación de plata, con superficies de extinción de arco independiente. La lógica de control será de estado sólido y estará diseñada para en cualquier condición seleccionar la fuente de energía de mejor calidad que se halle disponible con preferencia a la fuente normal. Deberá monitorear simultáneamente todas las fases de la fuente normal y la de emergencia, deberá disponer de sensores de voltaje ajustable para detectar variaciones en el voltaje por debajo del normal, dando señal de arranque al equipo.

Estarán accionados por un unico motor de inducción lineal bi-direccional, de tal forma de brindar un enclavamiento mecánico intrínseco que brinde una actuación simple, confiable, positiva y de rápida respuesta durante la operación automática.

Deberá tener además otro enclavamiento mecánico adicional mediante una biela de acero, y enclavamiento electrico de tal forma de asegurar la apertura de una fuente, antes del cierre a la otra.

Contará con palancas que permitan una operación manual en forma totalmente segura.

La lógica de control será de estado sólido, y estará diseñada para en cualquier condición, seleccionar la fuente de energía de mejor calidad que se halle disponible, con preferencia a la fuente normal.

Deberá monitorear simultáneamente todas las fases de la fuente normal y la de emergencia. Dispondrá de sensores de voltaje ajustables para detectar variaciones en el voltaje por debajo del normal, dando señal de arranque al equipo.

Deberá admitir la posibilidad de regular los siguientes tiempos:

Arranque: (0 a 15 segs) Será posible  prevenir el arranque innecesario del equipo en el caso de variaciones o caídas momentaneas en el suministro de la Red.

Transferencia: (2 a 120 segs) Será posible regular el tiempo para la toma de carga.

Retransferencia: (0 a 30 min) Permitirá que la Red se estabilice antes de retransferir la carga a fin de prevenir interrupciones innecesarias de energía en el caso de que el regreso de la energía de la Red sea momentáneo.

Parada: (0 a 10 min) Mantendrá la disponibilidad del generador para la reconección inmediata en el caso de que la energía de la Red caiga nuevamente luego de la retransferencia.

Permitirá el enfriamiento gradual del Generador durante el funcionamiento en vacío.

El control tendrá LEDs para indicar la secuencia de funcionamiento de:

* Fuente 1 OK

* Arranque del Generador

* Fuente 2 OK

* Tiempo de transferencia

* Transferencia completada

* Tiempo de retransferencia

* Retransferencia completada

* Tiempo de parada

Estos indicadores permitirán al operador determinar que los controles están adecuadamente secuenciados, y verificar cualquier mal funcionamiento que pudiera ocurrir.

Tendrá lámparas indicadores de:

* Red disponible

* Grupo Disponible

* Red conectada

* Grupo conectado

Tendrá una selectora con llave-cerradura para las siguientes funciones:

Test: Simula una caída de la fuente normal, con la posibilidad de elegir si el test se realizará con o sin transferencia a la carga.

Normal: Posición de operación normal; se retransfiere la carga a la fuente normal luego del test, una vez cumplidos los distintos retardos de tiempo arriba especificados.

Retransferencia: Causa una inmediata retransferencia de la carga a la fuente normal, obviando los retardos de tiempo arriba especificados.

Deberá incluir los siguientes accesorios:

- Reloj de ejercicio semanal programable para hasta 7 ejercicios por semana

- Cargador de baterías de estado sólido de tipo flote automático, que complemente la provisión con el objeto de garantizar la confiabilidad del sistema de generación de emergencia en todo momento.

Las conexiones de los dispositivos de control serán a través de fichas desconectables para facilitar el servicio.

La identificación de terminales será compatible con los del tablero del grupo electrógeno.

D) OPCIONALES

Se deberá cotizar como opcionales lo que a continuación se detalla

-Sistema de excitación del tipo imán permanente

-Un regulador electrónico de velocidad que otorgue al equipo la característica

de funcionamiento isócrono.

-Plaqueta de interfase para control y monitoreo remoto mas software .

E) CONSIDERACIONES IMPORTANTES

E-1) Todas las consultas referentes a la presente licitación se aceptarán hasta 48 Hs. antes del cierre definitivo de presentación de las mismas. Tales consultas se podrán efectuar en la oficina del Programa de Innovación Administrativa MUNICIPALIDAD DE ROSARIO, Buenos Aires 711, Tel.4802312

Toda aclaración o agregado que quiera hacerse sobre la presente, deberá hacerlo por escrito. No se aceptará en ningún caso una vez finalizado el horario de cierre de presentación de las ofertas.

E-2) La firma que resulte adjudicataria deberá someter el equipo descripto anteriormente a distintos ensayos técnicos, antes de su montaje en el lugar definitivo, con la presencia de técnicos autorizados por la Secretaría de Gobierno .Los ensayos de referencia comprenden no sólo al conjunto motor-alternador–llave de transferencia , sino también al software.

E-3) Tiempo de entrega:  La unidad generadora junto con su respectiva llave de transferencia deberán entregarse en un plazo no mayor a los 30 (treinta) días de su adjudicación, cumplido dicho plazo se comenzará a aplicar una multa equivalente al 0,5% por día de atraso, del valor total de la orden de compra.

E-4) Certificados: Deberán entregarse junto con la cotización respectiva, los distintos certificados de fabricación y garantía de cada componente ó equipo que forman parte de la presente licitación. No se aceptará en ningún caso que la unidad generadora tenga más de 10 Hs. de uso a la fecha de entrega de la misma.

E-5) Flete: El mismo estará a cargo del vendedor, así como también la puesta definitiva en el lugar de montaje  y  tanto de la unidad generadora como de la llave de transferencia automática. El vendedor tendrá a su cargo los gastos que demande el primer service, de acuerdo al tiempo que el considere necesario su realización, así como también los materiales necesarios para la realización del mismo (filtros ,aceite , etc.)

E-6) El adjudicatario deberá entregar todos los manuales de servicio, operación y mantenimiento.

E-7) Garantía: El oferente deberá indicar claramente el período de garantía, tanto de la unidad generadora como así también de la llave de transferencia automática, no debiendo ser ésta, menor a 24 meses.

E-8) Referencias: Se deberán presentar referencias de equipos instalados (incluyendo software y red de monitoreo) de similares características en potencia al requerido