Art. 01º -	DESCRIPCION DE LA OBRA

#### La obra consiste en la Iluminación de la Av. Arijón en el tramo comprendido por Av. San Martín y Av. Argentina, según queda expresado en el plano Nº 2199.

Art. 02º -	LINEAS

Serán totalmente aéreas, con cable preensamblado, de las secciones establecidas en el plano general de proyecto.

El cable preensamblado se retendrá y suspenderá por las columnas de la E.P.E. La vinculación del cable preensamblado con la columna se hará a través de un cable tipo sintenax de 2x1,5 mm2, y se sujetará mediante un aislador MN16. El ingreso a la columna se realizará a través de un prensacable.

Art. 03º -	COLUMNAS

Se utilizarán columnas de acero de 10 m altura libre con brazo curvo de 3.5 m de brazo, construídas de acuerdo al plano C-54/10, respetándose estrictamente las condiciones indicadas en las especificaciones de materiales del presente pliego. El primer tramo de la mencionada columna (correspondiente al diámetro de 165 mm) será construído con caño sin costura; el resto de los tramos podrán construírse con o sin costura. El tratamiento que recibirán las columnas será:

- Pintado con antióxido Epoxi (sólo en la parte que se empotra en la base de hormigón).

- Luego se aplicarán la secuencia de pintado de antióxido común y de esmalte sintético, para el resto de los tramos según expresa el artículo Nº 09 – sección 3 del presente pliego.

Las columnas de hormigón indicadas en el plano general N° 2199 deberán cumplir las Normas de la EPE.

Art. 04º -	ARTEFACTOS

Se utilizarán artefactos tipo Strand C0 2452 o calidad y construcción equivalentes.

Art. 05º -	LAMPARAS

Se utilizarán lámparas de Sodio 400w ovoidal de color corregido del tipo Super o Plus.

Art. 06º -	TABLEROS

Se utilizará un gabinete tipo G-5 y tablero de comando construído según indica el plano T-7 D.