MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL  EDIFICIO CEMAR MARTIN

OBJETIVO

Se deberá cotizar el mantenimiento preventivo , que permita mantener el sistema operativo, de los equipos y redes de distribución y alimentación  ( agua , aire tratado y electricidad ) , que componen el sistema de climatización del edificio CEMAR-MARTIN , ubicado en calle San Luis 2020 .

La oferta se  realizará incluyendo mano de obra especializada , equipos auxiliares , herramientas y consumibles necesarios para mantener en funcionamiento cada uno de los equipos que forman el sistema ,  de acuerdo con el uso estacional del mismo, evitando las dificultados de funcionamiento cunado el clima estacional requiera su uso .

El detalle de los trabajos a realizar se dan en el siguiente pliego técnico

SISTEMA FAN COIL

Item 1 .- TRATAMIENTO DE AGUA

1.1- SISTEMA CERRADO

Se deberá realizar el tratamiento químico del agua en el circuito cerrado de calefacción refrigeración para controlar corrosión en cañerías metálicas y de cobre , la formación de hongos y colonias de microorganismos .

1.2-  SISTEMA ABIERTO

Se deberá realizar el tratamiento químico en el circuito abierto del agua de condensación  para controlar la mineralización y dureza , con el objeto de evitar incrustaciones .

NOTA : La calidad del agua que ingresa a ambos sistemas es responsabilidad exclusiva de la adjudicataria, independientemente si los requerimientos estén o no explicitados en el item 1 del presente pliego. El control y tratamiento del agua se debe realizar durante los 365 días del año , incluyendo los períodos durante los cuales las máquinas enfriadoras estén fuera de operación ( época invernal )

Item 2 MANTENIMIENTO  UNIDADES TERMINALES

2.1.- Limpieza de filtros “Y”

2.2.- Limpieza de drenaje de condensados

2.3.- Verificación de estado de serpentinas y frente ( limpieza )

2.4.- Verificación de temperatura de operación ( succión y retorno )

2.5.- Verificación de estado general de los equipos

2.6.- Medición de consumos eléctricos

2.7.- Verificación periódica del estado de las correas

2.8.- Verificación del estado del motor de ventilación ( control de rodamientos , aislación )

2.9.- Lubricación de los rodamientos

2.10.- Control de los componentes eléctricos

2.11.- Reemplazo  de los filtros de aire ( provistos por SSP )

2.12 .- Reemplazo de las correas  ( provistas por SSP)

Item 3.- BOMBAS DE AGUA

3.1.- Control de funcionamiento y limpieza de filtros “Y”

3.2.- Control de consumos

3.3.- Ajuste periódico de prensaestopa

3.4.- Lubricación de rodamientos

Item 4 TORRES DE ENFRIAMIENTO

Verificación y control de :

4.1.- Falta de agua

4.2.- Control de correas en ventiladores

4.3.- Lubricación de rodamientos

4.4.- Verificación de consumos eléctricos

4.5.- Limpieza del área

Item 5 .- CALDERAS

Verificación y control de :

5.1.- Falta de agua por flotante

5.2.- Falta de agua por electrodo

5.3.- Falta de llama

5.4.- Presión de gas

5.5.- Presión de aire

5.6.- Corte de llama

5.7.- Funcionamiento de alarmas ópticas y sonoras

5.8.- Consumos eléctricos

5.9.- Control de periféricos

5.10.- Control de extracción de gases de combustión

Item 6.-  MAQUINAS ENFRIADORAS

Verificación y control de

6.1.- Presión y temperatura de entrada y salida del agua del evaporador

6.2.- Presión y temperatura de entrada y salida del agua de condensador

6.3.- Presión evaporador /condensación

6.4.- Tensión y corriente en los equipos

Item 7.-   TAREAS GENERALES

  - Control de funcionamiento del sistema de distribución de agua de refrigeración

  - Control de funcionamiento del sistema de distribución de agua enfriada

  - Verificación del funcionamiento general del sistema

CONDICIONES GENERALES

Se establecerá un libro de actas , donde se deberá volcar toda la información sobre las condiciones de funcionamiento

Exclusiones

1.- mano de obra , materiales y/o repuestos por mantenimiento correctivo de los equipos o sistemas

2.- la operación diaria de los equipos se ejecutará con personal de SSP .

+

Item 8. PERIODO DEL CONTRATO

La duración del contrato de mantenimiento sera por el término de 12 meses a partir de recepcionar la orden de compra .