INSTALACION EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE PARA EL AREA  DE FARMACIA DEL EDIFICIO DEL CEMAR .

OBJETO

Se deberá instalar un equipo de 12,5 Tn , existente en el sistema de climatización de la cocina centralizada, para climatizar el área actual de la farmacia del CEMAR , ubicada en el primer subsuelo del edificio. Los conductos se montarán en forma externa , debiendo cumplir con las normas constructivas que garanticen el uso correcto del equipo a instalar , interceptando y empalmando los conductos existentes sobre cielorraso antes de ingresar al área de farmacia .

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS

Se deberá desmontar el equipo existente en el área de la cocina centralizada, ubicada en 9 de Julio y Río de Janeiro, y montar en es espacio existente en el patio interno del CEMAR , de acuerdo con lo indicado en planos adjuntos. Estará a cargo del contratista  desmontaje, traslado , montaje y puesta en marcha del equipo , incluyendo los costo de limpieza, cambio de filtros y repuestos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento por el término de 6 meses .

Para posibilitar el montaje del equipo se deberá de proveer y montar una base formada por dos tramos de perfil normal “ I “ , de modo que permita la fijación del equipo a la estructura del edificio.

Descripción de los conductos para aire

Los conductos de impulsión y retorno, se ejecutarán en chapa de hierro galvanizado en caliente de primera calidad .

Los espesores a usarse serán de chapa BWG Nº 24 , espesor  0,56 mm como mínimo.

Las dimensiones de los conductos deberán calcularse considerando que la pérdida de carga deberá mantenerse constante a lo largo de todo el recorrido ya sea en inyección o retorno.

- Se adoptará como velocidades máximas las siguientes:

líneas de impulsión de aire:	7m/seg.

líneas de retorno de aire:	          6m/seg.

líneas de aire exterior:	          4m/seg.

Los soportes para conductos se efectuarán con una separación máxima de 2,50 m , mediante planchuelas fijadas al edificio. A dicha planchuela se le aplicará anticorrosivo.

Para la traza de los conductos y empalmes de los elementos se respetarán los siguientes conceptos :

a)- El radio de curvatura de las piezas especiales seguirán un trazado de mínima resistencia con radio mínimo igual a la dimensión en curvatura, medida desde el eje del conducto.

b)- Toda pieza de adaptación o especial en la traza de los conductos será construida respetando la dimensión  y  la calidad de material que se construye el conducto.

c)- La racional distribución de los filetes de aire en las curvas, entradas, salidas, etc., será ayudada intercalando chapas guiadoras o difusores de hierro galvanizado.

d)- La totalidad de los ductos serán aislados con lana de fibra tipo "rolac VASSA"  de 1" de espesor con papel craft plastificado. Será tomada con alambre galvanizado fino, a no más de 25cm. entre "atadas".

e)- En los tramos que los conductos van a la vista , se utilizará para la aislación térmica, lana con manta de aluminio y una cobertura de chapa para proteger la aislación térmica de la agresividad ambiente .

f ) Los tramos de conductos flexibles , que se involucren en el proyecto no podrán ser mayores a 1,5 m , debiéndose solicitar antes de colocarlos , aprobación de Dirección de Obra

Empalme de conductos.

Antes de ingresar a el área de farmacia se deberán de empalmar los conductos existentes con el tramo a proveer y construir de acuerdo con lo indicado en plano adjunto

Modificación de conductos existentes.

- Los conductos que dan aire acondicionado al área de deposito desde el sistema central del edificio deberán de modificarse de acuerdo con lo indicado en plano adjunto , tanto la impulsión como el retorno , para de este modo permitir el montaje de los conductos a proveer para el área de farmacia

### Accesorios

En el tramo de conducto a construir y proveer no llevará ningún tipo de accesorio .

### Reparación de cielorrasos

Todas las roturas necesarias para realizar las modificaciones y/o ampliaciones de la red de conductos, deberá ser reparada por la contratista debiendo dejar la terminación de los techos y paredes de igual modo al existentes antes de comenzar la obra .

Rezagos de obra.

Todos los rezagos de obra deberán ser retirados del edificio , por parte de la contratista , antes de obtener el final de obra

Garantía .

El contratista garantizará el correcto funcionamiento de las instalaciones por el término de 12 meses a partir de la recepción definitiva del sistema .

### Planos de instalación

El contratista deberá entregar para la aprobación de la DIRECCION de OBRA , los planos definitivos de obra , donde indique la traza y dimensión de los conductos , posición y altura de montaje de los equipos .

Con la recepción provisoria del sistema se deberán de entregar planos de control de los equipos y programa de mantenimiento .

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución a partir de la entrega de la orden de compra será de 30 días corridos