“Construcción del Centro Municipal de Distrito Suroeste”

SECCIÓN 7. ESPECIFICACIONES

INDICE:

7.1. MEMORIA DESCRIPTIVA

7.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

7.3 ANEXOS

7.1. MEMORIA DESCRIPTIVA

7.1.1 Objeto de la licitación

La presente Licitación Pública para el Centro Municipal de Distrito Suroeste, tiene por objeto la contratación de una Empresa capacitada para realizar las obras y trabajos necesarios en el plazo considerado adecuado para su efectiva consolidación. Los trabajos se localizarán en el terreno ubicado en la Sección Catastral 12ª, en la manzana nº 359 limitada por calle Laguna del Desierto al norte, Avenida Ing. Acevedo al sur, Pasaje Choel – Choel al este y Avenida Francia al Oeste, de la ciudad de Rosario.

El objeto de esta Licitación es que el Contratista ejecute la Obra completa en el tiempo previsto, y la entregue en perfecto estado de funcionamiento por un precio global total, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra. Deberá ejecutar, además, todas aquellas tareas que no estando especialmente detalladas en el presente Pliego, resulten necesarias para concretar el Proyecto que se licita.

7.1.2 Principales tareas a realizar

* 	Demolición y retiro de construcciones existentes, pisos, escombros, basuras y demás elementos indicados en los planos y todo aquél que, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra, resulte necesario retirar para la ejecución del proyecto

* Nivelación del terreno, incluido el retiro de malezas, arbustos y demás especies vegetales existentes.

* Ejecución de excavaciones, perfilados, rellenos y compactaciones.

* Ejecución de estructuras de hormigón armado y de acero.

* Ejecución de techos de hormigón in situ.

* Ejecución de cubiertas, forros y cupertinas de chapas de acero galvanizado.

* Ejecución de mampostería de ladrillos comunes, de ladrillos semimacizos a la vista,  huecos cerámicos y de bloques de hormigón.

* Ejecución de trabajos de albañilería en general: contrapisos, capas aisladoras, revoques, enlucidos, aislaciones térmicas e hidráulicas.

* Ejecución de cielorrasos  suspendidos de placas de cartón yeso, de listones de madera y suspendido de terciado fenólico.

* Provisión y colocación  de tabiques divisorios de baños.

* Provisión y colocación  de tabiques divisorios de oficinas.

* Provisión y colocación de pisos de baldosas graníticas,  de madera, de alfombra, de hormigón, de cemento, de grava, y pisos técnicos sobreelevados.

* Provisión y colocación de zócalos, solias y umbrales.

* Provisión y colocación de mesadas de granito y madera.

* Provisión y colocación de revestimientos de granito, granítico, cerámico y de listones de madera.

* Ejecución de pinturas al látex interior, especial para cielorrasos, látex acrílico exterior, impermeabilizante acrílico, impermeabilizante siliconado, protector transparente acrílico, esmalte sintético y pintura de demarcación vial.

* Provisión y colocación de carpintería metálica de hierro, aluminio, madera y herrería.

* Provisión y colocación de herrajes, vidrios, cristales y espejos.

* Ejecución de instalaciones eléctricas para iluminación, fuerza motriz, telefonía, computación, alarma y detección de incendio, y detección de robo.

* Ejecución de instalación de Protección contra Descargas Atmosféricas

* Provisión y montaje de Unidad de Energía Initerrumpible y Grupo Electrógeno de Emergencia

* Ejecución de instalaciones sanitarias: provisión de agua, desagües cloacales, y  pluviales con reservorio pluvial.

* Conexiones a la red de agua, cloaca y de desagües pluviales.

* Provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferías y accesorios.

* Ejecución de instalaciones para consumo de gas natural.

* Conexión a la red de gas natural.

* Provisión y colocación de equipos de aire acondicionado y de ventilación.

* Ejecución de instalaciones para extinción de incendio.

* Provisión y colocación del equipamiento interior.

* Provisión y colocación del equipamiento urbano.

* Completamiento del cordón cuneta en el perímetro del predio.

* Parquización, forestación e implantación de carpeta herbácea.

7.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

- INDICE:

1	TRABAJOS PRELIMINARES	4

2	MOVIMIENTO DE SUELOS.	4

3	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO.	6

4	ESTRUCTURA METALICA.	10

5	MAMPOSTERIA	12

6	JUNTAS DE DILATACION.	13

7	AISLACIONES.	14

8	REVOQUES.	15

9	CONTRAPISOS.	16

10	PISOS.	17

11	SOLIAS, UMBRALES, y ZOCALOS	20

12	REVESTIMIENTOS	22

13	MESADAS	25

14	CUBIERTAs.	25

15	CIELORRASOS	26

16	ABERTURAS.	27

17	HERRERIAS	33

18	ZINGUERIA.	34

19	VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS.	34

20	PINTURAS	35

21	INSTALACION SANITARIA	38

22	INSTALACION SERVICIOS CONTRA INCENDIOS	45

23	INSTALACION GAS	48

24	INSTALACION ELECTRICA	50

25	Instalación eléctrica  de fuerza motriz e iluminación.	53

26	ILUMINACIÓN.	60

27	UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	61

28	GRUPO ELECTROGENO DE EMERGENCIA.	65

29	Puesta a tierra general	67

30	RED INTERIOR DE PUESTA A TIERRA.	68

31	PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.	69

32	INSTALACION DATOS, TELEFONIA Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.	70

33	INSTALACION DETECCION DE INCENDIOS	75

34	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	77

35	INSTALACION ALARMA CONTRA ROBOS.	82

36	INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS	84

37	EQUIPAMIENTO INTERIOR	103

38	EQUIPAMIENTO URBANO	103

39	PARQUIZACION	103

40	PAVIMENTOS	106

41	LIMPIEZA DE OBRA	109

# TRABAJOS PRELIMINARES

## Generalidades

El plantel de operarios, herramientas y equipos mínimos necesarios para realizar los trabajos serán provistos por el Contratista y la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total.

- En el momento de la Iniciación de las Obras,  el Contratista deberá llevar a cabo el replanteo parcial o total de la Obra en forma conjunta con la Inspección, labrándose a su término la correspondiente Acta de Replanteo.

El Contratista ejecutará un cerco de obra completo en el lugar indicado por la Inspección de Obra.

El Contratista preparará el obrador de obra siguiendo las instrucciones sobre ubicación y disposiciones generales que imparta al respecto la Inspección de Obra, proveyendo locales adecuados para el sereno, para el personal propio y para la Inspección de Obra, como así también sanitarios químicos y local para depósito de materiales, herramientas y equipos. Todas estas construcciones complementarias se ejecutarán con materiales y/o componentes en buenas condiciones, y deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza, orden y apariencia, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra.

## Documentación técnica.

La Comitente entrega como parte constitutiva del presente Pliego, planos de conjunto y de detalle donde se incluyen formas, medidas, niveles, y demás especificaciones que conforman una descripción general de los elementos arquitectónico-constructivos fundamentales del Proyecto.

El contratista deberá realizar en los primeros 7 días del inicio de las  obras la verificación del plano de niveles existentes e informar a la inspección por escrito de los resultados obtenidos.

El Contratista deberá presentar antes de la ejecución de cada ítem o parte de la Obra, los planos de Proyecto Constructivo que considere a los efectos de ser visados y aprobados por la Inspección de Obra.

Durante el transcurso de la Obra se mantendrán actualizados los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias u ordenadas por la Inspección de Obra.

Una vez finalizada la Obra y antes de la Recepción Provisoria, el Contratista procederá a confeccionar los planos conforme a obra en medios magnéticos (archivos en formato DWG).

## Demoliciones y retiros.

El Contratista deberá llevar a cabo la demolición, desmantelamiento y retiro de los elementos existentes que correspondan según el proyecto, teniendo en cuenta que se deberán tomar todos los recaudos necesarios para no generar molestias ni interferencias, ya sea al personal como al público en general.

Se deberán incluir los siguientes elementos:

Excavaciones para llegar a niveles de proyecto.

Remoción de obra muerta existente.

Retiro de malezas, árboles y arbustos en el sector de la Obra

Construcción de cerco perimetral  (en el momento que indique la Inspección de Obra)

Demás elementos indicados en los planos y todo aquél que, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra, resulte necesario demoler y retirar para la ejecución del proyecto.

Serán por cuenta y cargo exclusivos del Contratista los gastos y trámites que fueren necesarios para solicitar el corte de todas las conexiones de agua, cloacas, gas, electricidad, etc. y el retiro de columnas y soportes de los servicios públicos que estén instalados en el predio o que resulte imprescindible retirar para la ejecución del proyecto que se licita.

# MOVIMIENTO DE SUELOS.

## Generalidades.

Esta especificación contempla los requisitos a observar por el Contratista en la ejecución de:

Las excavaciones para fundaciones.

Las excavaciones para subsuelos.

Las submuraciones.

Los rellenos y terraplenamientos generales.

El vaciado y ulterior relleno de pozos negros.

Previa limpieza del terreno, el trabajo relativo a las excavaciones comprende la extracción de todos los materiales en el volumen requerido por los elementos a construir, y su distribución en los lugares indicados por la Inspección de Obra dentro del ejido urbano.  Comprende asimismo la adecuada conformación, perfilado y conservación de taludes y perfiles de tierra, la ejecución de drenajes, bombeos, apuntalamientos provisorios, la provisión de todos los elementos necesarios para estos trabajos, y el relleno de los excesos de excavación hasta el nivel que corresponda.

## Excavaciones.

El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos y operaciones necesarias para la ejecución de las excavaciones correspondientes a bases de fundación, infraestructura, etc., en un todo de acuerdo a las formas y medidas indicadas en los planos de proyecto, a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.

En el caso de que se encontraran obra muerta constituyendo obstáculo para alcanzar la cota de excavación, el Contratista hará una evaluación fundamentada técnicamente de la aptitud del elemento encontrado para fundar sobre el mismo, lo que quedará a decisión de la Dirección de Obra.

Las excavaciones se ejecutarán a mano o a máquina, según los casos, hasta alcanzar las cotas de nivel indicadas en los planos de proyecto correspondientes. Los volúmenes de suelo extraídos deberán ser retirados inmediatamente de la Obra, o bien podrán ser reutilizados para rellenos y nivelaciones en otros sectores previa autorización de la Inspección de Obra. Lo mismo vale para los cascotes provenientes de las demoliciones.

No se deberá, salvo orden expresa de la Inspección, efectuar excavaciones por debajo de los niveles correspondientes según los planos de proyecto definitivo. En el caso de que así ocurriera, la Inspección de Obra quedará facultada para determinar las correcciones que deban efectuarse, siendo por cuenta exclusiva del Contratista los gastos consecuentes de dichas tareas.

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar la inundación de las excavaciones, ya sea por infiltraciones o por precipitaciones pluviales. De ocurrir estos hechos, el Contratista deberá proceder a desagotar las excavaciones en forma inmediata, por lo que deberá mantener permanentemente en obra los equipos necesarios para tales tareas.

## Rellenos y compactaciones.

El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos y operaciones necesarias para la ejecución de los rellenos de las excavaciones de bases y los correspondientes para el asiento de los contrapisos y losas, con la requerida compactación de los suelos, en un todo de acuerdo a los planos de proyecto, a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. Los rellenos se ejecutarán hasta alcanzar los perfiles y las cotas de nivel indicadas en los planos de proyecto correspondientes y dejando la superficie perfectamente nivelada y preparada para el apoyo de los contrapisos y losas.

En el caso del relleno de las excavaciones de bases, deberán retirarse los trozos de madera, tierra suelta desmoronada y todo otro residuo que pudiese existir.

Los suelos a utilizar para rellenos de nivelación general, deberán tener un Índice de plasticidad menor o igual a 15, y estar libre de basuras, desechos, y cualquier tipo de materias orgánicas o inorgánicas de ninguna naturaleza. Se ejecutarán en capas sucesivas de no más de 20 cm de espesor, con el aporte de agua que corresponda para alcanzar el estado de humedad óptima, y asegurando una compactación homogénea por medios mecánicos.

A la última capa de 20 cm, se le añadirá un tres por ciento (3%) de cal aérea hidratada, respecto del peso del suelo seco, siguiendo el procedimiento indicado en el Pliego General de Condiciones, Especificaciones Técnicas Y Planos Tipo de la Municipalidad de Rosario, anexos a la presente documentación y las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. La base deberá compactarse mecánicamente a no menos del 98 % (noventa y ocho por ciento) de la densidad seca máxima obtenida en el Ensayo Proctor Standard. Si la densidad resultara menor que el 95% (noventa y cinco por ciento), los trabajos serán rechazados debiendo procederse a la demolición y reconstrucción total de la base.

Si la Inspección de Obra considerara necesario realizar ensayos para regular y controlar la compactación, será de aplicación el Pliego General de Condiciones, Especificaciones Técnicas Y Planos Tipo de la Municipalidad de Rosario, anexos a la presente documentación, debiendo el Contratista proveer todos los medios necesarios para tales fines.

## Relleno de pozos negros.

El contratista dentro de los 7 días de comenzada la obra deberá presentar los estudios de suelo a la inspección de obra.

Si aparecieran pozos negros, la Inspección de Obra determinará la forma de relleno y consolidación.  En el caso de que apoyen fundaciones en el sector, se procederá a excavar hasta la profundidad que se ordene, se rellenará y compactará adecuadamente la base y luego se ejecutará un tapón formado por una losa de hormigón armado de 40 cm de espesor con bordes a 45º. Sobre esta losa se realizará un relleno de suelo seleccionado adecuadamente compactado.

# ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO.

## Generalidades.

La responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su adecuación al proyecto de arquitectura y su comportamiento estático, será plena y amplia con arreglo a las cláusulas de este Pliego, las pertinentes leyes nacionales y provinciales, las disposiciones municipales y el Art. 1646 del Código Civil. La utilización del cálculo original es optativa sin que ello exima al Contratista de la responsabilidad que le compete sobre el mismo. En caso de rehacer el cálculo, el mismo será sometido a la revisión de la Inspección de Obra para su aprobación. Esta disposición regirá también para todos los planos de detalles de montaje, armaduras, planillas y demás que elabore el Contratista. Los costos de revisión de cualquier documentación estructural que ejecute el Contratista serán a su cargo. La realización de cualquiera de las tareas enunciadas no dará lugar a ampliaciones de plazos ni incrementos de costos.

El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecución de las obras de hormigón armado (bases de fundación, columnas, vigas, losas, tabiques, escaleras, rampas, puentes, y obras complementarias que integran el proyecto), en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas del presente Pliego, a las formas y medidas indicadas en los planos generales y de detalle que se adjuntan, y siguiendo las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.

El Contratista no podrá efectuar ningún reclamo a la Inspección de Obra por las diferencias o discrepancias que pudiesen presentarse entre la documentación estructural que recibe y los planos o especificaciones del Proyecto de Arquitectura ya que las mismas, de existir deberán ser evaluadas y consideradas en la presentación de su propuesta.

Por razones de diseño arquitectónico deberá respetarse indefectiblemente la disposición y características generales de las distintas obras a realizar, tal como se indica en los planos de licitación. Las dimensiones de los elementos estructurales que figuran en los planos se considerarán como mínimas, aún cuando de los cálculos surgiera que presentan una sobre resistencia.

## Reglamentación.

### Generalidades.

Los trabajos de hormigón armado deberán responder en un todo a las Normas exigidas en el Sistema Reglamentario Argentino (SIREA), estas especificaciones técnicas que luego se detallan. Deben considerarse como mínimo los siguientes integrantes del SIREA

Reglamentos CIRSOC 101, 102, 201, 301, y 302

Recomendaciones CIRSOC 102-1, 105, 106, 107, 201-1, 302-2, y 303

Disposiciones CIRSOC 251 y 252

El reglamento CIRSOC 201 “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado” en adelante el CIRSOC 201 en todos sus capítulos, forma parte integrante de esta documentación, excepto en aquello que sea expresamente indicado en estas Especificaciones Técnicas.

Las características de la estructura y especificaciones de la misma serán las indicadas en la Memoria de Cálculo adjunta.

La estructura se ejecutará conforme a lo establecido en los capítulos 6 a 14 del Tomo I del Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos, y según las especificaciones técnicas particulares que se detallan.

Los artículos de los capítulos 1 a 5 del Tomo 1 del Reglamento CIRSOC 201 que se citan expresamente en sus capítulos 6 a 14 también serán de aplicación, con las modificaciones que más adelante se indican.

Son válidas también las Normas IRAM, IRAM-IAS y CIRSOC que se citan en el referido Reglamento.

El Contratista no podrá alegar en ningún caso, desconocimiento de dichas normas y reglamentos, con sus modificaciones y/ o actualizaciones, tanto para el cálculo de la estructura como en el transcurso de su ejecución.

### Equivalencias.

Se establecen las siguientes equivalencias entre las denominaciones dadas en el Reglamento CIRSOC 201 y las utilizadas en el presente Pliego:

"Director de Obra" = "Inspección de Obra"

"Constructor” = "Contratista"

"Representante Técnico del Constructor” = "Representante Técnico del Contratista”

### Modificaciones.

Los artículos del Reglamento CIRSOC 201 que se indican a continuación se modifican, a los efectos del presente Pliego, por los textos aquí expresados:

2.4.2.Control de aceptación: "Es el control que en el ejercicio de sus funciones podrá solicitar el Inspector de Obra, con el objeto de valorar la aptitud de los materiales incorporados a la estructura. El Contratista deberá disponer todos los medios necesarios para posibilitar la extracción de muestras y realización de ensayos."

5.2.6.f) “Identificación correspondiente a cada elemento según su ubicación en los planos de la documentación técnica inicial."

5.3.2.“Cada partida del hormigón fresco que ingresa a la obra, debe acompañarse de la certificación del Director Técnico del Proveedor, mediante un remito de entrega a obra con los requerimientos establecidos en el artículo 5.3.6. Copias de los comprobantes de esta certificación serán entregadas al Inspector de Obra."

7.1.d) “El Inspector de Obra podrá solicitar todos los ensayos y estudios necesarios para realizar el control de aceptación de los materiales, elementos y estructuras, estando autorizado a juzgar los correspondientes resultados con el fin de decidir la aceptación o el rechazo de aquellos."

7.4.1.f) “Al presentar los planos conforme a obra, el Contratista adjuntará toda la documentación referida a los ensayos que se hubiesen realizado."

## Documentación técnica.

### Documentación técnica inicial.

La Comitente entrega como parte integrante del presente Pliego los planos de las estructuras a ejecutar y la memoria de cálculo de las estructuras de hormigón armado y metálicas. Siendo que queda a cargo del Contratista una vez adjudicados los trabajos la realización de las planillas de doblado de armaduras según punto 3.3.2

### Planillas de detalles de armaduras.

El Contratista deberá elaborar las planillas de armadura y detalles de nudos y uniones en esc. 1:50 y 1:25, acompañando además los cortes necesarios para determinar con precisión las posiciones de las armaduras dentro de los elementos estructurales prestando especial atención en facilitar la colocación del hormigón. Para el diseño de armaduras se atendrá lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201, Tomos I y ll,

En lo que se refiere al recubrimiento de las armaduras, será válido el artículo 13.2. El recubrimiento mínimo referido a las condiciones ambientales se evaluará de la siguiente forma:

Para los elementos estructurales enterrados o en contacto con suelo, según la línea 3 de la Tabla 15 del Reglamento CIRSOC 201.

Para los elementos restantes, según la línea 1 de la referida tabla.

Esta documentación será presentada a la Inspección de Obra para su aprobación previamente a su ejecución, pudiendo realizarse entregas parciales según las necesidades del avance de obra, con una antelación de diez (10) días como mínimo respecto del momento en que según el plan de trabajo es necesario comenzar con el corte y plegado de las armaduras.

Si la Inspección de Obra no encontrase satisfactorios los detalles presentados podrá rechazarlos en forma total o parcial, debiendo el Contratista proceder a su corrección y nueva presentación. El Contratista deberá acatar indefectiblemente las instrucciones que imparta la Inspección de Obra.

El contratista es responsable de realizar la verificación e interpretación del cálculo para poder confeccionar las planillas de armaduras y la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y responderá por los defectos que pudiera producirse durante la ejecución o conservación de los mismos hasta la recepción definitiva.

Cualquier deficiencia o error que comprobare en los planos, o especificaciones, deberá comunicarlo a la Inspección de Obra antes de iniciar los trabajos en cuestión

Queda expresamente establecido que la inclusión en este pliego del cálculo y dimensionamiento de la estructura no la exime de la responsabilidad por el comportamiento de la misma ante solicitudes de carga. Las dimensiones entregadas son consideradas como mínimas. En caso que la Inspección de Obra modifique parcialmente por necesidades arquitectónicas u otras causas la distribución de las estructuras sin afectar al conjunto, es obligación de la Contratista efectuar el recálculo correspondiente.

Es de destacar la importancia que reviste la armadura de repartición en tabiques y sectores de hormigón en masa, para lo cual se deberán tomar todas las medidas (densificando las armaduras horizontales, inclusive superando las mínimas reglamentarias) necesarias para evitar fisuras por retracción y dilatación, especialmente en los sectores de hormigón visto.

### Planos conforme a obra.

El Contratista deberá presentar planos de estructura conforme a obra según lo indicado en la Sección 6. Instrucciones Especiales del Contrato.

## Especificaciones particulares.

a) El Contratista deberá cumplir con los requisitos del artículo 5.1 del Reglamento CIRSOC 201.

b) Se utilizará HORMIGÓN ELABORADO, según lo define la Norma IRAM 16661 preparado por el Contratista o por un Establecimiento dedicado a tal fin, debiendo cumplirse con las condiciones y garantías que se establecen en el artículo 5.3 del Reglamento CIRSOC 201.

c) El Contratista contará en obra con los siguientes elementos:

Un equipo para medir la consistencia y valorar la aptitud de colocación del hormigón fresco, aplicando la Norma IRAM 1536.

Moldes para confeccionar 12 probetas en forma simultánea, aplicando las Normas IRAM 1541, 1524 y 1534.

En el caso de que las probetas deban conservarse en la obra después del desmolde, deberá disponerse de una pileta para conservarlas en agua saturada de cal, completamente sumergidas, hasta el retiro para su ensayo.

d) El Contratista efectuará a su cargo los ensayos de hormigón que la Inspección de Obra juzgue necesarios, según se establece en el Reglamento CIRSOC 201. Los ensayos se realizarán en el Instituto de Mecánica Aplicada y Estructuras (IMAE) de la Universidad Nacional de Rosario, correspondiendo al Contratista el traslado de las muestras y el retiro de los informes. Copias de estos informes serán entregadas al Inspector de Obra. De considerarlo necesario, en el caso de que los resultados de los ensayos no fuesen totalmente satisfactorios la Inspección de Obra podrá exigir la realización de pruebas de carga directa de la estructura, las cuales estarán a cargo del Contratista y serán realizadas por el IMAE.

e) El contratista podrá agregar aditivos fluidificantes o plastificantes a las mezclas, previa autorización de Inspección de Obra.

Queda prohibido el uso de sustancias acelerantes de fragüe que contengan en su composición cloruro de calcio. Si no lo contienen, su uso deberá contar con la expresa autorización de la Inspección de Obra. En caso de ser autorizado, la dosificación del hormigón con dicho aditivo deberá estar a cargo de un técnico responsable y la Inspección de Obra no asume responsabilidad alguna ante los inconvenientes que su uso pueda producir. Esta disposición vale también para cualquier tipo de aditivo que se utilice.

Todos los aditivos deberán cumplir las condiciones establecidas en la norma IRAM 1663.

Deberá cumplirse adicionalmente lo indicado en CIRSOC 201,6.4; 6.6.3; 6.6.4; 6.6.5.

f) Todas las estructuras serán ejecutadas con hormigón H-30, con una resistencia característica de rotura a compresión no menor que 300 kg/cm2, a los 28 días determinada con los resultados correspondientes a cada serie de tres resultados de ensayos consecutivos. Los ensayos responderán a lo especificado en la norma IRAM 1546.

En las épocas de temperaturas extremas deberá solicitarse la autorización de la Inspección de Obra para proceder al hormigonado de la estructura. La utilización de aditivos con el propósito de prevenir el congelamiento (anticongelante) se permitirá únicamente bajo la autorización expresa de la Inspección de Obra.

Se evitará el hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4°C o pueda preverse dentro de las 48 horas siguientes a su colocación en que la temperatura alcance valores cercanos a los 0°C. Deberá cumplirse con lo indicado en el artículo 11.1 del CIRSOC. En los casos de utilizarse fuentes artificiales de calor deberá evitarse el secado del hormigón.

También deberá extremarse el cuidado de las temperaturas cuando se prevean valores que superen los 30°C cumplimentándose lo indicado en el artículo 11.2 del CIRSOC.

g) El asentamiento del hormigón fresco será definido en todos los casos por el Inspector de Obra, según el lugar de colocación. El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga el más perfecto llenado de los mismos. Para asegurar la máxima densidad posible, sin producir su segregación, el hormigón será compactado por vibración mecánica de alta frecuencia. Será obligatoria la provisión y utilización por parte de la Empresa, de vibradores de inmersión con frecuencias comprendidas entre 3000 y 4500 revoluciones por minuto y diámetro de aguja adecuado a las tareas a realizar, debiendo ser manipulados exclusivamente por personal idóneo y con vigilancia permanente de profesionales de la Empresa. Los vibradores se utilizarán exclusivamente para compactar adecuadamente el hormigón pero de ningún modo para facilitar la colocación del mismo a través de las armaduras. Se prohíbe expresamente el vibrado de las armaduras. Se seguirán estrictamente las reglas conocidas y aceptadas para la ejecución del vibrado y eventualmente el revibrado prestando particular atención en lugares y elementos donde la compactación sea crítica por la densidad de armadura.

La aplicación de vibraciones no deberá afectar la correcta posición de las armaduras dentro de la masa del hormigón, y tratará de evitarse el contacto con los encofrados. (CIRSOC 201, 10.2.4.).Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se evitará el vibrado de la masa del hormigón.

h) La terminación superficial de las losas no deberá exceder la tolerancia establecida para la Clase B según el artículo 8.2.d) del Reglamento CIRSOC 201. Se deberá prestar particular atención a la terminación de las pendientes en aleros ya que la superficie de los mismos será la apariencia definitiva de la cubierta.

i) Luego de completado el hormigonado de las losas, y en forma inmediata, éstas serán cubiertas con un film de polietileno, el que se mantendrá el tiempo que indique la Inspección de Obra. Durante ese lapso deberá asegurarse que las superficies expuestas se encuentren permanentemente humedecidas.

j) Si fuese necesario ejecutar juntas de construcción, las mismas deberán ser aprobadas previamente por el Inspector de Obra, en cuanto a su posición y forma de realización. La Inspección podrá ordenar la colocación de un puente de adherencia en base a resinas epoxídicas de reconocida calidad, del tipo SIKADUR 32 GEL, o calidad equivalente. Este ligante será dosificado y aplicado según las prescripciones del fabricante y las instrucciones del Inspector de Obra.

k) Los encofrados deberán cumplir, además de lo establecido en el capítulo 12 del Reglamento CIRSOC 201, las siguientes especificaciones:

Los encofrados de losas y principalmente las vigas (dada su esbeltez) deben tener una contraflecha igual a la deformación instantánea prevista.

Todos los encofrados corresponden a hormigón visto y las superficies tendrán una terminación tipo T3 (Anexo cap. 12 CIRSOC 201, punto 12.4 – 3). Se deberá tener particular precaución en la calidad del encofrado de las losas por tratarse de cielorrasos de hormigón visto de grandes dimensiones. Las columnas circulares requerirán del empleo de encofrados metálicos.

La disposición de buñas deberá respetar las indicaciones de los planos de arquitectura.

Además de las normas generales, deberá tenerse en cuenta para los hormigones vistos lo que a continuación se indica:

La Contratista deberá arbitrar las medidas necesarias para lograr su correcta terminación por cuando la Inspección de Obra no tolerara falta de plomo o niveles, falsas escuadras, ni hoquedades por imperfección en el preparado o colado del hormigón.

La Contratista deberá presentar planos de detalles de todos los encofrados a la vista, como el despiece de todos los elementos con la indicación de la colocación de las tablas, de los separadores y detalles de juntas de hormigonado, los que serán aprobados por la Inspección de Obra.

Donde se indica encofrado de tablas las mismas serán de pino 1” x 5” cepillado ambas caras y cantos de acuerdo a detalle de plano correspondiente.

La Inspección de Obra exigirá que todos los bordes salientes y ángulos entrantes se ejecuten con piezas de madera de una sola pieza, debiendo ejecutarse dichos elementos con madera dura.

Si es necesario ejecutar encofrados dobles, o perdidos la Contratista lo hará sin cargo. No se admitirá ningún tipo de atado con pelos, solo se usaran separadores.

Todo encofrado que corresponda a una estructura vista deberá pintarse antes del llenado con dos manos de un desencofrante apropiado, que evite la adherencia del hormigón al encofrado.

Deberá usarse una sola marca de cemento y dentro de esa marca el mismo tipo para tener uniformidad de color.

Los elementos de hormigón visto se ejecutarán con encofrado fenólico de 22 mm de espesor mínimo, con buñas, pasadores y arandelas de goma. Se considerará la colocación de 4 pasadores por metro cuadrado.

l) Para el armado del hormigón se emplearán barras de acero conformadas, de dureza natural (ADN 420).

La Inspección de Obra podrá solicitar, si lo juzga necesario, la realización de los ensayos de control de calidad que se especifican en las Normas correspondientes.

m) Para brindar el recubrimiento necesario de las armaduras se utilizarán separadores formados por bloques de mortero de cemento prefabricados con lazos de alambre de atar para su fijación a las barras de acero. Este sistema podrá ser modificado solamente con expresa autorización de la Inspección de Obra. Podrán utilizarse separadores de plástico de los disponibles comercialmente con colores que permitan identificar en obra los distintos tipos de funciones y separaciones que cumplen.

n) Antes de proceder al hormigonado deberá solicitarse la aprobación del replanteo y ubicación de todos los elementos que queden incluidos en el hormigón, tales como insertos metálicos, cañerías, aberturas, etc. Se aclara que queda prohibido cortar las armaduras para la colocación de los elementos antes mencionados. En el caso que fuese absolutamente imposible evitar el corte de alguna armadura, podrá efectuarse previo consentimiento del Inspector de Obra y realizando los debidos refuerzos.

o) Salvo que la Inspección de Obra indique lo contrario, en todos los filos de las estructuras de hormigón armado se ejecutarán chaflanes con cantos de 2 cm.

p) Se recomienda utilizar aditivos incorporadores de aire para el hormigón destinado a la ejecución de elementos estructurales que componen los aleros y cubiertas cuya terminación es de hormigón visto.

q) En los casos de unión entre hormigón armado y mampostería se deberán colocar 5 (cinco) pelos de anclaje de Fe 8 mm por cada metro cuadrado de pared.

r) En las fundaciones de columnas se deberá ejecutar siempre un contrapiso de limpieza de hormigón simple de 5 cm como mínimo con terminación superficial alisada.

s) Para la zona de mayor espesor de los aleros se ha previsto la disposición de bloques de poliestireno expandido sobre los cuales se ejecutará una losa de 9 cm en segunda etapa para lo cual se deberán dejar los correspondientes pelos de empalmes. Los bloques de poliestireno expandido deberán ser del tipo incombustible y de alta densidad.

t) En las zonas de la cubierta donde puede llegar a acumularse agua será necesario disponer gárgolas de rebalse para garantizar que el pelo de agua no supere los 10 cm. Los embudos de desagüe y las gárgolas deberán contar con rejas de protección para evitar su bloqueo por hojas u otros objetos.

## Insertos metálicos.

Se dispondrá un perfil metálico U6”x12.2 (12.2 kg/m) como remate en todos los bordes de los aleros. Dicho perfil deberá tener soldadas barras de anclaje Ø 8 mm c/30 cm.

Las columnas metálicas en la zona de ingreso por Av. Francia serán tubos circulares de 6” de diámetro y ¼” de espesor, de acero inoxidable, vinculadas a la estructura de hormigón soldándose a placas dejadas como inserto.

Las partes de los insertos metálicos que queden incluidas dentro de la masa de hormigón deberán proveerse absolutamente libres de capas protectoras de pintura, hollín, cascarilla, herrumbre, polvo, aceite, grasa u otro material que impida la correcta adherencia entre el acero y el hormigón.

Las partes que no queden dentro del hormigón deberán tener el tratamiento superficial que se especifique en los planos y según las indicaciones de la Inspección de Obra.

# ESTRUCTURA METALICA.

## Generalidades.

La Comitente entrega como documentación que acompaña a este pliego los planos y memorias de cálculo correspondientes. Son válidas también para las estructuras metálicas las disposiciones del 1er. párrafo del art. 3.1 del presente Pliego. El Contratista deberá confeccionar los planos de detalles de nudos, uniones, apoyos, cálculo, y detalles de uniones soldadas, despiece de elementos para su fabricación y detalles de montaje los que serán presentados a la Inspección de obra no menos de treinta días corridos antes de su utilización en obra

Los planos para ejecución en taller serán presentados quince días corridos antes del comienzo de la fabricación.

## Responsabilidades del Contratista.

El Contratista será responsable de:

- La seguridad de la construcción en general y en especial sobre la colocación y retiro de los andamios de apuntalamiento o sostén.

- La seguridad de los elementos estructurales durante su traslado, así como de los recaudos para evitar la aparición de tensiones o deformaciones residuales.

- La realización de las pruebas y montajes necesarios en el taller u obra que aseguren el ajuste de la estructura en su emplazamiento definitivo, sin aparición de tensiones residuales.

- La aplicación de los recaudos constructivos y controles inherentes a la correcta ejecución, medidas de protección contra la corrosión y montaje de la obra.

## Aceros.

Todas las estructuras serán ejecutadas con acero de calidad F24, según la denominación establecida en el Reglamento CIRSOC 301.

De acuerdo a su calidad, los aceros a emplear en la construcción de los elementos estructurales deberán cumplir con los valores mínimos de sus propiedades mecánicas, los valores máximos de su composición química y sus adecuadas propiedades tecnológicas, y toda otra disposición contenida en las Normas IRAM-IAS U 500-42 e IRAM-IAS U 500-503.

Adicionalmente a lo indicado en el párrafo anterior, los aceros que deban soldarse tendrán que poseer una adecuada aptitud para ello, debiendo cumplir con los requisitos indicados en los artículos 2.9 a 2.13 del Reglamento CIRSOC 301.

El Contratista efectuará a su cargo los ensayos de acero que la Inspección de Obra juzgue necesarios. Los ensayos se realizarán en el Instituto de Mecánica Aplicada y Estructuras (IMAE) de la Facultad de Ingeniería de Rosario, correspondiendo al Contratista el traslado de las muestras y el retiro de los informes. Copias de estos informes serán entregadas al Inspector de Obra. Para la realización de los ensayos se aplicarán las Normas IRAM que correspondan.

## Modificaciones en las estructuras.

Toda modificación que el Contratista desee introducir durante la ejecución, a los efectos de facilitar el montaje, deberá contar con la aprobación del Inspector de Obra, quien decidirá a su solo criterio si se justifica realizar el cambio propuesto. De ninguna manera se aceptará una modificación que altere el comportamiento estructural para el cual fueron diseñados los elementos.

En el caso que el Contratista demuestre fehacientemente que es imposible conseguir en el mercado alguno de los elementos estructurales indicado en los planos, podrá solicitar su substitución por otro equivalente, el que deberá presentar una capacidad resistente superior o igual a la del elemento reemplazado, según los fines para el que éste fue diseñado. La aceptación del elemento substituto es incumbencia exclusiva de la Inspección de Obra.

El Contratista deberá realizar a su cargo el nuevo diseño y cálculo de las uniones que surgieran, debiendo obtener la aprobación de los mismos por parte de la Inspección de Obra. En este diseño y cálculo deberá respetarse lo indicado en el Reglamento CIRSOC 301. Los costos adicionales que se originen por las modificaciones introducidas por el Contratista, sean o no inherentes a su responsabilidad, quedan exclusivamente a su cargo.

## Empalmes de elementos estructurales.

El Contratista podrá solicitar, con la debida justificación, la realización de empalmes, cuyas uniones podrán ser soldadas o abulonadas. El Contratista deberá presentar al Inspector de Obra el diseño y cálculo de los empalmes propuestos, estando éste autorizado para aceptarlos o rechazarlos, primando exclusivamente su criterio.

En todos los casos, independientemente de la ubicación de los empalmes, éstos deberán restituir la capacidad resistente total de los elementos empalmados, según los fines para los que éstos fueron diseñados. Los medios de unión serán proyectados según el Reglamento CIRSOC 301.

El Inspector de Obra podrá solicitar, aún cuando haya aprobado el diseño y cálculo de los empalmes, la realización de ensayos de resistencia.

Las partes metálicas que queden en contacto directo con la humedad de terreno o con aguas provenientes del lavado de piso, serán protegidos por una capa bituminosa asfáltica de tres manos.

## Preparación de los elementos estructurales.

Se procederá a la eliminación de rebabas en los productos laminados, incluyendo las marcas de laminación en relieve cuando estén ubicadas sobre superficies de contacto. La preparación de los elementos estructurales deberá ser cuidadosa como para lograr un montaje no forzado de la estructura metálica que evite tensiones iniciales de montaje y un ajuste completo de las superficies de contacto que asegure la distribución de los esfuerzos transmitidos.

Los cortes de los productos laminados deberán estar exentos de defectos gruesos. Los cortes deberán ser repasados mediante el cepillado, fresado, rectificado o limado, de manera que desaparezcan ranuras, fisuras, rebabas y estrías.

Las fisuras, grietas y otros defectos superficiales deberán ser eliminados por esmerilado. Solamente si se cuenta con la aprobación del Inspector de Obra será admitido el llenado de grietas con soldadura, para lo cual se procederá a un calentamiento previo del elemento. Los defectos interiores (inclusiones, sopladuras) o defectos superficiales mayores implicarán la sustitución de los elementos por otros sin defectos.

El marcado de los elementos de la estructura deberá ser realizado con procedimientos que eviten la modificación de la resistencia a fatiga de los mismos. No será admitido el marcado a cincel.

Deberá solicitarse al Inspector de Obra la aprobación de los elementos preparados, antes de efectuar las uniones o empalmes.

## Medios de unión.

### Uniones soldadas.

Las uniones soldadas en obra se realizarán por arco eléctrico, según la Norma AWS. Los cordones de soldaduras de filete serán continuos y cerrados de catetos como mínimo igual al menor de los espesores de las piezas a unir. Los cordones de soldaduras a tope serán de penetración completa.

No podrá realizarse ninguna tarea posterior a la de soldadura que imposibilite su inspección, sin que aquella haya sido aprobada. El Contratista deberá proponer al Inspector de Obra el tipo de electrodos a emplear en cada unión para solicitar su aprobación. El diseño de las uniones soldadas deberá ser consistente con el método de cálculo y la ingeniería de detalle presentada por el Contratista.

### Uniones abulonadas.

El tipo y la calidad de los bulones, tuercas y arandelas empleados, así como el huelgo de los agujeros deberá ser consistente con el método de cálculo y la ingeniería de detalle presentada por el Contratista.

La longitud de los bulones deberá ser tal que asegure que la rosca de los mismos quede excluida del agujero. Cuando sea necesario podrán utilizarse arandelas para lograr el ajuste adecuado.

Los orificios para colocar los bulones deberán ejecutarse solamente por taladrado, asegurando la perpendicularidad con las superficies de las chapas o perfiles. Las rebabas formadas en los bordes de los agujeros deberán eliminarse antes del montaje. El encuentro de orificios en el montaje deberá ser realizado por escariado, sin mandrilado de los mismos. Las tuercas deberán ser apretadas adecuadamente, de manera de asegurar el mantenimiento de la apretadura en forma permanente.

## Pintado.

### Generalidades.

Deberá obtenerse una adecuada protección contra la corrosión mediante el pintado de las estructuras metálicas, para lo cual se dará cumplimiento a las siguientes reglas relativas a la preparación de la base y a la aplicación de la pintura.

### Preparación de la base.

En general se realizará de acuerdo al artículo 10.5.1.1. del Reglamento CIRSOC 301, en particular se debe cumplir con lo especificado en el ítem Pinturas.

### Aplicación de la pintura.

Todos los elementos metálicos serán pintados según se indica en el ítem Pinturas.

La ejecución de los trabajos de pintura se realizará en tiempo seco, con una humedad relativa ambiente no superior al 80 %, con temperaturas superiores a 5 °C e inferiores a 40 °C y con condiciones ambientales exentas de polvo o gases corrosivos. Con la aparición de condiciones meteorológicas (lluvia, rocío, niebla, temperaturas fuera del intervalo anterior) o artificiales (polvo de obra, gases de fábrica, etc.) que se aparten de la norma anterior, se deberán suspender los trabajos de pintura hasta el retorno de las condiciones favorables.

Todas las estructuras de acero, queden o no a la vista, serán montadas en obra con el siguiente tratamiento dado en taller. Previo a la aplicación del tratamiento anticorrosivo, se deberá proceder a la limpieza de los elementos metálicos para eliminar restos de aceites y escamas de laminación, y a los efectos de la correcta adherencia de dicho tratamiento con fosfatizante permanente no ácido. La aplicación deberá realizarse por inmersión.

El uso de aditivos para mejorar la trabajabilidad o la velocidad de secado sólo será permitido en las proporciones y calidades especificadas por el fabricante de las pinturas, y siempre que éste garantice que con su utilización no se modifican las propiedades del recubrimiento.

## Montaje.

Se adoptarán todos los recaudos para que los elementos estructurales no se vean sometidos a solicitaciones o deformaciones excesivas durante la carga, descarga, almacenamiento y montaje. El Inspector de Obra podrá rechazar aquellos elementos que muestren signos de alteraciones como consecuencia de lo anterior, pudiendo solicitar la remisión de los mismos al taller de fabricación para efectuar las reparaciones necesarias.

Antes del montaje, se deben presentar los elementos que componen la estructura y verificar que ésta adopte satisfactoriamente la forma prevista en el proyecto.

Se deberán disponer las uniones de montaje y los dispositivos auxiliares que sean necesarios para asegurar la estabilidad y resistencia de la estructura bajo solicitaciones de montaje, y sólo deberán ser retirados cuando se haya asegurado que la capacidad portante de la estructura torna innecesarios los elementos auxiliares de montaje. A tales efectos, los dispositivos auxiliares tales como andamios o arriostramientos deberán ser calculados por el Contratista.

Las piezas de apoyo móvil deben ser presentadas y montadas de manera que bajo condiciones de carga de trabajo o servicio y bajo la temperatura media anual de la ciudad de Rosario, el apoyo resulte centrado.

Las uniones realizadas en obra serán accesibles para el control y aprobación de la Inspección de obra. Deberán retocarse en obra todos los daños que se produzcan en la pintura por razones de montaje. En estos casos se limpiarán adecuadamente las partes dañadas y se procederá según lo indicado precedentemente. Las zonas unidas en obra serán pintadas siguiendo el mismo procedimiento ya descripto.

# MAMPOSTERIA

## Generalidades

El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de mamposterías de cimientos y de elevación de todos los tabiques proyectados, en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.

Las uniones de las columnas de hormigón armado con la mampostería se trabarán con hierros dejados en el Hormigón Armado, para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Todos los dinteles que corresponda ejecutar estarán incluidos en este ítem, debiendo ser construidos de acuerdo a las formas, medidas y ubicaciones indicadas en los planos correspondientes y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.

## Muros de ladrillos comunes.

Incluye la ejecución de mampostería para cimentación y elevación. Los muros proyectados con espesores nominales de 0,30, 0,20 y 0,15 metros nominales se ejecutarán en mampostería de ladrillos en los lugares indicados y con las formas, espesores, medidas, ubicaciones y terminaciones que figuran en los planos respectivos y en la planilla de locales.

Se utilizarán ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente cocidos, de caras planas y paralelas, sin fisuras ni cachaduras de ningún tipo.

Se utilizará mortero de asiento constituido por ½ parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 3 partes de arena, o dosaje equivalente utilizando cemento de albañilería según recomendaciones del fabricante. La terminación del paramento será la que se indique en los planos de detalles y en las planillas de locales respectivas.

## Tabiques de ladrillos cerámicos.

Los tabiques proyectados con espesores nominales de 10 cm, se ejecutarán en mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 8 x 18 x 33 cm respectivamente, de primera calidad, perfectamente cocidos, de caras planas y paralelas, sin fisuras ni cachaduras de ningún tipo.

Se utilizará mortero de asiento constituido por ½ parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 3 partes de arena, o dosaje equivalente utilizando cemento de albañilería según recomendaciones del fabricante.

La altura y terminación del paramento será la que se indique en los planos de detalles y en las planillas de locales respectivas.

## Muros de ladrillos semimacizos a la vista

El muro divisorio de patios, de planta sinuosa, se ejecutará con ladrillos de arcilla moldeados y prensados mecánicamente, de 12 cm. de ancho, 5,5 cm. de alto y 25 cm. de largo, en aparejo flamenco ó gótico, junta de 1,5 cm. rehundida 1 cm. Y tomada con cemento gris Minetti.

Se utilizará mortero de asiento constituido por ½ parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 3 partes de arena, o dosaje equivalente utilizando cemento de albañilería según recomendaciones del fabricante.

## Aislación térmica.

Se colocarán planchas de poliestireno expandido EPS de 20 kg/m3 de densidad, con un espesor que variará según corresponda e irá ubicada en todos los planos verticales entre el hormigón y los muros, según se indica en los planos generales y de detalles.

# JUNTAS DE DILATACION.

## Junta para cubierta.

Se deberán ejecutar juntas constructivas de dilatación para permitir la dilatación de las tres (3) estructuras independientes. Estas se ubicaran según los planos de estructura y arquitectura.

Se realizaran con sellador poliuretano de un componente capaz de no escurrirse en una junta vertical de 4x25 cm a una temperatura de 82ºC. Como base de apoyo a este sellador se colocará una cinta preelaborada elástica de P.V.C., policloruro de vinilo que admita un 200% de elongación antes de la rotura (SIKA WATER STOP). Se protegerán con babetas de chapa galvanizada Nø20. El Contratista deberá  proponer el detalle de las mismas ,y será aprobada por la Inspección de Obra, antes de su ejecución.

## Juntas para estructura de hormigón armado.

Se deberán ejecutar juntas constructivas de dilatación para permitir la dilatación de las tres (3) estructuras independientes. Estas se ubicaran según los planos de estructura y arquitectura. El Contratista deberá  proponer el detalle de las mismas, y será aprobada por la Inspección de Obra, antes de su ejecución.

## Juntas para hormigón de pendiente.

Se realizaran juntas de dilatación de 20 mm de ancho, toda la profundidad del hormigón, en todo el perímetro de la cubierta y formando paños según indique la inspección de obra. El vacío se rellenará con una cinta preformada de P.V.C. elástica policloruro de vinilo que admita el 200% de elongación antes de la rotura o cualquier otro material que no sea afectado por hidrocarburos. Esta cinta servirá de base para la colocación del sellador elástico poliuretánico de un componente Sikaflex 1A u otro sellador de juntas poliuretánico de un componente, resistente al agua, detergentes, etc. que sea aprobado por la Inspección de obra.

## Juntas para carpetas.

Tendrá las mismas juntas de dilatación que el hormigón de pendiente de 20 mm de ancho por el espesor de la carpeta y se sellaran con el mismo material.

## Juntas para cielorrasos.

Se deberán ejecutar juntas constructivas de dilatación para permitir la dilatación de las tres (3) estructuras independientes. El Contratista deberá  proponer el detalle de las mismas, y ser  aprobada por la Inspección de Obra, antes de su ejecución.

## Juntas para contrapisos.

Se deberán ejecutar juntas constructivas de dilatación en todos los contrapisos. Estas se realizarán según los planos de arquitectura y la ubicación definitiva de las juntas será aprobada por la Inspección de Obra.

En los casos que corresponda y a juicio de la Inspección de Obra, la ejecución de las juntas de dilatación comprenderá el corte pasante de los contrapisos, con un ancho no mayor de 20 mm. Como relleno de las juntas se utilizarán planchas de poliestireno expandido de 16 kg/m3

## Juntas para pisos interiores.

Se deberán ejecutar juntas constructivas de dilatación para permitir la dilatación de las tres (3) estructuras independientes. Estas se ubicaran según los planos de arquitectura.

Se utilizaran flejes de acero inoxidable 75/2mm con tornillos de acero inoxidable cabeza fresada. El vacío se rellenara con una cinta preformada de P.V.C. elástica policloruro de vinilo que admita el 200% de elongación antes de la rotura. Esta cinta servirá de base para la colocación del sellador elástico poliuretánico de un componente Sikaflex 1A u otro sellador de juntas poliuretánico de un componente, resistente al agua, detergentes, etc. que sea aprobado por la Inspección de obra.

## Juntas para pisos exteriores.

Se deberán ejecutar juntas constructivas de dilatación y contracción en todos las veredas, senderos y expansiones exteriores. Estas se realizarán según los planos de arquitectura y la ubicación definitiva de las juntas será aprobada por la Inspección de Obra. En los casos que corresponda y a juicio de la Inspección de Obra, la ejecución de las juntas de dilatación comprenderá el corte pasante de los contrapisos, con un ancho no mayor de 20 mm. Para la estanqueidad de las juntas se utilizarán cintas flexibles de PVC conformadas, del tipo Sika, o calidad equivalente, soldadas entre sí por termo-fusión. Como relleno de las juntas se utilizarán planchas de poliestireno expandido de 16 kg/m3. Las juntas de contracción se ejecutarán mediante un corte con disco de 1 cm de profundidad. Todas las juntas se tomarán aplicando un sellador elastómero monocomponente a base de poliuretano, del tipo Sikaflex 1A, o calidad equivalente a juicio exclusivo de la Inspección de Obra.

# AISLACIONES.

## Capa aisladora horizontal y vertical.

Se efectuarán dos capas, la altura de ambas se indican en los planos de detalle. Como criterio general la capa inferior se ubicará  en la hilada debajo del contrapiso y la capa superior se ubicará en la hilada por encima del zócalo. Las capas así ejecutadas deberán ser unidas, en el

paramento interior y exterior; por una capa aisladora vertical.

El mortero a utilizar estará compuesto por 1: 3 +10% (cemento -arena -hidrófugo químico inorgánico).

## Aislación en subsuelos.

En el sector de sala de máquinas y el auditorio, la aislación hidráulica se ejecutar  de la siguiente manera:

Sobre el terreno natural compactado se desplegará un manto o film de polietileno de 200 micrones, con solapes de 20 cm en todos los empalmes, y revistiendo los paramentos perimetrales hasta una altura de 20 cm. Sobre este film se ejecutará un contrapiso de hormigón de 5 cm de espesor mínimo compuesto por 1/4: 1: 4: 8 (cemento -cal hidráulica -arena -granza).  Sobre este se colocará una membrana asfáltica de 4 mm de espesor con alma de polietileno, sobre la cual se ejecutará otro contrapiso de hormigón de 10 cm de espesor compuesto por 1/2: 1/2: 3: 3 (cemento -cal hidráulica -arena -granza) y finalmente el piso correspondiente, según los planos de detalles y la planilla de terminación de locales.

Sobre los paramentos perimetrales de submuración (tabiques de hormigón armado), se aplicar  azotado de cemento, arena e hidrófugo químico inorgánico al 10 %, alisado con llana o frataso, en forma continua en toda la altura del paramento. Luego se aplicarán dos manos de pintura asfáltica pura y posteriormente se colocar  membrana asfáltica  soldada, de 4 mm de espesor con alma de polietileno en continuidad con la del piso.

Esta triple barrera hidráulica se protegerá interiormente mediante panderetes de ladrillos comunes revocados, hasta el nivel de fondo de losa.

# REVOQUES.

## Generalidades

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de revoques y enlucidos, en todos los sectores indicados en los planos de proyecto, de acuerdo a las especificaciones del presente pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.

Los paramentos se limpiarán esmeradamente, las juntas hasta 1,5 cm de profundidad mínima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el paramento con agua. Salvo en el caso en que se especifique expresamente lo contrario, los espesores tendrán un espesor máximo de 1,5 cm de revoque grueso y de 5 mm el enlucido.

Los enlucidos, no podrán ejecutarse hasta que el jaharro se haya realizado.

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera. Tendrán aristas rectas. Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben colocarse revestimientos hasta cierta altura, y más arriba revoques, este último debe engrosarse hasta tener el mismo plomo que el revestimiento, entre revoque y revestimiento se hará una buña.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparar las muestras que la Inspección de Obra requiera para lograr su aprobación.

Se seguirán en todo las indicaciones de la planilla de terminación de locales, frentes, cortes y desarrollos.

Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificar  el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso.

También se cuidará especialmente la ejecución del revoque a nivel de los zócalos, para que al ser aplicados estos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.

## Revoques impermeables

Se ejecutarán revoques impermeables donde lo indiquen los planos de detalles de arquitectura. Estos se realizaran, luego de colocadas las instalaciones que contengan las mamposterías, con mortero 1:3 (cemento / arena) con hidrófugo químico inorgánico, tipo Sika 1 o similar, incorporando al agua de preparación, en una proporción del 10 % de su volumen. Tendrá un espesor mínimo de 1cm y se aplicará sobre superficies abundantemente mojadas, consolidándolo a presión con herramientas adecuadas. Se prestara especial atención al uso de la arena, la cual debe estar perfectamente limpia de materiales o elementos extraños, de ser necesario se tamizara. Se alisará con cemento puro, a cucharín, sin dejar rebabas ni porosidades. En los casos en que no se complete en la jornada el paño a revocar, se cuidara de que su borde de conclusión provisorio sea uniforme y verticalizado. En la continuidad de la tarea se emplearán puentes de adherencia para hormigones tipo Sika Fif o similar.

Cuando se llegue a un encuentro de muros, saliente o entrante, no se admite que se concluya en la arista, sino que deberá sobrepasarse del primer plano al segundo 15cm libre para el correcto empalme, no se permiten los mismos sobre aberturas.

## Revoques gruesos.

Los mismos quedarán terminados perfectamente aplomados, alineados y sin alabeos, mediante regleado apoyado en fajas de 10 a 12 cm de ancho previamente ejecutadas, (en los casos que corresponda, sobre los impermeables), las mismas se distanciarán entre sí no mas de 1,5 m, se las alineará y aplomará a partir de la primera y la última, consiguiéndose un espesor promedio de 1,5 cm.

Se empaparán los paramentos y se aplicará el mortero especificado para cada local, consolidándolo a presión con cuchara y llevándolo a su terminación con reglas específicas y fratasado. Las reglas serán escuadras adecuadas y perfectamente rectas, no debiendo quedar rebabas u otros defectos cualesquiera. Las aristas serán perfectamente rectas y delineadas, salvo se indique lo contrario. En todas las aristas expuestas que deban ser revocadas se colocarán cantoneras galvanizadas de 2m de alto.

En el caso de los muros que presenten pilares o columnas se verificará su alineación, paralelismo y perpendicularidad para el logro de una homogénea uniformidad.

En los locales sanitarios se aplicará antes del grueso un azotado impermeable preparado según lo desarrollado en el ítem 8.2., la superficie quedará apta para recibir revestimientos cerámicos, graníticos o vítreos, a colocar con adhesivos específicos.

## Interior bajo material de frente.

Rigen las generalidades establecidas en el ítem 8.3. El jaharro bajo material de frente será 1:5 (cemento albañilería -arena mediana).

## Interior bajo revestimiento.

Rigen las generalidades establecidas en el ítem 8.3. El jaharro bajo revestimiento será 1:5 (cemento albañilería -arena mediana). Para locales sanitarios se aplicará antes un azotado impermeable preparado según el ítem 8.2.

## Exterior bajo material de frente.

Rigen las generalidades establecidas en el ítem 8.3. con la aclaración que previamente a la ejecución del jaharro se aplicará sobre el muro un revoque impermeable con hidrófugo químico inorgánico. El jaharro bajo material de frente será 1:5 (cemento albañilería -arena mediana).

Para asegurar su adherencia, el jaharro se aplicará antes de que la capa hidrófuga, haya secado.

## Revoques finos.

Se ejecutarán con material predosificado, totalmente integrado, de fabricación industrial del tipo fino al yeso marca Weber Endufin plus o calidad equivalente a juicio exclusivo de la Inspección de Obra, que cumpla con las normas DIN 18550, con un espesor mínimo de 3mm en una sola capa. Se lo aplicará previo mojado del grueso y se lo terminará al fieltro, cuidándose el correcto fragüe del mismo y procedimiento luego a lijarlo con papel lija de textura fina. No se comenzará con esta terminación hasta que no hayan concluido todos los trabajos de incorporación y/o tapado de instalaciones o amurado de cualquier elemento de penetración o fijación.

Se protegerán todas las aristas con cantoneras de chapa de acero galvanizado.

## Material de frente.

Se realizarán en exteriores e interiores y con la textura y color que se indique la planilla de terminación de locales, y planos de detalles, frentes, cortes y desarrollos de arquitectura.

Será condición indispensable para el comienzo de los trabajos que el Contratista realice muestras de color y textura del material de frente a colocar en cada sector, y que las mismas sean aprobadas por la Inspección de Obra.

El material de frente tendrá un espesor mínimo de 5mm. Se aplicará sobre revoque grueso fratasado y raspinado. Se empleará material preparado en fábrica a base de mármol y cemento blanco , con color incorporado, texturable a partir de fratasado y peinado, del tipo Molino Tarquini o calidad equivalente. Se exigirá la uniformidad de tono y aspecto, que no presenten apariencias de uniones y/o retoques a cuyo efecto se tomarán las providencias necesarias para terminar los planos que se ejecuten en el día siempre sobre algún corte de piedra, saliente, etc..

Como terminación, se protegerá con un impermeabilizante incoloro tipo Novalagua o calidad y características similares a juicio exclusivo de la Inspección de Obra.

Todos los materiales se aplicarán siguiendo estrictamente las instrucciones indicadas por el fabricante y supervisadas por la Inspección de Obra.

# CONTRAPISOS.

## Generalidades.

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecución de los contrapisos que correspondan en los pisos proyectados, de acuerdo a las especificaciones técnicas del presente pliego, a las formas y medidas indicadas en los planos generales y siguiendo las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.

## Interiores

Sobre el relleno y nivelación correspondiente, en capas no mayores a 30 cm y apisonadas cada una de ellas se colocará un film de Polietileno de 200 micrones del mayor ancho posible evitando al mínimo las juntas y debiendo ser los solapes de 20 cm como mínimo .

Posteriormente se ejecutará un contrapiso de hormigón de 15 cm de espesor como mínimo compuesto por 1/2: 1/2: 3: 3  (cemento -cal hidráulica -arena -granza)

En locales enterrados o semienterrados como el auditorio y la sala de máquinas el contrapiso se ejecutará según lo especificado en el ítem 7.3.

## Sobre losa.

Se realizará  un contrapiso de hormigón de 10 cm de espesor compuesto por 1/8: 1: 4: 8 (cemento  -cal aérea -arena -granza).

## Flotante sobre losa.

En el local sala de máquinas se realizará un contrapiso de hormigón de  10 cm. Sin contenido de cal y armado con malla electrosoldada 15/25/4,2 separada de la losa y de las paredes perimetrales por 5 cm de poliestireno expandido de 25 Kg./m3. de densidad.

## Carpetas de cemento.

En los locales donde se indique se ejecutarán carpetas de nivelación y alisado preparada con mortero 1 : 3 (cemento : arena) más 10 % de hidrófugo, utilizando arena limpia o tamizada, con un espesor mínimo de 2 cm y previendo los niveles definitivos indicados en planos.

Se barrerá perfectamente el contrapiso, volcando y extendiendo una lechada cementicia antes de efectuar la carpeta, la cual se comprimirá a fratás hasta que el agua fluya a la superficie. Las guías de nivel se retirarán antes de su fragüe completo para reponer el mismo mortero, no debiendo quedar imperfecciones de ningún tipo, especialmente lomos, depresiones o rebabas. Una vez fraguadas, se protegerán a la adherencia de cualquier otro mortero húmedo que pudiera utilizarse en ese local, esparciendo arena seca a retirar al momento de iniciar la colocación de los pisos.

## Exteriores.

Sobre el relleno y nivelación correspondiente, en capas no mayores a 30 cm y apisonadas cada una de ellas se ejecutará un contrapiso de hormigón de 15 cm de espesor como mínimo compuesto por 1/4: 1:4: 8  (cemento -cal hidráulica -arena -granza). Se realizarán juntas de dilatación donde lo indiquen los planos de arquitectura y según lo especificado en el ítem 6.3.

# PISOS.

## Generalidades.

El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los pisos proyectados, en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.

Los pisos presentarán superficies regulares según las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspección de Obra señalará  en cada caso. Se construirán respondiendo a lo indicado en la planilla de terminación de locales, o en los planos de detalles respectivos, debiendo el Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando la Inspección de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. La superficie de los mismos quedará  terminada en la forma que en los documentos enunciados lo establezca.

El pulido, el lustrado a plomo o el encerado, estarán incluidos en los precios. En las veredas y patios descubiertos se deberá  dejar juntas de dilatación que interesarán también los contrapisos, las que se rellenarán con sellador elástico poliuretánico de 1 componente, que apruebe la Inspección de Obra, quien indicar  asimismo la ubicación de las juntas.

Antes de iniciar la colocación, el Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos:

Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán y obtener la correspondiente aprobación de la Inspección de Obra.

Solicitar a la Inspección de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribución, dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas. La Inspección de Obra entregará planos de despieces en los casos necesarios.

En los locales necesarios como hall en el ingreso, escalinatas, etc., se construirán de tamaño especial para no colocar piezas cortadas.

En los baños, office, etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamaño de las piezas, se las ubicar  en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrir con piezas cortadas a máquina. Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual.

Al hacer los cómputos del material para los pisos, el Contratista tendrá en cuenta que, al terminar la obra, deberá entregar a la Inspección de Obra piezas de repuesto de todos los pisos en cantidad mínima equivalente al 5 % de la superficie colocada de cada uno de ellos y nunca menos de 2 m2 por cada tipo de piso.

En las uniones de los pisos de distintos materiales, si no está prevista solía, se colocar  una pieza de bronce o acero inoxidable, según indique la Inspección de Obra.

## Exteriores.

### Mosaico Compacto granítico

Se ejecutarán donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de terminación de locales. Serán del tipo Juan B.N.Blangino 50 x50 modelo Taponado o similar calidad aprobada por la Inspección de Obra. Tendrán tamaño, color y granulometría uniformes. Se utilizará un mortero de asiento 1/4: 1: 1 (cemento -cal hidratada -arena) sobre contrapiso con una junta tomada con pastina especial para junta ancha de 2 cm entre piezas.

Las piezas que cubren los albañales llevarán la junta transversal seca.

### Hormigón raspinado.

Se ejecutarán donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de terminación de locales. Se ejecutará sobre terreno natural compactado una losa de hormigón de 8 cm fraguada in situ 1:3:3 Cemento – arena mediana – piedra 1-2) raspinado en una sola dirección con cepillo de cerdas. Tendrá como acabado superficial una emulsión impermeabilizante semimate.

### Grava

Sobre terreno natural compactado se hará un manto de piedra granítica partida blanca 1-3 suelta.

## Interiores.

### Mosaicos graníticos 30 / 30

Se ejecutarán donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de terminación de locales. Serán de Mosaico granítico reconstituido de 2,6 cm. De espesor

Capa de desgaste de13 mm, de: cemento Blanco Tolteca CP50, árido triturado de roca varias misturadas y aditivos.

Capa de base de cemento Gris Minetti Normal y áridos de arena silícea.

Vibrado sobre moldes en las tres etapas del ciclo de fabricación y prensado a 150 Kg./cm2.

Curado en horno a vapor durante 12 hs. a 555ºC.

Perfomance ensayo según norma IRAM 1522

Absorción max.6%

Flexión min. 55 dNw/cm2.

Desgaste máx. 1,4mm.

Choque min. 120 cm.

Color “Arizona” según código de la marca Blangino B117

En las aberturas llevará Solias de granito negro riojano ancho de pared y espesor 2 cm.

Pulido y lustrado.

Se utilizará un mortero de asiento 1/4: 1: 1 (cemento -cal hidratada -arena) con un espesor mínimo de 25 mm, distribuido uniformemente y espolvoreado con cemento puro. Se procederá a asentar las piezas a cabo martillo mojadas, de forma previa se barrerá el contrapiso y se dará una lechada cementicia. La colocación será con juntas a tope que se tomarán con lechada de pastina de color similar al mosaico, posteriormente serán pulidos mecánicamente y lustrado a plomo.

### Mosaicos graníticos 50 / 50

Se ejecutarán donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de terminación de locales. Serán de Mosaico granítico reconstituído de 3,6 cm. de espesor

Capa de desgaste de13 mm, de: cemento Blanco Tolteca CP50, árido triturado de roca varias misturadas y aditivos.

Capa de base de cemento Gris Minetti Normal y áridos de arena silícea.

Vibrado sobre moldes en las tres etapas del ciclo de fabricación y prensado a 150 Kg./cm2.

Curado en horno a vapor durante 12 hs. a 555ºC.

Perfomance ensayo según norma IRAM 1522

Absorción max.6%

Flexión min. 55 dNw/cm2.

Desgaste máx. 1,4mm.

Choque min. 120 cm.

Color “Arizona” según código de la marca Blangino B117

Se colocará con mortero de asiento 1/4: 1: 1 (cemento -cal hidratada -arena) con un espesor mínimo de 25 mm, distribuido uniformemente y espolvoreado con cemento puro. Se procederá a asentar las piezas a cabo martillo mojadas, de forma previa se barrerá el contrapiso y se dará una lechada cementicia. La colocación será con juntas a tope que se tomarán con lechada de pastina de color similar al mosaico, posteriormente serán pulidos mecánicamente y lustrado a plomo.

En las aberturas se proveerán y colocarán Solias de granito negro riojano ancho de pared y espesor 2 cm.

Pulido y lustrado colocadas con mortero de asiento 1/4: 1: 1 (cemento -cal hidratada -arena) .

### Cemento alisado.

Se ejecutarán donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de terminación de locales. Se realizará un piso de cemento alisado coloreado formado por una carpeta de mortero con un dosaje 1 : 2 ½ cemento (450 kg/m3), arena compensada (50% de arena fina y 50% de arena mediana) con poca agua para tener la humedad óptima y de un espesor de 3 cm, con la incorporación de un endurecedor metálico del tipo FERROCEMENT color, o calidad equivalente. Previa ejecución del piso se aplicará un puente de adherencia acrílico del tipo LATEX PAC 100 de FERROCEMENT, o calidad equivalente. Los pisos se realizarán por paños completos entre juntas de dilatación y juntas de contracción (éstas indicadas en los planos de arquitectura y aprobadas por la Inspección de Obra) para garantizar una correcta uniformidad de color y textura entre paños.

La terminación se realizará con sucesivas pasadas de llana metálica hasta lograr un piso libre de poros y marcas. El curado se realizará mediante el humedecimiento de la superficie durante siete (7) días.

### Alfombra.

Se ejecutarán donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de terminación de locales. Serán del tipo Meller estilo bucle modelo Livra color a definir por la Dirección de Obra para tránsito súper intenso con un peso de hilado superficial de 686 g/m2 como mínimo. Se pegará sobre una carpeta de nivelación en toda su superficie, reduciendo al mínimo las uniones en lugares visibles. Las narices de escalones y ángulos serán redondeadas para mejorar la continuidad de la adherencia y disminuir el desgaste. Se colocarán flejes de terminación de acero inoxidable según planos de desarrollo.

### Entablonado de Guatambú

Se ejecutarán donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de terminación de locales. Serán de madera machihembrada de guatambú, de 7cm. de ancho, 200 cm de largo y 18 mm de espesor. En el  escenario del Auditorio el entablonado será machihembrado y clavado a placas de fenólico de 18 mm de espesor, que a su vez estarán clavadas a una estructura de tirantes de madera de Pino Elliotis, o equivalente, de 3” x 2” fijadas al entramado de tubos estructurales de acuerdo a planos correspondientes. Para su colocación se seguirán las indicaciones de la Inspección de Obra. Las solías y/o umbrales para cambios de piso serán piezas de la misma madera. La terminación de los pisos, umbrales y solías de madera será en todos los casos mediante pulido y plastificado.

### Entablonado de Lapacho

Se ejecutarán donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de terminación de locales. Serán de madera machihembrada de Guatambú, de 7cm. de ancho, 200 cm de largo y 18 mm de espesor. En el  escenario del Auditorio el entablonado será machihembrado y clavado a placas de fenólico de 18 mm de espesor, que a su vez estarán clavadas a una estructura de tirantes de madera de Pino Elliotis, o equivalente, de 3” x 2” fijadas al entramado de tubos estructurales de acuerdo a planos correspondientes. Para su colocación se seguirán las indicaciones de la Inspección de Obra. Las solías y/o umbrales para cambios de piso serán piezas de la misma madera. La terminación de los pisos, umbrales y solías de madera será en todos los casos mediante pulido y plastificado.

### Técnicos sobreelevados con baldosas de goma

Se ejecutarán donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de terminación de locales. Será a cargo del Contratista la preparación, limpieza y sellado de la superficie portante del piso elevado. La base será un contrapiso de hormigón terminado con una carpeta de cemento alisado. Las placas para el piso técnico sobreelevado serán baldosas de componentes pétreos aglomerados con cemento y prensados a alta presión. La cara superior tendrá como terminación baldosas de goma tipo Indelval modelo Clásica color Fenicio 39C o similar (medidas 500 por 500 mm, espesor mínimo 3,2 mm). La cara inferior será con terminación desbastada con diamante para asegurar uniformidad perfecta de espesor entre las placas. En el interior de los paneles se colocará una malla de acero que asegure la resistencia del panel a los esfuerzos de flexión. El espesor de los paneles será de 40mm +/-0,5mm.

El peso de los paneles será de aprox. 21,5 Kg.

La estructura de sostén está compuesta por pedestales de acero galvanizado, con bases cuadradas con nervaduras , de lados no menores a 75x75 mm x 2 mm de espesor y soporte tubular del largo requerido y diámetro no menor a 19 mm.

En ese soporte tubular se introduce el cabezal, formado por una placa de acero plano, de 75x75 mm x 3,5 mm de espesor soldada a un espárrago roscado de acero de 15,5 mm de diámetro, con tuerca de regulación para nivelar el piso.

Los pedestales se pegan al piso con adhesivos especiales para metal y cemento.

La capacidad portante de estos pisos será:

Carga al centro del panel, con deformación menor a 2,5 mm: 180 Kg.

Carga de colapso al centro de panel: 750 Kgf.

El Contratista pondrá a consideración de la Inspección de Obra el piso sobreelevado a proveer, con muestras del mismo tanto en materia de paneles como de estructura. Las especificaciones precedentes se basan en modelos alemanes y paneles de fabricación nacional de Eugenio P. Quadri y Cía. S.A., Buenos Aires.

# SOLIAS, UMBRALES, y ZOCALOS

## Generalidades.

Los distintos zócalos, umbrales, solias y alfeizares serán ejecutados con la clase de material que se indica en la planos de pisos. Antes de iniciar la colocación la Contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán para obtener la correspondiente aprobación de la Inspección de Obra.

La Contratista deberá presentar planos de despiece en escala 1:20 para su aprobación los que serán confeccionados con posterioridad al replanteo de la superficie total a ser revestida y supervisado por la Inspección de Obra.

Solicitar a la Inspección de Obra por escrito la aprobación del inicio de los trabajos.

Los zócalos se colocarán perfectamente aplomados, nivelados y su unión con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zócalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro.

Los umbrales, solias y alfeizares presentaran superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspección de obra señalará en cada caso.

En las uniones de los pisos de distintos materiales, si no está prevista solia, se colocará una planchuela de 1” y un espesor de ¼” de acero inoxidable, según indique la Inspección de Obra.

## Solias y umbrales

Se ejecutarán solias y umbrales, en los lugares que se indiquen en planos y la planilla de terminación de locales. El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la colocación de las solias y umbrales de piezas monolíticas de granito reconstituído de la misma masa constitutiva de los mosaicos, pulido y lustrado en fábrica, de 4 cm de espesor , con juntas a tope, siguiendo las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.

Las placas serán del tamaño indicado en planos, sin trozos añadidos. Toda pieza defectuosa será rechazada por la Inspección de Obra. El Contratista protegerá convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aceptación final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dañadas deberán ser reemplazadas. No se admitirá ninguna clase de remiendos o rellenos.

La colocación se hará utilizando un mortero constituido por ¼ : 1: 3 (cemento -cal aérea -arena mediana). La arena se tamizará para eliminar al máximo las impurezas orgánicas que puedan atacar el material del piso. Se tendrá especial cuidado en la colocación, para que los pisos queden perfectamente nivelados. Las juntas se llenarán con cemento blanco, coloreado de acuerdo al color del material del piso. A tal efecto se someterán a la aprobación de la Inspección de Obra, muestras del material a utilizar para las juntas. Después de terminada la colocación, se deberán limpiar los pisos dejándolos libres de grasa, mezclas y otras manchas. El pulido y lustrado será retocado después de la terminación de los trabajos de colocación.

## Solias de Granito

Se ejecutarán solias y umbrales, en los lugares que se indiquen en planos y la planilla de terminación de locales. El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la colocación de las solias de granito negro riojano, de 2 cm de espesor, con juntas a tope, siguiendo las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.

Las placas serán del tamaño indicado en planos, sin trozos añadidos. Toda pieza defectuosa será rechazada por la Inspección de Obra. El Contratista protegerá convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aceptación final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dañadas deberán ser reemplazadas. No se admitirá ninguna clase de remiendos o rellenos.

La colocación se hará utilizando un mortero constituido por ¼ : 1: 3 (cemento -cal aérea -arena mediana). La arena se tamizará para eliminar al máximo las impurezas orgánicas que puedan atacar el material del piso. Se tendrá especial cuidado en la colocación, para que los pisos queden perfectamente nivelados. Las juntas se llenarán con cemento blanco, coloreado de acuerdo al color del material del piso. A tal efecto se someterán a la aprobación de la Inspección de Obra, muestras del material a utilizar para las juntas. Después de terminada la colocación, se deberán limpiar los pisos dejándolos libres de grasa, mezclas y otras manchas. El pulido y lustrado será repasado después de la terminación de los trabajos de colocación.

## Zócalo Granítico recto.

Granítico reconstituído compacto  a base de Cemento Blanco Tolteca, triturados graníticos seleccionados, aditivos y pigmentos varios.

Vibrado sobre moldes en las tres etapas del ciclo de fabricación y prensado a 1000 toneladas.

Curado en horno a vapor durante 12 hs. a 55ºC.

Perfomance ensayo según norma IRAM 1522

Absorción max.1,5%

Flexión min. 70 dNw/cm2.

Desgaste máx. 1,3mm.

Choque min. 70 cm.

Color “Arizona” según el  código de la marca Blangino B117

Medidas 15 x 30 x 1,7 cm.

Colocación con adhesivo Klaukol o similar

Tendrán tamaño, color y granulometría uniformes. Se entregarán lustrados a plomo de fábrica y repasados en obra una vez terminadas las colocaciones de pisos y revestimientos. Las juntas se tomarán con pastina del mismo color.

## Zócalo Granítico  sanitario.

Pieza Monolítica de granítico reconstituído con forma de cuarta caña

Capa de desgaste de13 mm, de: cemento Blanco Tolteca CP50, árido triturado de roca varias misturadas y aditivos.

Capa de base de cemento Gris Minetti Normal y áridos de arena silícea.

Vibrado sobre moldes  y prensado a 150 Kg./cm2.

Curado en horno a vapor durante 12 hs. a 555ºC.

Perfomance ensayo según norma IRAM 1522

Absorción max.6%

Flexión min. 55 dNw/cm2.

Desgaste máx. 1,4mm.

Choque min. 120 cm.

Medidas 7 x 30 x 2,4 cm.

Color “Arizona” según el  código de la marca Blangino B117

Colocación con adhesivo Klaukol o similar

Tendrán tamaño, color y granulometría uniformes. Se entregarán lustrados a plomo de fábrica y repasados en obra una vez terminadas las colocaciones de pisos y revestimientos. Las juntas se tomarán con pastina del mismo color.

Accesorios: pieza rinconera.

## Zócalos de Cemento.

Mortero de cemento alisado coloreado formado por una carpeta de mortero con un dosaje 1 : 2 ½ cemento (450 kg/m3), arena compensada (50% de arena fina y 50% de arena mediana) con poca agua para tener la humedad óptima.

Aplicado sobre revoque grueso, teminado a llana metálica, forma de cuarta caña con el piso de cemento.

Altura 7 cm., espesor 1 cm.

## Zócalos de Alfombra.

Alfombra  del tipo Meller estilo bucle modelo Livra color a definir por la Dirección de Obra  para tránsito súper intenso con un peso de hilado superficial de 686 g/m2 como mínimo.

Pegada sobre una alfajía tabla de pino Eliotis de ¾”x4” , la que a su vez se fijará a la pared mediante tornillos autorroscantes de cabeza fresada, de 60 mm de largo, colocados cada 50 cm y repartidos regularmente entre cada tramo, tomados al paramento con brocas de expansión de PVC de 6 mm de diámetro

.

## Zócalos de Madera.

Los zócalos a proveer y colocar en todos los locales indicados en planos y planillas de locales, serán de listones de madera semidura de primera calidad, perfectamente estacionada y cepillada, sin nudos ni defectos, de aproximadamente 1 1/2" de lado..

Todos los zócalos que durante el plazo de garantía, llegaran a alabearse, resecarse, apolillarse, etc., serán reparados o cambiados por el Contratista, parcial o totalmente, sin cargo adicional alguno. Los zócalos se colocarán perfectamente aplomados y nivelados, y su unión con el piso deberá ser uniforme, no admitiéndose‚ luces entre el zócalo y el piso o entre el zócalo y el paramento vertical, ya sea por imperfecciones de uno u otros.

Los empalmes en las aristas vivas o entrantes serán resueltos mediante encuentros perfectamente ingleteados, cualquiera sea el  ángulo de intersección, puliéndose‚ luego la unión para eliminar todo tipo de rebaba, desfasaje, etc..

La fijación se realizará mediante tornillos autorroscantes de cabeza fresada, de 60 mm de largo, colocados cada 50 cm y repartidos regularmente entre cada tramo, tomados al paramento con brocas de expansión de PVC de 6 mm de diámetro. Se aclara que la Inspección de Obra controlará con especial atención la perfecta colocación y nivelación de todos los elementos, empalmes de piezas, no admitiéndose ninguna falla de ajuste, falsa escuadra, etc.. Los zócalos colocados se terminarán plastificados.

## Zócalos Metálicos.

Se ejecutarán zócalos metálicos curvos en todas las columnas redondas. Serán de  “perfil larguero de baranda Kicsa nº421 M – 1858”  rolado en una sola pieza y fijado  al paramento con tirafondos y tacos de plástico cada 60 cm como máximo, y tapa nº 422 M – 1859, ambos anodizado natural y se sujetarán con tornillos de acero inoxidable cabeza fresada.

# REVESTIMIENTOS

## Generalidades.

El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los revestimientos proyectados, en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.

## Adheridos.

Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma en que cada caso se indica en la planilla de terminación de locales.

Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte será ejecutado con toda la limpieza y exactitud. Para los revestimientos cerámicos  y en general para todos

aquellos constituidos por piezas de pequeñas dimensiones, antes de efectuar su colocación deberá prepararse el respectivo paramento con el jaharro indicado en el ítem de revoques, según corresponda. La Inspección de Obra entregará antes de comenzar los trabajos, plano detallado de los locales que tengan revestimiento, indicando el criterio de colocación del mismo y la posición con respecto a ‚éste que deberán observar para su puesta en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc. en tal forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas.  Salvo que los planos de detalles se indique otra cosa, se tendrán en cuenta en

todos los locales revestidos, las siguientes normas:

El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zócalo, estarán sobre una misma línea vertical. El revestimiento y el revoque estarán separados por una buña de 1 cm x 1 cm. Materializada con un perfil “U” de aluminio.

Los recortes de revestimientos, alrededor de caños, se cubrirán con arandelas de hierro pintadas con pintura de epoxi.

Los muebles que están colocados en locales revestidos, se terminarán interiormente con el mismo revestimiento y sin zócalo, salvo indicación en contrario.

Además de adquirir el material, el Contratista presentará a la Inspección de Obra para su aprobación, muestras de todos los materiales especificados.

Al adquirir el material para su revestimiento, el Contratista tendrá en cuenta que al terminar la obra deberá entregar a la Inspección de Obra piezas de repuesto de todos ellos, en cantidad equivalente al 5 % de la superficie colocada de cada uno de ellos.

Si el revestimiento fuera colocado especialmente, la reserva será del 10 %. La cantidad mínima ser  de 1 m2.

### Cerámicos.

Se ejecutarán en los locales y hasta el nivel que se indique en los planos y la planilla de terminación de locales. Serán del tipo  cerámico esmaltado blanco satinado 20 / 20 cm. Las piezas deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de color uniforme y aristas rectas. La Contratista, una vez obtenida la aprobación de la muestra, será responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Inspección de obra ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las características de la muestra aprobada.

Se colocarán con adhesivos para cerámicos del tipo Klaukol o similar el cual se esparcirá uniformemente con llana dentada nº 8 en franjas proporcionadas al rendimiento del colocador. Las placas estarán completamente secas, y una vez posicionadas se las adherirá a cabo martillo. Se utilizarán todas de una misma partida, mezclándose las piezas de las distintas cajas. Se comenzará por la segunda hilada desde abajo, apoyando las placas en una regla fija nivelada. La disposición, ubicación y trabas será la indicada en planos. Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, no admitiéndose placas rehundidas o sobresalientes, total o parcialmente. En los encuentros, los vértices de las placas concurrentes coincidirán perfectamente, guardando las alineaciones verticales y horizontales.

Los ángulos salientes se protegerán con cantoneras o aristeros de cuarta caña en acero inoxidable, de 1,5 cm. de lado, adheridos con adhesivo sintético especial para superficies brillantes y secas en toda la altura del revestimiento.

Las juntas tendrán la misma dimensión en ambos sentidos, perfectamente limpias, se saturarán con pastina premezclada al tono, marca Klaukol o similar. No se prepararán cantidades que no puedan ser distribuidas antes que comiencen a fraguar. Se utilizará para su limpieza un género levemente humedecido, revisando que no hayan quedado aperturas o poros. Los cortes serán efectuados con toda limpieza y precisión, utilizando herramientas apropiadas y afiladas. Este trabajo será realizado por personal especializado con amplia experiencia.

La pastina se protegerá con  tres manos de Fermaprotec de Weber o similar

### De piezas graníticas

Se ejecutarán en los locales y hasta el nivel que se indique en los planos y la planilla de terminación de locales. Serán de piezas de Granítico reconstituído compacto a base de Cemento Blanco Tolteca, triturados graníticos seleccionados, aditivos y pigmentos varios, pulido y lustrado en fábrica.

Vibrado sobre moldes en las tres etapas del ciclo de fabricación y prensado a 1000 toneladas.

Curado en horno a vapor durante 12 hs. a 55ºC.

Perfomance ensayo según norma IRAM 1522

Absorción max.1,5%

Flexión min. 70 dNw/cm2.

Desgaste máx. 1,3mm.

Choque min. 70 cm.

Medidas 50 / 50 / 2,5 cm.

Color “Arizona” según el  código de la marca Blangino B117

Las piezas deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto.

Serán de color uniforme y aristas rectas.

La Contratista, una vez obtenida la aprobación de la muestra, será responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Inspección de obra ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las características de la muestra aprobada.

Se colocarán con adhesivos para cerámicos del tipo Klaukol o similar el cual se esparcirá uniformemente con llana dentada nº 8 en franjas proporcionadas al rendimiento del colocador. Las placas estarán completamente secas, y una vez posicionadas se las adherirá a cabo martillo. . Se comenzará por la segunda hilada desde abajo, apoyando las placas en una regla fija nivelada.

La disposición, ubicación y trabas será la indicada en planos. Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, no admitiéndose placas rehundidas o sobresalientes, total o parcialmente.

En los encuentros, los vértices de las placas concurrentes coincidirán perfectamente, guardando las alineaciones verticales y horizontales.

En los ángulos salientes se realizarán por encastre de media pieza, con los cantos pulidos .

Las juntas tendrán la misma dimensión en ambos sentidos, perfectamente limpias, se saturarán con pastina premezclada al tono, marca Klaukol o similar. No se prepararán cantidades que no puedan ser distribuidas antes que comiencen a fraguar. Se utilizará para su limpieza un género levemente humedecido, revisando que no hayan quedado aperturas o poros. Los cortes serán efectuados con toda limpieza y precisión, utilizando herramientas apropiadas y afiladas. Este trabajo será realizado por personal especializado con amplia experiencia.

Se entregarán limpios y repasado el lustre, protegido con  tres manos de Fermaprotec de Weber o similar

## Independientes.

### Tableros de Mdf

Se ejecutarán en los locales y hasta el nivel que se indique en los planos y la planilla de terminación de locales.

Tableros de fibras de madera aglomerada de media densidad Mdf de 15mm de espesor, terminados enchapados con melamina Guatambú, perforados y montados sobre bastidores de tirantes de madera de pino Eliotis y con un absorbente poroso como lana de vidrio en la cámara de aire.

Donde lo especifiquen los planos de desarrollo los paneles serán perforados con agujeros múltiples de 8 mm de diámetro, separados 20 mm entre ejes y con un área de perforado equivalente al 12 % de su superficie total

Las perforaciones se realizarán con fresa C.N.C. y se preverá el programa de perforado para cada panel (planilla con coordenadas de agujeros, en la extensión que corresponda).

Los paneles serán montados sobre bastidores de madera cepillada de pino Eliotis de 3" x 3", colocados de acuerdo a las características de las paredes y fijados a las mismas en escopladuras, con tornillos tirafondo de cabeza hexagonal de 3 1/2" y tacos tipo Fischer Nº 8. En las cámaras de aire generadas se colocarán placas de lana de vidrio de alta densidad (35 Kg/m3) y 50 mm de espesor.

Los paneles se montarán mediante adhesivo de doble contacto o cinta especial de doble faz tipo 3M, o equivalente y tornillos.

Antes de comenzar los trabajos el Contratista deberá presentar vistas en escala 1:50 de todos los paramentos a revestir y detalles en escala 1:1 del revestimiento. Además, deberá ejecutar un prototipo en toda la altura del revestimiento de 1,50 m de ancho que deberá contar con la conformidad de la Inspección de Obra antes de comenzar la fabricación.

Se deberán proveer y colocar revestimientos de tableros de fibras de madera aglomerada de media densidad Mdf de 15mm de espesor, terminadas con un enchapado de melamina Guatambú realizado totalmente en taller.

Las placas serán colocadas sobre bastidores de madera, perfectamente ajustadas y niveladas, de acuerdo los planos generales y de detalle y siguiendo las indicaciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.

### Listones de Madera

Se ejecutarán donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de terminación de locales.

Listones de madera maciza de Guatambú 1”x3” montados sobre bastidores de tirantes de madera de pino Eliotis y con un absorbente poroso como lana de vidrio en la cámara de aire. Terminación de lustre poliuretánico semimate incoloro aplicado a soplete.

Los listones serán montados con clavos sin cabeza masillados, sobre bastidores de madera cepillada de pino Eliotis de 3" x 3", colocados de acuerdo a las características de las paredes y fijados a las mismas en escopladuras, con tornillos tirafondo de cabeza hexagonal de 3 1/2" y tacos tipo Fischer Nº 8.

En el espacio de los bastidores se colocarán placas de lana de vidrio de alta densidad (35 Kg/m3) y 50 mm de espesor, y entre  bastidor y listones velo de vidrio negro.

Se deberá ejecutar un prototipo en toda la altura del revestimiento de 1,50 m de ancho que deberá contar con la conformidad de la Inspección de Obra antes de comenzar la fabricación.

### Granito.

Se utilizará revestimiento de granito Gris Mara fiamatado, de 2.5cm de espesor según se indica en planos de detalles y planillas de locales.

Las placas serán del tamaño indicado en planos, sin trozos añadidos ni rellenos.

El Contratista protegerá convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aceptación final del mismo.

Las piezas defectuosas, rotas o dañadas deberán ser reemplazadas.

La Inspección de Obra entregará planos de despiece al Contratista, debiendo realizar el replanteo de medidas en Obra siguiendo las indicaciones de la Inspección de Obra.

La colocación se hará a 1 cm. separado del paramento, utilizando anclajes de acero inoxidable según detalle en planos, las juntas en los planos verticales serán de 1 cm. abiertas.

Todas las superficies cubiertas, formarán planos perfectos con los paramentos a plomo.

Se someterán a la aprobación de la Inspección de Obra muestras de las juntas.

Las juntas estarán hechas con especial cuidado, en forma de evitar cualquier diferencia de espesores, o plomos entre paños adyacentes.

Todas las juntas serán perfectamente rectas, aplomadas y a nivel y las juntas de pared y piso deberán combinar exactamente unas con otras y entre sí.

La labra y el fiamatado se ejecutarán con el mayor esmero, hasta obtener superficies perfectamente tersas y regulares, así como aristas irreprochables, de conformidad con los detalles e instrucciones que la Inspección de Obra imparta.

En los ángulos salientes se realizarán por encastre de media pieza, con los cantos labrados.

El Contratista presentará antes de la preparación en taller del material, muestras de cada tipo de material a emplear, terminado en placas, de una medida no inferior a los 40 cm por lado y en los espesores que se indiquen.

Ningún material será adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la Inspección de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.

Se ejecutarán alfeizares con pendiente de 2% en los lugares que se indiquen en planos y la planilla de terminación de locales.

Serán del mismo material, de 2,5 cm de espesor, pegadas las piezas al paramento con KlauKol o similar, con juntas en el plano horizontal serán abiertas de 1 cm. se llenarán con una cinta preformada de P.V.C. elástica policloruro de vinilo que admita el 200% de elongación antes de la rotura. Esta cinta servirá de base para la colocación del sellador elástico poliuretánico de un componente incoloro, resistente al agua, detergentes, etc. que sea aprobado por la Inspección de obra.  Se someterán a la aprobación de la Inspección de Obra muestras de las juntas.

Como terminación, se protegerá con un impermeabilizante incoloro tipo Novalagua o calidad y características similares.

# MESADAS

Se proveerán y colocarán mesadas con zócalos de granito gris mara pulido y lustrado de 2.5 cm de espesor, con las formas y las medidas que se indican en planos y planillas de terminaciones.

Se deberán prever en todos los casos los agujeros necesarios para las bachas y griferías que correspondan.

En los locales Sala de Comando y Cabinas de traducción las mesadas serán de Mdf enchapado con melamina Guatambú y refuerzos de macizo de Guatambú

Las mesadas se colocarán empotradas en los muros de apoyo y sobre ménsulas de tubos estructurales de acero inoxidable con las formas y medidas indicadas en planos.

# CUBIERTAs.

## Generalidades.

El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de todos los tipos de cubiertas proyectadas, en todos los sectores indicados en los planos, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.

La cubiertas incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación, ya sea que éstos estén especificados en los planos o sean imprescindibles para la buena y correcta terminación del techado adoptado.

Correrán por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc. No podrá alegarse como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo a planos.

Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y emerja del techo, irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones o  “polleras”, que asegure la perfecta protección hidráulica de los techados y se deberán ejecutar después de haber aprobado la Inspección de Obra los detalles correspondientes. Asimismo, se observarán idénticas precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos y vigas invertidas, etc.

Se tendrá especial cuidado en la unión de las capas de aislación hidráulica con las bocas de desagüe, haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y colocando luego sobre éstas el marco de hierro fundido para recibir las rejillas correspondientes.

No se ejecutarán trabajos en condiciones climáticas adversas o cuando se desarrollan en la obra otras actividades que puedan afectar la calidad de los mismos.

Las cubiertas serán probadas hidráulicamente, una vez ejecutada la membrana. Para ello se taponarán los desagües y se inundará la cubierta con una altura mínima de agua de 8 cm. La prueba durará no menos de 8 horas, manteniendo una guardia permanente para destapar los desagües en caso de filtración.

## Cubierta húmeda.

### Tratamiento asfáltico.

Sobre la losa de hormigón armado se aplicarán  2 manos de emulsión asfáltica al agua (tipo Igol Tech E) en toda la superficie de la losa y en toda la altura del mojinete.

### Aislamiento térmico.

Sobre las losas de hormigón armado posterior al tratamiento asfáltico se dispondrá un manto de planchas de poliestireno expandido EPS de 20 kg/m3 de densidad, con un espesor mínimo de 7 cm. que variará según corresponda con una pendiente mínima de 2 cm. por metro hacia las acometidas.

### Hormigón de pendiente.

Sobre el aislamiento térmico se ejecutará un hormigón alveolar tipo Aerocret de 7 cm. de espesor, constituido por 1: 4 (cemento - arena) con aditivo espumigeno para incorporación de aire.

Tendrá una resistencia de 600 kg/m2 y una  de 14 kg/cm2 , con un factor de cemento de 250 kg/m3. Se tomarán muestras periódicas las que serán ensayadas y se evaluarán los resultados por parte de la Inspección de obra.

Se deberá proteger del transito excesivo a este contrapiso hasta el momento de ejecución de la carpeta.

### Carpeta de nivelación.

Sobre el hormigón de pendiente se ejecutará una carpeta de alisado y nivelación, preparada con mortero 1 : 3 (cemento : arena) con 10 % de hidrófugo químico inorgánico, utilizando arena limpia o tamizada, con un espesor mínimo de 2 cm. Se barrerá perfectamente el sustrato, volcando y extendiendo una lechada cementicia antes de efectuar la carpeta, la cual se comprimirá a fratás hasta que el agua fluya a la superficie. Las guías de nivel se retirarán antes de su fragüe completo para reponer con el mismo mortero, no debiendo quedar imperfecciones de ningún tipo, especialmente lomos, depresiones o rebabas. Se deberá incluir en este ítem la realización de las cuartas cañas necesarias para eliminar todos los ángulos vivos a los efectos de la colocación de la membrana impermeable.

### Aislación hidráulica.

Se colocará una membrana asfáltica transitable con Geotextil externo de 4 mm de espesor del tipo Sika, Ormiflex o calidad equivalente, con una masa mínima de Geotextil de 170 g/m2. Se ejecutará totalmente adherida sobre una imprimación de pintura asfáltica que cubrirá la totalidad de la superficie de las losas y subirá acompañando los mojinetes y muros, con solapes de 10 cm como mínimo entre paños. Se realizará una prueba hidráulica para verificar la hermeticidad general del sistema y la correcta colocación de la membrana, en especial en los encuentros, babetas y embudos. Tendrá una pintura de terminación superficial con productos  acrílicos tipo Inertol Acryl, Sikaguard u Ormiflex-9 de al menos 3 manos de 250 g/m2 cada una.

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar el tránsito de personas, apoyo de equipos, herramientas o andamios directamente sobre la membrana colocada, y dispondrá los medios adecuados para evitar todo tipo de daños a la misma, siguiendo estrictamente las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.

## Cubierta metálica.

### Chapas, y paneles.

Según se indica en planta de techos, cortes y detalles, las cubiertas a dos aguas y los faldones laterales de cierre serán de Panel CINTER – TL o similar, con la cara interna de chapa trapezoidal de acero laminada en frío galvanizada y prepintada blanca, núcleo de espuma rígida de poliuretano de 5 cm. de espesor de 40 Kg./m3 de densidad.

Sobre la cara superior del panel  se colocará una cubierta estanca final de chapa galvanizada CINTER 610  engrafada calibre BWG Nº24, de largo completo, sin juntas ni empalmes, fijadas con clips previstos para permitir la dilatación térmica, no requiriendo la perforación de los paneles.

Todo elemento de sujeción expuesto a la intemperie, deberá ser de acero galvanizado.

### Cumbreras, cupertinas y forros.

Las cumbreras, cupertinas y forros serán de chapa prepintada igual a las chapas de cubierta, de calibre BWG Nº 22 y con onda adaptada exactamente al perfil de las chapas de cubierta. Las canaletas de desagüe pluvial serán de chapa galvanizada calibre BWG Nº22 con desborde en uno de los extremos , según se indica en los detalles.

Se controlará la pendiente de las canaletas hacia los embudos de desagüe, la colocación de filtros de alambre tejido en cada rejilla (con forma de maceta invertida) y la estanqueidad de las soldaduras y uniones.

Se realizarán las pruebas hidráulicas necesarias con la inundación de las canaletas durante un mínimo de ocho horas corridas y 8 cm. mínimo de carga.

# CIELORRASOS

## Generalidades.

El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de todos los tipos de cielorrasos proyectados, en todos los sectores indicados en los planos, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.

Para la ejecución de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias con el fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté próximo al mismo. Salvo indicación en contrario de la Inspección, los ángulos serán vivos.

## Suspendidos de placas de cartón yeso.

Según se indica en los planos de cielorrasos, cortes y detalles, se realizarán cielorrasos de placas de yeso tipo o similar, según las estipulaciones y a los Certificados de Aptitud Técnica.

Las superficies serán continuas, sin juntas tomadas.

Se pondrá especial cuidado en las uniones entre placas, biselando los bordes antes de masillar y terminar con cinta especial Knauff (o similar) a fin de lograr superficies perfectas, lisas y listas para pintar.

Serán de aplicación todos los componentes propios del sistema

Las aberturas para artefactos de iluminación o conductos de aire acondicionado se practicarán con trinchetas y en las medidas indicadas.

La estructura de sostén se armará con perfiles metálicos galvanizados a los que se atornillarán las placas.

Todo este conjunto se suspenderá de la estructura resistente por medio de perfiles galvanizados, en la cantidad necesaria para darle completa estabilidad y seguridad.

El Contratista será el responsable de la coordinación de los gremios que deban realizar instalaciones dentro del cielorraso.

En el precio de los cielorrasos estará incluido el costo de las buñas, aristas, tapas de registro o vacíos que se dejarán para embutir artefactos eléctricos u otros que se indiquen en los planos, y el armazón necesario para soportar el peso de los elementos a instalar.

En lo posible no se colocarán piezas de dimensiones inferiores a 1 m2.

## Hormigón visto

La cara inferior de la losa colada sobre encofrado fenólico será limpiada profundamente, limpiando las rebabas e imperfecciones, y tratada con pintura especial para cielorrasos de acuerdo a lo especificado en el capítulo Pinturas.

## Listones de Guatambú

Cielo raso suspendido con un módulo general repetitivo de listones de madera de guatambú de 2 x 2” (pulgadas) con separaciones regulares de  50 mm sostenidos por una estructura de planchuelas de chapa de 2” (50 mm) x 1/8”) que reglan la forma doblemente curvada (cóncava-convexa) y que perpendicularmente lleva soldada al medio una chapa o planchuela de igual espesor, de 1 pulgada de ancho, en la que se insertan los listones de madera previamente ranurados a tal fin, siendo fijados con tornillos autoperforantes desde arriba a través de la planchuela curvada.

Por sobre los listones va un velo de vidrio negro y placas de lana de vidrio de un espesor ≥ 50 mm y de densidad ≥ a 26 kg/m3, cubriendo la totalidad del modulo de cielo raso, o P500/VN de ISOVER o similar, de 50 mm que ya trae el velo de vidrio negro incorporado.

## Suspendido de terciado fenólico.

Sobre la boca del escenario, se ejecutará un cielorraso en  paños de multilaminado fenólico enchapado en melamina Guatambú de ½ “ (12.5 mm de espesor), con un refuerzo en los bordes de una banda del mismo material (encolada y clavada) de 50 mm de ancho.

La estructura  estará conformada por una planchuela de 2” x 1/8” y una costilla perpendicular (vertical) de 1 ½” x1/8” cada 600 mm (una en el centro y otra en la unión de los paños donde va la buña- ver detalle).   La placa va fijada a la estructura con tornillos autoperforantes. y colgada con tensores

Sobre el Gimnasio se construirá el cielorraso  en seis módulos o paños regulares conformados con 6 tipos distintos de placas de multilaminado fenólico enchapado con melamina de Guatambú, cuya variación radica en sus dimensiones y/o en la disposición de las perforaciones, previéndose su localización a nivel del fondo de las vigas celosía y desvinculados (dichos paños) tanto de éstas como de los cerramientos.

El espesor de las placas es de ½”  y estructura de sostén un reticulado de perfiles de chapa de acero galvanizado liviano del sistema Knauff o similar para cielo raso suspendido de cartón yeso, el que será colgado mediante tensores y velas de las correas de la cubierta.

En todos los casos la grilla estructural deberá contemplar las uniones entre placas  mediante buñas de 10 mm.

Los módulos tendrán un borde perimetral liso del mismo material de las placas de 100 mm de altura, encolado y clavado y reforzado por ménsulas, en el que deberán respetarse las buñas del plano horizontal.

Por sobre el MLF va un velo de vidrio negro y placas de lana de vidrio de un espesor ≥ 70 mm (en una o dos capas) de densidad ≥ a 26 kg/m3 o P500/VN de ISOVER o similar, de 70 mm que ya trae el velo de vidrio negro incorporado cubriendo la totalidad de la bandeja.

# ABERTURAS.

## Carpintería de aluminio.

Las aberturas de aluminio serán del tipo Aluminio Línea Modena y A30New y se realizarán de acuerdo a los planos, planillas, especificaciones de detalles.

El Contratista deberá verificar las secciones de las aberturas para cada caso acompañando los cálculos con su memoria, que presentará para su aprobación en caso de serle requerida por la Inspección de Obra.

Todos los perfiles utilizados deberán tener la inercia adecuada en función de las dimensiones de la abertura, debiéndose colocar refuerzos de perfiles de hierro o chapa doblada, donde sea necesario reforzar o aumentar la rigidez de la abertura.

### Materiales.

Los materiales a emplear serán de primera calidad, con las características que para cada uno de ellos se designan en los artículos siguientes:

Aleaciones:

Las aberturas se ejecutarán con perfiles extruidos de aleación de aluminio de óptima calidad comercial y apropiados para la construcción de ventanas de aluminio, sin poros ni sopladuras y  perfectamente rectos.

Se preferirá para la ejecución de las aberturas, la utilización de la aleación de especificación americana 6063-T6 con tratamiento térmico de solubilizado y endurecimiento acelerado para los perfiles extruídos y 3005 para aquellas partes que se coticen en chapa.

Elementos de fijación:

Los elementos de fijación como grapas para amurar los premarcos, serán de aluminio y deberán estar ocultas, estas serán provistas por el Contratista. Su sección será de acuerdo con la función para la cual va a ser utilizado.

Premarcos:

La totalidad de las aberturas llevarán premarcos de perfiles extruidos de aleación de aluminio y se utilizarán en todo el perímetro. Los perfiles a utilizar se especifican en las planillas.

Perfiles:

Los perfiles extruídos que se usen, tendrán los siguientes espesores mínimos de paredes: estructurales 4 mm, marcos 3 mm, contravidrios1,5 mm, tubulares 1,5 mm.

Juntas y sellados:

En todos los casos, sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posición inicial y conserven su alineamiento. Debe ser ocupado por una junta elástica, el espacio para juego que pueda necesitar la unión de los elementos, por movimientos provocados por la acción del viento (presión o depresión), movimientos propios de la estructura por diferencia de temperatura o trepidaciones.

Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm, si en la misma hay juego de dilatación.

La obturación de juntas se hará con Mastic de primera calidad, sellador tipo Dow Cornik y como burlete sellador Compriband.

### Refuerzos interiores de parantes y travesaños.

El contratista deber  prever en su propuesta todos los elementos, no admitiéndose reclamos de pagos adicionales a este efecto.

### Contacto de aluminio con otro material.

No se podrá en ningún caso tener en contacto una superficie de aluminio con otra de hierro, aunque este protegida con un baño de cadmio o se utilizara un film de polietileno de 50 micrones de espesor, en toda la superficie de contacto.

Se evitará siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso; si lo hubiera se aplicar  sobre la superficie de aluminio dos (2) manos de pintura bituminosa.

### Acabado:

Todos los perfiles y elementos de aleación serán de aluminio anodizado, de color Natural. Todos los perfiles y elementos de aleación de aluminio recibirán una oxidación con encerado interior por el procedimiento electroquímico a base de electrolito de ácido sulfúrico agregando en el sellado sustancias químicas con acción inhibidora, para conseguir una mayor resistencia a la corrosión.

### Capa anódica:

Todos los perfiles, una vez cortados y maquinados a su justa medida en taller, armados y desarmados, serán satinados mecánicamente, logrando la terminación deseada y luego del proceso del lavado recibirán por baño una capa anódica con un espesor de 18 micrones.

### Protecciones.

En los casos que sea necesario proteger un cerramiento en obra se aplicará en taller, a todas las superficies expuestas a deterioro, una mano de pintura descortezable especial para estos casos. Antes de adoptar la marca de pintura, se hará una prueba en taller en presencia de la Inspección de Obra de las marcas de mejor calidad en plaza y se elegirá la que ofrezca mejor protección y fácil descortezado posterior.

### Control en taller.

El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. Además, la Inspección de Obra cuando lo estime conveniente, hará inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles hará hacer los tests, pruebas o ensayos que sean necesarios.

### Control en obra.

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado, será devuelto a taller para su corrección, así haya sido éste inspeccionado en taller.

### Muestra de materiales.

No se podrá encarar la iniciación de ningún trabajo sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspección de Obra.

Cualquier variante que la Inspección de Obra crea conveniente o necesario introducir a los planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una adaptación de los planos de licitación, no dará derecho al Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales.

El Contratista presentará una muestra de materiales, herrajes y otros elementos a emplearse en obra, a fin de que sean aprobados por la Inspección de Obra.

### Prototipo.

Una vez aprobados los planos de taller por la Inspección de Obra el Contratista, ejecutará un prototipo de tamaño natural de todos los tipos de cerramientos exteriores. Será condición ineludible, que sean aprobados los diferentes prototipos para autorizarse la iniciación de los trabajos de taller.

### Verificación de medidas y niveles.

El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y terminación de sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

### Colocación en obra.

La colocación se hará luego de que se haya dado la segunda mano de pintura en todo el edificio. Hasta ese momento se colocará un film de polietileno de 50 micrones en cada vano, se fijarán a los premarcos ya colocados.

Las operaciones serán dirigidas por una capataz montador, de competencia bien comprobada para la Inspección de Obra en esta clase de trabajos. Será obligación también del Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de Obra de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje.

Correr  por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterías desechadas sólo se permitirá en el caso de que no se afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la Inspección de Obra.

### Herrajes.

Se proveerán en cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido en el precio unitario establecido para la abertura de la cual forma parte integrante. Serán según se especifique en planillas y  detalles.

### Rodamientos.

Si existiesen rodamientos se ejecutarán de cloruro de polivinilo o material similar, con medidas adecuadas al tamaño y peso de la hoja a mover.

### Cierres.

Serán ejecutados con burletes extruidos de cloruro de polivinilo, los que se fijarán dentro de los canales del perfil tubular de la hoja, o con fricción de bronce.

### Limpieza y ajuste.

El Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra entregando la abertura en perfecto estado de funcionamiento.

## Carpinterías de madera.

### Generalidades.

El total de estructuras que constituyen la carpintería de madera, se ejecutarán acuerdo a los planos, planillas, especificaciones de detalles.

Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones.

Las aristas serán bien rectilíneas y sin escalladuras, redondeándose ligeramente a fin de matar los filos vivos.

El contratista se proveerá de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la ejecución total de las obras de carpintería.

Durante la ejecución y en cualquier tiempo, las obras de carpintería podrán ser revisadas por la Inspección de Obra. Una vez concluidas y antes de su colocación, ésta las inspeccionará  desechando todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones, que presenten defectos en la madera o la ejecución o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

No se permitir  el arreglo de las obras de carpintería desechados sino en el caso de que no se perjudique la solidez, duración, estética y armonía de conjunto de dichas obras.

Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras en las cuales se hubiere empleado o debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier forma. Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos o con un juego máximo de 3 mm.

Los herrajes se encastrarán con limpieza en las partes correspondientes de las obras. Las cerraduras de embutir no podrán colocarse en las ensambladuras.

Toda obra de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc., ser  arreglada o cambiada por el Contratista a sus expensas.

Se entender  por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que experimente. Para las torceduras o desuniones, no habrá tolerancia. No se aceptarán obras de madera cuyo espesor sea inferior en más de 2 mm al descripto.

Todos los reparos, sustituciones y gastos que ocasionara la demolición de las obras de madera, durante el plazo de garantía serán a cuenta del Contratista.

### Maderas.

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería de taller, serán sanas, bien secas, carecerán de grietas, nudos saltadizos, averías o de otros defectos cualesquiera. Tendrán fibras rectas y ensambladuras teniendo presente la situación relativa del corazón del árbol, para evitar alabeos.

Cedro: Será del tipo llamado en plaza "misionero", bien estacionado y seleccionado en cuanto se refiere a color y dureza. No se aceptará ninguna pieza de cedro macho apolillado o con decoración.

Pino: Será blanco, del tipo "Paran " 80/20; no se admitirá obra alguna de carpintería ejecutada con esta madera en la cual exista más de un nudo franco y sano de 3 cm de diámetro mayor, o tres nudos de 1cm de di metro mayor o finalmente, de diez nudos de menor diámetro de 1 cm.

Para la pinotea, las piezas serán resinosas rechazándose las que carecieran de resina.

Madera terciada: Cuando se especifique el empleo de maderas terciadas, éstas serán bien estacionadas, "encoladas a seco" y de las dimensiones y números de chapas que se indiquen en los planos o planillas respectivas. Las capas exteriores serán de pino, si no hay indicación en contrario en los planos.

Madera dura: Ser  de fibra derecha, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos. Bajo la designación de madera dura, podrá el Contratista abastecer algarrobo, lapacho, incienso colorado o amarillo, viraró, urunday, mora.

### Puertas.

Tendrán armazón de pino del tipo placado con bastidor perimetral y travesaños intermedios que formen un 33% de espacios llenos o relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendrán como máximo 7 cm de lado, de forma tal, que resulte en todo indeformable y que no produzca ondulaciones en las chapas.

Las puertas que van enchapadas con láminas de madera para lustrar, deberán ejecutarse aplicando la chapa al   Mdf antes de encolar esta última al bastidor. Se podrán utilizar Mdf preenchapados con laminados plásticos si estos son del color y terminación indicados en las planillas de especificaciones.

Toda puerta deberá enchaparse en ambas caras con la misma clase de chapa e igual espesor, los tapacantos serán de la misma madera de la lámina del revestimiento de la puerta.

### Herrajes.

Se ajustará a lo especificado en los planos y planillas. Si no se especifica otra cosa, serán todos de metal con terminación bronce platil.

Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bañada del mismo color del herraje.

El herraje de colgar tendrá un tamaño y se fijará con una separación proporcional y adecuada a la superficie y peso de la hoja en que vaya colocado.

El Contratista presentar  antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes con indicación de su ubicación en los diversos tipos de aberturas. No se podrá iniciar ningún trabajo hasta no haber obtenido la aprobación de este tablero.

El Contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfección absoluta y a colocar bien, el que se observe está  mal colocado, antes de que se le reciba definitivamente la obra de carpintería de taller.

### Escuadrías.

Las escuadrías y espesores que se indican en los planos son los mínimos exigidos, pero si el Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta terminación del trabajo, deberá preverlo el precio e incluirlos en los planos de detalles correspondientes. Queda claro por lo tanto que el Contratista no queda eximido de las obligaciones que fija este pliego, por el solo hecho de ceñirse estrictamente a los detalles indicados en los planos.

### Planos de taller.

Está a cargo y por cuenta del Contratista la verificación de los planos completos de detalles, con los cálculos y aclaraciones necesarias basándose en esta documentación y en las instrucciones que le suministrará la Inspección de Obra.

La presentación de los planos para su aprobación por la Inspección de Obra deberá hacerse como mínimo con (15) días de anticipación a la fecha en que deberán utilizarse en taller. El Contratista no podrá iniciar ni encarar la iniciación de ningún trabajo sin la previa ratificación de los planos de licitación o sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspección de Obra.

Cualquier variante, que la Inspección crea conveniente o necesario introducir a los planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una adaptación de los planos de licitación, no dará derecho al Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales.

### Verificación de medidas y niveles.

El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de los trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

### Colocación en obra.

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. Las ejecuciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada por la Inspección de Obra en esta clase de trabajos. Ser  obligación también del Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación por parte de la Inspección de Obra de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. El arreglo de las carpinterías desechadas sólo se permitir  en el caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la Inspección de Obra. El Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la carpintería por cambio de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad.

## Carpinterías de hierro.

El total de las aberturas se ejecutará de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones y las órdenes de servicio que al respecto se impartan. Los hierros laminados a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán compactas y prolijas; las superficies y molduras así como las uniones serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las partes móviles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo necesario. Las chapas a emplear ( chapas de acero negro, doble decapada, espesor BWG Nº 18 - según planos-) serán libres de oxidaciones y defectos de cualquier índole. Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de desarme práctico y manuables, a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

Todas las molduras, chapas de terminación y unión, etc., así como también otro motivo que forme parte de las estructuras especificadas, se ejecutarán en hierro o con los metales que en cada caso se indique en los planos o planillas respectivas.

El Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en las losas o estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposición y supervisar  los trabajos, haciéndose responsable de todo trabajo de previsión para recibir las aberturas que deban ejecutarse en el Hormigón Armado.

### Soldaduras.

Tipo: Eléctrica, sin sobrecalentamientos excesivos que deformen o perforen los plegados de chapa. Se retirar  todo tipo de escoria.

### Terminación de las uniones.

Se pulirán las soldaduras con moladora. Las juntas entre puntos se terminarán con masilla sintética rígida. Se asegurará la estanqueidad de las soldaduras.

### Planos de taller, muestras de materiales.

Está a cargo y por cuenta del Contratista la verificación de los planos completos de detalles, con los cálculos y aclaraciones necesarias basándose en esta documentación y en la que le suministrar  la Inspección de Obra. La presentación de los planos para su aprobación por la Inspección de Obra deber  hacerse como mínimo con quince (15) días de anticipación de la fecha en que deberán utilizarse en taller. El Contratista no podrá iniciar ni encarar la iniciación de ningún trabajo sin la previa ratificación de los planos de licitación o sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspección de Obra. Cualquier variante que la Inspección de Obra crea conveniente o necesario introducir a los planos generales o de detalles antes de iniciarse los planos respectivos y que sólo importe una adaptación de los planos de licitación, no dar  derechos al Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales. El Contratista presentar  una muestra de los materiales a emplearse en la obra, a fin de que sean aprobados por la Inspección de Obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos. El Contratista debe verificar las medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutar los trabajos, para lo cual solicitará toda la información y planos complementarios de plantas, cortes y detalles.

### Herrajes.

El Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de abertura. En todos los casos el Contratista someter  a la aprobación de la Inspección de Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que pudiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicación de los tipos en que se colocar  cada uno. La aprobación de ese tablero por la Inspección de Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluir  todos los manejos y mecanismos necesarios.

### Control de taller.

El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. Además, la Inspección de Obra cuando lo estime conveniente, hará inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles, hará hacer las pruebas y ensayos que sean necesarios.

### Protecciones.

Sobre la superficie limpia, seca y libre de polvo, se aplicar  antióxido de cromato de zinc con un espesor mínimo de película seca de 200 micrones. En piezas de tipo tubular, o plegados inaccesibles, la aplicación de convertidor necesariamente se realizar  por inmersión de manera de asegurar un completo recubrimiento de las superficies metálicas de acero.

### Verificación de medidas y niveles.

El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de los trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

### Colocación en obra.

La colocación se hará con arreglo a las medidas y niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las aberturas.

Las operaciones serán dirigidas por un capataz armador de competencia bien comprobada para la Inspección de Obra en esta clase de trabajos. Será obligación también del  Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección, de la colocación exacta de las aberturas y de la terminación del montaje.

Correr  por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se utilizarán si no se toman las precauciones mencionadas.

El arreglo de las aberturas desechadas sólo se permitirá en el caso en que no afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la Inspección de Obra.

Se colocará con punto eléctrico, tubo 20 x 20, para conservar escuadras.

El Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de las aberturas por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad.

### Recepción de aberturas en obra.

Se controlará:

Espesor del convertidor de óxido.

Condiciones de terminación de soldaduras, masillado, estanqueidad.

Escuadrado.

Que no presenten ningún tipo de golpes en marcos y hojas.

# HERRERIAS

### Generalidades.

Las piezas metálicas a utilizar (tubos estructurales, planchuelas, chapas, etc.), serán de acero A-37, nuevos, de primera calidad, perfectamente homogéneas, exentas de sopladuras e impurezas, de fractura granulada fina y superficies exteriores limpias y sin defectos.

Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayos de los materiales requeridos, así como las exigencias constructivas o de ejecución, se ajustarán a las respectivas normas IRAM.

El Contratista deberá aportar la totalidad de la mano de obra y elementos necesarios, ya sea para la ejecución en taller o montaje y ajuste en obra, para que los trabajos resulten enteros, completos y adecuados a su fin.

### Cálculos y planos.

Corresponde al Contratista, el dimensionamiento y la confección de los planos de taller y de montaje en obra de la estructura de los parasoles de fachada, las pasarelas técnicas de los equipos de aire acondicionado, la escalera técnica, la parrilla del escenario y la base del escenario, como así también de los despieces de las barandas y albañales exteriores. Los planos a confeccionar serán en escala 1: 5. Dichos planos deberán ser presentados para la aprobación de la Inspección de Obra, con 10 (diez) días previos a la realización en taller u obra. Toda modificación al diseño original deberá contar con la aprobación respectiva.

### Elementos de unión.

Serán los indicados en planos, teniendo en cuenta que las uniones soldadas serán exclusivamente de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad superior a la chapa o perfil utilizado, terminado con pulido a piedra esmeril y acabado a lima.

### Protecciones.

Todas las piezas llevarán 2 (dos) manos de antióxido al cromato de zinc aplicadas en taller. Previo a la aplicación del tratamiento anticorrosivo, se deberá proceder a la limpieza de los elementos metálicos para eliminar restos de aceites y escamas de laminación, y a los efectos de la correcta adherencia de dicho tratamiento, con fosfatizante permanente no ácido, aplicación por inmersión.

Se deberá evitar daños en el tratamiento, durante el transporte y colocación de los elementos en su ubicación definitiva.

### Anclajes.

Los anclajes se efectuarán mediante planchuelas empotradas en la mampostería o mediante brocas para hormigón armado con secciones de acuerdo a cálculo. La utilización de cada caso se determinará en los planos y según criterios de la Inspección de obra.

En las fijaciones con planchuelas empotradas, se utilizará un mortero de epoxi para reparaciones que endurece sin retracción tipo Sikadur 43 o similar.

### Terminación y pintura.

Para las piezas de acero inoxidable la terminación será pulida sanitario semimate. Las soldaduras necesarias se realizarán con argón, se pulirá con cepillo y polea.

Cuando se especifique galvanizado será por inmersión en caliente de toda la pieza.

Sobre las superficies metálicas limpias, secas y libres de polvo se aplicará antióxido al cromato de zinc, con un espesor mínimo de película seca 200 micrones. En las piezas de tipo tubular o plegados inaccesibles la aplicación del convertidor se realizará necesariamente por inmersión, de manera de asegurar el completo recubrimiento de las superficies metálicas. Sobre esta capa del antióxido se aplicarán dos manos de esmalte sintético a soplete asegurando como mínimo una película seca de 200 micrones, la primera mano se dará en taller, y luego del montaje se aplicará la segunda mano en obra.

# ZINGUERIA.

### Generalidades.

La chapa de hierro galvanizado a utilizar será de calibre BWG Nº22 de primera calidad, perfectamente homogéneas, exentas de sopladuras, e impurezas, de fractura granulada fina, y superficies exteriores limpias y sin defectos.

Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayos de los materiales requeridos, así como las exigencias constructivas o de ejecución, se ajustarán a las respectivas normas IRAM.

El Contratista deberá aportar la totalidad de la mano de obra y elementos necesarios, ya sea para la ejecución en taller o montaje y ajuste en obra, para que los trabajos resulten enteros, completos y adecuados a su fin.

### Cálculo y planos.

Corresponde al Contratista, verificar el dimensionamiento de la estructura, las secciones y la confección de los planos de taller y de montaje en obra de todos los conductos. Los planos a confeccionar serán en escala 1:5.

Dichos planos deberán ser presentados a la aprobación de la Inspección de Obra, con 10 (diez) días previos a la utilización en taller u obra. Toda modificación al diseño original deberá contar con la aprobación respectiva.

El Contratista deberá proponer la longitud de los tramos de conductos a utilizar, teniendo en cuenta que serán la menor cantidad posible.

### Elementos de unión.

Las soldaduras se realizarán con estaño en forma continua, previamente se realizar  una limpieza del sector a soldar con ácido muriático.

### Estructura y anclajes.

Los anclajes se realizarán con abrazaderas de planchuelas de hierro de 3 mm de espesor, ancho 100 mm, que se fijarán a los muros por medio de brocas de acero y tornillos cabeza hexagonal. Todas las piezas llevarán 2 manos de antióxido al cromato de zinc, aplicadas en taller. Previa a la aplicación del tratamiento anticorrosivo, se deberá proceder a la limpieza de los elementos metálicos para eliminar restos de aceites y escamas de laminación, y a los efectos de la correcta adherencia de dicho tratamiento, con fosfatizante permanente no ácido, aplicación por inmersión. Se deberá evitar daños en el tratamiento, durante el transporte y colocación de los elementos en su ubicación definitiva.

La parte de los elementos metálicos que deberán quedar bajo el nivel de piso y en contacto con la tierra, serán tratados además con un recubrimiento compuesto por mezcla de emulsión asfáltica (IRAM 6817) y arena por partes iguales, (tipo "Underseal") equivalente con un espesor mínimo de película de 2 mm.

### Sombreros de terminación de conductos.

Se realizarán de acuerdo a los planos de desarrollo, detalles e indicaciones que imparta al respecto la Inspección de obra. Se utilizarán sombreretes tipo Americano, de chapa galvanizada Nº 18 (1,25 mm de espesor) de primera calidad, perfectamente homogéneas, exentas de sopladuras, impurezas, de fractura granulada fina y superficies exteriores limpias y sin defectos.

### Terminación y pintura.

Se realizará una limpieza de la superficie y se pasará una mano de puente de adherencia (tipo Galvite). Luego se aplicar  dos (2) manos de esmalte sintético a soplete, para altas temperaturas (asegurando como mínimo una película seca de 200 micrones), la primera mano se dará en taller, y luego del montaje se aplicará la segunda mano en obra.

# VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS.

## Generalidades.

Los vidrios y cristales serán del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas, estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular.

La Inspección de Obra elegirá dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda. Se presentarán pruebas para aprobar de 0,50 x 0,50 m.

Los cristales y vidrios estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfección y se colocará en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero según las indicaciones de la Inspección de Obra. Las medidas consignadas en la planilla de aberturas y planos, son aproximadas; el Contratista será el único responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificación en obra.

Serán cortados en forma tal, que dejen una luz de 1 mm por 3 mm de sus cantos. Cuando se apliquen sobre estructuras metálicas, estas recibirán previamente una capa de pintura antióxido.

La Inspección de Obra podrá disponer el rechazo de vidrios y cristales si estos presentan imperfecciones, en grado tal que a su juicio los mismos sean inaptos para ser colocados.

## Cristales.

Los cristales serán del espesor y tipo indicado en los planos, pero de un espesor no menor a 6 mm. Serán de caras perfectamente paralelas e índice de refracción constante en toda la superficie, no admitiéndose ningún defecto ni deformación en la imagen o desviación de los rayos luminosos, desde cualquier ángulo de visión.

Los cristales del tipo polarizados deberán cumplir con las características que en las cláusulas complementarias se indique.

Cuando se especifique cristal templado se tendrá presente que previo al templado, se deberá  realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones, etc., utilizándose al efecto planillas de dichos elementos.  Para el uso, manipuleo, etc., de este tipo de cristal se seguirán las instrucciones generales del fabricante. Todos los cristales templados deberán cumplir con las normas de resistencia máxima, no admitiéndose, cualquiera sea su medida, caras desparejas o desviaciones en sus superficies.

Cuando se especifique vidrio laminado será tipo Blisan 6 mm y estará formado por dos láminas de cristal de 3 mm con una lámina de polivinil incolora o traslucida lechosa entre ambas de acuerdo a las indicaciones de los planos y planillas.

Cuando se especifique vidrio autoportante será tipo U-glass o Profilit de 262 x 41 mm y 6 mm de espesor. Se colocará doble según las características dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y textura.

Los espejos serán fabricados con cristales de la mejor calidad. Se entregarán colocados de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra, serán de cristal de 6 a 7 mm de espesor, el plateado tendrá dos manos de pintura especial como protección. Al colocarlos se tendrá presente que corresponde aislar los espejos de la placa sobre la cual apoyar .

## Colocación.

La colocación deberá realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocación de los contravidrios, asegurándose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de la misma.

Cuando los vidrios a colocar sean transparentes, sin excepción se cortarán y colocarán con las ondulaciones del cilindro paralelas a la base de las carpinterías.

Cuando se especifique la utilización de obturador en la colocación de vidrios, ésta deber será de la mejor calidad asegurando su permanente elasticidad.

En todos los casos el Contratista deberá someter muestras a la aprobación de la Inspección de Obra del obturador a utilizar. Cuando se especifique este tipo de obturador se considerará inequívocamente y sin excepción que los vidrios se colocarán a la "inglesa", es decir, con obturador de ambos lados exterior e interior, en espesores iguales.

Los burletes contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la forma de la sección transversal diseñada, debiendo presentar estrías para ajuste en las superficies verticales de contacto con los vidrios y serán lisos en las demás caras.

Dichos burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial importancia.

En todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas garantías de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes, no deberán variar más de 1 mm en exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas.

Serán cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro arrimado en "inglete" y vulcanizados.

El Contratista suministrará, por su cuenta y costo, los medios para dar satisfacción de que el material para la provisión de burletes responda a los valores requeridos.

Es obligatoria la presentación de muestras de los elementos a proveer.

# PINTURAS

## Generalidades.

Todos los trabajos a realizar en el interior del edificio, se efectuarán según especificaciones contenidas en la planilla de terminación de locales.

En los paramentos internos de revoque se utilizará pintura al látex acrílico satinado para interiores tipo Z10 de Sherwin Williams para muros , color blanco satinado u otro de similar calidad a definir por la Inspección de Obra.

En los cielorrasos interiores Pintura especial para cielorrasos.

En el exterior del edificio, todos los paramentos de hormigón visto pintado y de material de frente fratasado y pintado serán pintados con látex acrílico para exteriores blanco tipo Endurance Alba Dulux.

Los planos horizontales de hormigón visto serán pintados con impermeabilizante acrílico tipo Albatech.

Las mamposterías con material de frente color peinado y texturado, y los revestimientos de granito fiamatado se pintaran con impermeabilizante siliconado incoloro tipo Novalagua.

Las superficies de hormigón visto y ladrillo visto donde el material se muestra en su aspecto natural, llevarán un Protector Transparente Acrílico Satinado tipo Duralba Ladrillos.

Previamente deberán adecuarse todas las superficies existentes eliminando toda presencia de polvo, hollín, grasitud, aceite, con un cepillo de cerda o con un trapo embebido, según el caso, con agua o aguarrás. Si hubiese presencia de hongos deberán eliminarse lavando con una solución de agua de lavandina. En este caso y en el de superficies nuevas propensas a la alta contaminación, aplicar pintura de terminación especial antihongos.

Las aberturas metálicas de chapa de hierro y la herrería se pintarán con esmalte sintético ALBALUX o calidad equivalente, previa preparación de las superficies (lijado, 1 mano de antióxido al cromato de zinc).

Los trabajos de pintura se ejecutarán debiendo estar todas las superficies limpias y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura o barnizado.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos.

No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

El Contratista deberá notificar a la Inspección cuando vaya a aplicar cada mano de pintura o barnizado. Las diferentes manos se distinguirán dándoles distintos tonos del mismo color, salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo.

En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última mano de pintura o barnizado, se dará después de que todos los otros gremios que intervienen en la construcción, hayan dado fin a sus trabajos.

Se dará condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc..

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijada por la Inspección de Obra, el Contratista tomar  las provisiones del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de Obra.

En todos los casos el Contratista presentará a la Inspección de Obra catálogo y muestras de colores de cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse.

En el caso en que los colores de catálogos no satisfagan a la Inspección, el Contratista deberá presentar muestras de color que se le indique.

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspección de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía. La Inspección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan, las muestras de color y tono que la Inspección de Obra le solicite. Se establece que el Contratista deberá solicitar a la Inspección las tonalidades y colores por nota y de acuerdo a catálogo o muestras que le indique la Inspección, ir ejecutando las tareas necesarias para satisfacer, color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutará el tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que someter  a aprobación de la Inspección y quedarán selladas y firmadas en poder de la misma. En este momento procederá a formular la pintura que deberá ser hecha en fábrica original; solo se permitirán el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigirá formulación y fabricación en planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las estructuras a solo juicio de la Inspección de Obra.

## Látex para interiores.

Comprende la totalidad de los revoques interiores. Se utilizará pintura al látex acrílico satinado para interiores tipo  Z10 de Sherwin Williams, para muros  color a definir por la Inspección de Obra, con la siguiente preparación de la superficie:

Dar una mano de fijador al agua, con base del color elegido.

Realizar una aplicación de enduído plástico al agua, para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 hs lijar con lija mediana.

Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior.

Aplicar las manos de pintura al látex acrílico satinado que fuera necesario para su correcto acabado. La primera se aplicará diluida con agua y las manos siguientes se rebajarán, según absorción de las superficies.

## Pintura especial para cielorrasos.

Comprende la pintura sobre todos los cielorrasos interiores de hormigón visto y cartón yeso.

El hormigón se lavará a fondo con una solución de ácido muriático al 10% y se enjuagará con hidrolavadora.

Procediéndose a dar una mano de base con fijador concentrado Alba o similar, a continuación se aplicarán las manos necesarias de pintura especial para cielorrasos Alba hasta lograr cobertura total y color homogéneo.

El cartón yeso requerirá entre cada mano un repaso con lija fina.

## Látex acrílico para exteriores	.

Comprende la pintura sobre todos los paramentos exteriores de hormigón visto pintado y sobre los paramentos de material de frente terminado a llana y pintado.

Se utilizará pintura látex acrílica tipo Endurance Alba Dulux.

Se limpiará a fondo la superficie por medio de hidrolavado, cepillado y lijado.

Se dará una mano del producto diluido con agua al 25%. Y dos manos del producto sin diluir.

## Impermeabilizante acrílico.

Comprende la pintura sobre los planos horizontales superiores de hormigón visto al exterior.

Se utilizará impermeabilizante acrílico tipo Albatech o similar calidad.

Sobre la superficie previamente lavada con una solución de ácido muriático al 10% y enjuagada con hidrolavadora, se aplicará una imprimación con el material diluido con agua al 25% y luego, con una malla elástica de polipropileno como base, se aplicará el producto en estado puro hasta obtener una película de espesor mínimo 0,7 mm.

## Impermeabilizante siliconado.

Comprende la pintura sobre las superficies de los revestimiento de granito natural y de material de frente color peinado y/o texturado.

Se utilizará impermeabilizante incoloro tipo Novalagua o similar calidad.

La aplicación se hará mediante rociador, en tres manos sucesivas empapando la superficie sin alcanzar el punto de chorreadura.

## Protector transparente acrílico.

Comprende la pintura sobre todas las superficies de hormigón visto y ladrillo visto.

Se utilizará protector transparente satinado de látex acrílico tipo Duralba Ladrillos.

Se lavará a fondo la superficie con una dilución de ácido muriático al 10% y se enjuagará con hidrolavado.

Se dará una mano del producto diluido con agua al 50%, y otra al 30%.

## Esmalte sintético.

Comprende la pintura de todas las piezas metálicas componentes de los marcos de aberturas, herrería, elementos estructurales a la vista y demás elementos metálicos proyectados, según planilla de locales. Se utilizará esmalte sintético ALBALUX o calidad equivalente, acabados y colores a definir por la Inspección de Obra, con la siguiente preparación de las superficies:

Limpiar con solvente para eliminar totalmente la suciedad de obra.

Aplicar una mano de fondo sintético antióxido al cromato de zinc, cubriendo perfectamente todas  las superficies.

Masillar  con  masilla  al  aguarrás,  en capas delgadas donde fuere menester.

Aplicar fondo antióxido sobre las partes masilladas y lijar convenientemente.

Una vez secas las superficies serán pintadas como mínimo con una mano de fondo sintético y dos manos de esmalte sintético puro color a definir por la Inspección de Obra.

## Pintura para demarcación vial

Comprende la demarcación del playón polideportivo según trazado en planos, con una línea de  10 cm. de ancho.

Se utilizará pintura especialmente formulada para demarcación vial, según recomendaciones del fabricante.

# INSTALACION SANITARIA

## Generalidades.

Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la provisión, montaje, puesta en marcha, llave en mano de los siguientes trabajos:

- Desagües cloacales (primarios y secundarios), pluviales y ventilaciones,

- Provisión y distribución de agua fría,

Distribución de agua caliente,

Provisión y colocación de artefactos y sus respectivas griferías,

- Servicio de agua contra incendio,

- Provisión y alimentación de gas natural,

- Confección de planos, ejecución de conexiones, pago de derechos, depósitos, etc. ante los organismos que correspondan,

- Tendido de redes externas de cloaca, agua y gas.-

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con las normativas vigentes en Aguas Provinciales de Santa Fe S.A., Municipalidad de la Ciudad de Rosario, Litoral Gas S.A. y ENERGAS (Ente Nacional Regulador de Gas), con los planos proyectados, estas especificaciones y la completa satisfacción de la Inspección de Obra.

### Alcance de los trabajos.

Estas Especificaciones cubren la provisión de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos y todo otro tipo de ítem que sea necesario, aunque no se especifique, para la completa ejecución de las instalaciones sanitarias.

### Obligaciones del contratista.

El Contratista deberá proveer, además de los materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que  aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación, o se requieran  para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento, como así también todos los gastos que se originen en concepto de transporte, inspecciones, pruebas y demás erogaciones.-

Los componentes utilizados garantizarán las condiciones a cumplir según estas especificaciones y para ello podrán variar en más las dimensiones y capacidades de los elementos especificados cuando lo crean necesario, debiendo indicarlo en cada caso en sus propuestas.-

### Conservación de la obra.

Mientras no se de término a los trabajos, el Contratista es el único responsable por perdidas, averías roturas, sustracciones que por cualquier circunstancia se produzcan en la obra.-

Deberá sellar provisoriamente todas las piletas de patio, bocas de acceso, tapas de inspección, codos de inodoros, bocas de desagües, a fin de evitar inconvenientes de taponamiento o uso indebido de la instalación.-

### Errores u omisiones.

En todos los casos los Oferentes deberán mencionar en su propuesta las omisiones u errores habidos, en caso contrario se interpretara que no los hay y que el Oferente hace suyo el  proyecto con las responsabilidades correspondientes.-

### Trámites y pago de derechos.

El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los tramites ante las reparticiones pertinentes para obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua, cloacas y gas, solicitar y realizar las inspecciones reglamentarias y cuanta tarea sea necesaria para obtener los certificados finales expedidos por Aguas Provinciales de Santa Fe, Municipalidad de la Ciudad de Rosario y Litoral Gas S.A.. El pago de derechos por aprobación de planos, conexiones de agua, cloaca, gas, etc., serán abonados por el Comitente.-

### Conexiones.

Las conexiones de agua, cloaca, gas, etc. serán tramitadas por el Contratista y ejecutadas por Empresas matriculadas especialmente para realizar estos trabajos ante los respectivos Entes-.

### Planos.

El Contratista confeccionará los planos reglamentarios que, previa conformidad de la Inspección de Obra, someterá a la aprobación de Aguas Provinciales de Santa Fe S.A., Municipalidad de la Ciudad de Rosario y Litoral Gas S.A., así como todo croquis, plano de modificación y/o planos conforme a obra sea necesario realizar hasta obtener la aprobación y Certificado Final de las instituciones mencionadas. El Contratista recibirá de la Inspección de Obra planos de replanteo de arquitectura y hormigón armado Escala 1:500, 1:200, 1:100, 1:50 y 1:20 donde marcará el recorrido de las cañerías para dejar los pases en el hormigón y las mamposterías. Sobre copias transparentes de replanteo de arquitectura marcará las instalaciones integras en colores reglamentarios, recabando con ellos la  conformidad de la Inspección de Obra para luego iniciar los trabajos.-

Los planos y especificaciones indican de  manera general y esquemática los recorridos de las cañerías, ubicación de los artefactos y accesorios, los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en obra una mejor eficiencia y rendimiento.-

Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o correcciones que resulten del estudio y aprobación de dichos planos por parte de la Inspección de Obra y las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario, para mantener actualizada la documentación de obra.-

### Detalles de funcionamiento.

El Contratista deberá elevar a la Inspección de Obra para su aprobación, previa ejecución y a la terminación de la obra, detalles de todos los colectores, llaves, equipos, etc., en planos escala 1:20, además marcará todas las llaves de uso general para su correcta identificación. Deberá confeccionar los planos conforme a Obra, debidamente aprobados, y con toda esta Documentación Técnica, confeccionará Carpetas Técnicas de las instalaciones, que deberá entregar en tres (3) juegos, con copias magnéticas en archivos dwg, conjuntamente con las inspecciones y actas que comprueben las aceptaciones de las diversas pruebas de eficiencia.-

### Inspección y pruebas.

No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas previamente por la Inspección de Obra.-

El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los materiales, elementos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias las siguientes:

- Cuando los materiales llegan a la obra.

- Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para las pruebas de hermeticidad.

- Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de funcionamiento.

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las reparticiones competentes, el Contratista deberá realizar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas u otras que la Inspección de Obra estime convenientes, aun en el caso que se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.-

Todas las cañerías de cloaca y pluviales serán sometidas a la  prueba hidráulica (2 m de columna de agua durante 24 hs.). Las cañerías de agua fría y caliente se mantendrán cargadas a 3 kg/cm2 de presión de trabajo durante 2 hs. como mínimo antes de taparlas, verificándose que dicha presión no varié en este lapso y que no se hayan producido perdidas en el recorrido de las cañerías. Se procederá a la  ejecución de una prueba general de funcionamiento, en esta los artefactos sanitarios, etc., deberán ser prolijamente limpiados y las broncearías lustradas. Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, cámaras, etc., se presentaran destapadas y bien  lavadas. Las tapas, bases de bombas, grapas y demás partes de las obras, construidas con hierro deberán presentarse pintadas según la terminación que solicite la Inspección de Obra.

La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos de la misma. Las instalaciones de gas, contra incendio y/o cualquier otro tipo de instalación serán probadas de acuerdo a lo especificado en las condiciones particulares de cada instalación.-

### Canaletas.

Será por cuenta del Contratista la apertura de las canaletas y todo otro trabajo necesario para la conducción de las cañerías, siendo responsable de los perjuicios que ocasione una mano de obra defectuosa.-

### Excavaciones y zanjas.

Las zanjas destinadas a la colocación de los caños deberán excavarse con toda precaución, cuidando no afectar la estabilidad de los muros, serán del ancho estrictamente necesario y su fondo, además de tener la pendiente requerida, deberá formarse de tal manera que los caños descansen en toda su longitud, salvo sus uniones.-

Cuando la naturaleza del terreno o la profundidad de las zanjas exija apuntalamiento, este deberá reunir las condiciones que permitan y aseguren la ejecución de los trabajos con la mayor seguridad para el personal y las obras, incluyendo si fuera necesario el achique de agua en forma mecánica.-

Los anchos de las zanjas serán los que se establecen a continuación:

- Para cañerías de hasta Ø 110mm, ancho: 0.60 m;

- Para cañerías de hasta Ø 160 mm, ancho: 0.65 m.

El relleno se hará hasta el nivel de piso o de calzada, por capas de tierra bien desmenuzada en capas de 0,15 m de espesor como máximo, bien humedecida y compactada, no efectuándose el relleno hasta 24 hs. después de la prueba hidráulica correspondiente.-

Cualquier exceso de excavación será rellenado con hormigón sin que ello importe reconocer adicional alguno para el Contratista.-

### Calidad de los materiales.

Todos los materiales y artefactos a utilizar en las instalaciones serán de  primera calidad, de las marcas especificadas en cada caso particular, contando con aprobación por normas IRAM y reglamentaciones vigentes relativas a cada tipo de instalación (agua, cloacas, pluviales o gas); además será rechazado por la Inspección de Obra todo material o artefacto que no estuviera en condiciones de perfecta construcción y/o cuyos defectos perjudicaran el buen funcionamiento de los mismos.-

El retiro y reemplazo del material rechazado será por cuenta del Contratista.-

No se permitirá la utilización de recortes d cañerías unidos con anillos, debiéndose proveer caños enteros de distinta longitud y cortarlos si fuera necesario.-

La broncería será de espesor uniforme, no se admitirán oquedades, ralladuras ni fallas en los cromados, de igual forma se procederá con los compuestos de acero inoxidable u otros materiales.-

Las condiciones mínimas que deberán cumplir los materiales a proveer serán las que se indican en las condiciones particulares  de cada instalación.-

- Prescripciones especiales de los Rubros.-

## Rubro cloacas.

En este rubro se emplearan los siguientes materiales:

- Caños de polipropileno marca "Awaduct" o calidad equivalente de Ø 160mm; 110mm; 63mm; 50mm y 40 mm en cañerías de desagües primarios y secundarios para tramos horizontales en contrapiso o bajo tierra.-

- Todos los tubos, conexiones y accesorios de polipropileno serán marca "Awaduct" o calidad equivalente, como así .también los adaptadores para inodoros, que se utilicen para vincular los artefactos con la respectiva cañería.-

- Las Bocas de acceso y piletas de patio tendrán tapas y/o rejas, según corresponda de acero inoxidable.15x15cm.-

Todas las cañerías deberán quedar sólidamente aseguradas mediante grapas de perfilaría metálicas galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser sometidos a la  aprobación de la Inspección de Obra. La fijación de las grapas en general se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial cuidado de no dañar las estructuras y los muros donde se coloquen.-

Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio exclusivo de la Inspección de Obra, a tal efecto, el Contratista presentará todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o realizara muestras de montaje a pedido de la Inspección de obra.-

Todas las cañerías suspendidas bajo losa o las verticales fuera de los muros o a la vista, deberán ser colocadas con grapas de perfilaría metálicas galvanizadas. Las verticales se colocaran perfectamente verticales y separadas 0,05 m. de los muros respectivos.-

Todas las caños de descarga y ventilación remataran en su extremo superior con sombreretes de Hierro Fundido.-

En el fondo de las zanjas se colocara un lecho de arena de 10 cm. de espesor, sobre el cual se asentarán las cañerías y accesorios de polipropileno, una vez colocados con su pendiente adecuada y siguiendo una línea recta, serán cubiertos con un manto de 20 cm. de arena y tierra compactadas, el resto se completara con material de relleno hasta alcanzar los niveles correspondientes.-

Las juntas de los caños de polipropileno se realizaran limpiando la espiga con un paño limpio y seco. Luego se aplicará uniformemente la solución deslizante sobre el O’ring de doble labio y el extremo a acoplar. La espiga se introducirá hasta hacer tope y se la retirara 1 cm. para absorber las dilataciones y las contracciones.-

Las cámaras de inspección podrán ser prefabricadas en hormigón armado aprobadas por Aguas Provinciales de Santa Fe. En el fondo de la excavación se realizará una banquina de hormigón de 10 cm de espesor, se dispondrán los caños de entrada y salida, colocados en su nivel y dirección exacta y después de realizada y aprobada la primera prueba hidráulica de la cañerías se procederá a levantar las paredes de la cámara. En el fondo se ejecutarán los cojinetes con hormigón que será revocado a cucharín con cemento é hidrófugo, los que tendrán un declive hacia las canaletas, rectas y curvas necesarias, del mismo diámetro que las cañerías que reciban.-

La contratapa será una loseta de hormigón armado de 4cm de espesor, armada en ambos sentidos con tres varillas de hierro Ø 6mm separadas 20cm entre si y llevará dos asas de hierro de 10mm; quedará sellada con masilla y trabada con cuñas de madera dura.-

Las cámaras llevarán marco y tapas de hierro de 0,60 x 0,60 m, reforzado marca "La Baskonia" (Hoja técnica E-03 del catalogo de la firma  Asbestos S.A.) o de hierro para rellenar marca “La Baskonia” modelo TCCMFH6060, protegidas en su totalidad con dos manos de antióxido de primera calidad y filete de hierro, tendrán tiradores inoxidables para su apertura.-

## Rubro pluvial.

En este rubro se emplearan los siguientes materiales:

- Para las cañerías verticales y/o suspendidas:

Caños de hierro fundido centrifugado; accesorios (incluidos caños cámara) serán marca "La Baskonia" o "Anavi" de Ø 102mm y 4 mm de espesor.-

- Para las cañerías enterradas:

Caños de PVC marca “Oblak” KB-C (unión deslizante) o “Nicoll” U/D de Ø 355, 315, 250, 200, 160 y 110 mm.-

- Todos los accesorios de PVC serán marca  “Nicoll” o “Redi” o calidad equivalente.

Las cañerías de hierro fundido deberán quedar solidamente aseguradas mediante grapas de perfilería metálicas galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra. La fijación de las mismas, en general, se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial  cuidado de no dañar las estructuras y los muros donde se coloquen.-

En todas las cañerías que deban quedar a la vista, se cuidará la prolijidad de su colocación  debiendo quedar perfectamente verticales a juicio exclusivo de la Inspección de Obra.-

A tal efecto, el Contratista presentará todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o realizara muestras de montaje a pedido de la Inspección de Obra.-

Todas las cañerías de hierro fundido que tengan que ser colocadas suspendidas de las losas, o las verticales fuera de los muros, o a la vista, deberán ser colocadas con grapas de perfilería metálicas galvanizadas. Las verticales se colocaran separadas 0,05 m de los muros respectivos. Las cañerías suspendidas tendrán una grapa en cada cabeza y en cada tramo de caño-

Todos los caños de lluvia verticales tendrán caños con tapas de inspección (caño cámara) en su arranque, ubicadas a 40cm del nivel de piso terminado y en todos los desvíos que se efectúen en la cañería, así como también en los lugares indicados en los planos.-

El fondo de las zanjas que reciban cañerías de PVC, contarán con un lecho de arena de 10 cm. de espesor, sobre el cual se asentarán las cañerías y accesorios, una vez colocados con su pendiente adecuada y siguiendo una línea recta, serán cubiertos con un manto de 20 cm. de arena y tierra compactadas, el resto se completara con material de relleno hasta alcanzar los niveles correspondientes.-

Las juntas de los caños de PVC se realizaran limpiando la espiga con un paño limpio y seco. Luego se aplicará uniformemente la solución deslizante sobre el O’ring de doble labio y el extremo a acoplar. La espiga se introducirá hasta hacer tope y se la retirara 1 cm. para absorber las dilataciones y las contracciones.-

Las juntas para los caños y accesorios de hierro fundido se harán con filástica rubia alquitranada y plomo fundido, ambos perfectamente calafateados o con juntas mecánicas de caucho sintético neopreno con abrazaderas de acero inoxidable.-

Las juntas de los caños de chapa con los de hierro fundido se realizarán mediante juntas mecánicas de caucho sintético y abrazaderas de acero inoxidable.

Los embudos de canaleta serán de chapa galvanizada.

Las bocas de desagüe sobre terreno natural se construirán de albañilería de ladrillos de 0,15 m de espesor, las de hasta 0,40 m de lado. Las mayores se construirán de 0,30 m de espesor y estarán asentadas sobre una base de  hormigón de 0,10 m de espesor, serán revocadas interiormente y alisadas  a cucharin. Los fondos conformaran cojinetes.-

Las bocas de desagüe tapadas, tendrán tapas de hierro fundido marca  "La Baskonia", ambas de las medidas que figuran en los planos.

Desagües de equipos Fan-Coil: la canalización de las aguas de condensación que producen estos equipos se efectuará mediante una cañería de hidro-bronz Ø 25mm que vinculará el equipo a un ranal simple a 45º de 150x110 con tapa macho de 110 perforada Ø 25mm. para permitir el paso de la misma, ubicada en la cañería de desagüe pluvial más próxima.-

## Rubro agua fría.

En este rubro se emplearan los siguientes materiales:

Caños y accesorios de acero inoxidable AISI 304 para soldar para los colectores de sala de bombas, los que tendrán los siguientes espesores mínimos:

- Para diámetros de 4” a 2 ½” de 2 mm. de espesor,

- Para diámetros de 2” de 1,5 mm. de espesor.

- Caños de polipropileno marca “Hidro 3” o similar con accesorios del mismo material y marca para el resto de las cañerías. No se permitirá el curvado de la cañería, debiéndose emplear  accesorios para los cambios de dirección.-

- Para las cañerías de distribución se utilizaran caños y accesorios de polipropileno marca “Hidro 3” o similar.-

Las uniones a termofusión se ejecutaran con los elementos indicados por el fabricante. Se emplearán estabilizadores de tensión para el uso de termofusionadoras, a fin de asegurar el correcto calentamiento de las boquillas.-

Las transiciones entre cañerías de Acero Inoxidable y de polipropileno termofusión se realizarán mediante accesorios de polipropileno con insertos de bronce.-

Todas las cañerías deberán quedar solidamente aseguradas mediante grapas de perfilería metálicas galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser sometidos a la  aprobación de la Inspección de Obra. La fijación de las grapas en general se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial cuidado de no dañar las estructuras y los muros donde se coloquen.-

Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio exclusivo de la Inspección de obra. A tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o realizara muestras de montaje a pedido de la Inspección de Obra.-

Todas las cañerías que tengan que ser colocadas suspendidas de las losas, o las verticales fuera de los muros, o a la vista, deberán ser colocadas con grapas de perfilería metálicas galvanizadas. Las verticales se colocaran separadas 0,05 m de los muros respectivos.-

Las cañerías tendrán como mínimo un grapa en cada derivación y en los tramos troncales la distancia máxima entre grapas será la siguiente:

- Diámetro de la Cañería ½” a 1” -       Distancia máxima entre grapas 0,50 m

- Diámetro de la Cañería 1¼” a 1½” -  Distancia máxima entre grapas 1,00 m

- Diámetro de la Cañería 2” a 2½” -     Distancia máxima entre grapas 1,00 m

- Diámetro de la Cañería 3” a 4”  -       Distancia máxima entre grapas 1,50 m

Cabe destacar que todas las grapas para cañerías de bombeo y colectores de acero inoxidable en general, tendrán interpuesta entre el caño y la misma, una banda de neopreno del ancho de la grapa, de 3 mm de espesor.

Las válvulas esféricas serán marca "Worcester" o “Esferomatic” o similar, con cuerpo de acero inoxidable, esfera de acero inoxidable y asientos de teflón.-

Las válvulas de retención serán del tipo horizontal o vertical, de acuerdo a su ubicación; estarán construidas totalmente de acero inoxidable y serán de primera calidad, marca "Gestra" o similar.-

Las válvulas mariposa serán del tipo Wafer; marca “Siwo”, o “Saunders” de eje central y asiento envolvente tipo omega norma API 609 con cuerpo partido. responderán como mínimo a las normas ASA 150.-

Serán aptas para ser colocadas entre bridas ASA 150 (ANSI B 16.5).-

El cuerpo será de acero fundido ASTM A 216 GR WCB.; con eje y el disco obturado de acero inoxidable AISI 304. El asiento será de caucho natural  y contará con bujes de teflón reforzado. Los sellos serán de Viton.-

Manómetros marca  “CIMPA” o “WIKA”, modelo MMP4-114, o equivalente de WIKA, de 100 mm de diámetro, con caja de aro de acero inoxidable, cierre bayoneta, en baño de glicerina; visor de vidrio y conexión de bronce con rosca ½” NPT. Serán clase 1,5 IRAM - IAP A.51-65 con válvulas esférica. La escala de los manómetros será la necesaria para que la presión nominal de trabajo esté en la mitad del dial aproximadamente.-

Todas las llaves de paso ubicadas en ambientes sanitarios serán de polipropileno marca “Hidro 3” o similar con indicación “F”.

Todas las canillas de servicio serán de bronce cromado marca  "FV" con indicación "F" y tendrán rosetas de bronce cromado para cubrir  el corte del revestimiento.-

Todos los equipos de bombas tendrán a la entrada y salida de las mismas, compensadores de vibración del tipo "a fuelle" metálico de acero inoxidable marca "Tombak" ; "Dinatecnica" o similar.

El flotante para el tanque de reserva será de bronce a presión marca "Daleffe".

Los tanques serán cilíndricos horizontales estáticos de PRFV de 15.000lts.cada uno.-

Se colocará válvulas de desaire en los puntos más elevados de la instalación y válvulas de purga en los puntos más bajos.-

Nivel visual de volumen de reserva. Desde el colector de Tanques de Reserva, se colocará un juego de nivel americano con tubo pirex de 15 mm de diámetro y una altura superior a los flotantes mecánicos, adosado al frente de uno de los tanques y montado sobre un hierro “U” con revestimiento epoxi, paralelo al mismo se colocarán acrílicos grabados con las indicaciones de volúmenes cada 5.000 l (desde 5.000 a 30.000).-

### Canillas de riego:

### Serán del tipo riego de ¾”, de bronce y con mangas. Antes de las mismas se interpondrá una válvula esférica de ¾” para el caso que debieran ser reparadas. Se alojarán en un nicho debidamente revocado, con tapas herméticas ( 0.15x0.30 ) de hierro fundido.-

## Rubro agua caliente.

En este rubro se emplearán los siguientes materiales:

- Caños de polipropileno marca “Hidro 3” o similar con accesorios del mismo material y marca para todas las cañerías troncales. No se permitirá el curvado de la cañería, debiéndose emplear accesorios para los cambios de dirección.-

- Para las cañerías de distribución se utilizaran caños y accesorios de polipropileno marca “Hidro 3” o similar.-

Las uniones a termofusión se ejecutarán con los elementos indicados por el fabricante; se emplearán estabilizadores de tensión para el uso de termofusionadoras, a fin de asegurar el correcto calentamiento de las boquillas.

Las transiciones entre roscas metálicas de bombas y termo tanques y cañerías de polipropileno termofusión se realizarán mediante accesorios de polipropileno con insertos de bronce.-

Todas las cañerías deberán quedar solidamente aseguradas mediante grapas de perfilería metálicas galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser sometidos a la  aprobación de la Inspección de Obra. La fijación de las grapas en general se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial  cuidado de no dañar las estructuras y los muros donde se coloquen.-

Todas las cañerías que deban quedar a la vista serán, serán prolijamente colocadas a juicio exclusivo de la Inspección de Obra, a tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o realizara muestras de montaje a pedido de la Inspección de Obra.-

Todas las cañerías que tengan que ser colocadas suspendidas de las losas, o las verticales fuera de los muros, o a la vista, deberán ser colocadas con grapas de perfilería metálicas galvanizadas. Las verticales se colocaran separadas 0,05 m de los muros respectivos.-

Las cañerías de polipropileno tendrán como mínimo una grapa en cada derivación y en los tramos troncales la distancia máxima entre grapas será la siguiente:

- Diámetro de la Cañería ½” a 1” -       Distancia máxima entre grapas 0,50 m

- Diámetro de la Cañería 1¼” a 1½” -  Distancia máxima entre grapas 1,00 m

- Diámetro de la Cañería 2” a 3” -        Distancia máxima entre grapas 1,00 m

Las válvulas esféricas serán marca "Worcester" o “Hidrinox” o similar, con cuerpo de acero inoxidable, esfera de acero inoxidable y asientos de teflón. Las uniones serán bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus contrabridas, como mínimo, a las normas ANSI B 16.5; AISI 304 SERIE 150.

Las válvulas de retención serán del tipo horizontal o vertical, de acuerdo a su ubicación;  estarán construidas totalmente de acero inoxidable y serán de primera calidad, marca "Gestra" o similar. Las uniones serán bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus contrabridas, como mínimo, a las normas ANSI B 16.5; AISI 304 SERIE 150.-

Todas las llaves de paso ubicadas en ambientes sanitarios serán de polipropileno marca “Hidro 3” o similar con indicación “C”.-

El sistema será individual por sectores mediante termotanques a gas marca “Rheem”, modelo M-250 de alta recuperación y modelo 190 lt de alta potencia.-

## Presurización de agua potable.

Estará compuesto por un equipo de presurización marca “Salmson”, de la línea “Multi-H”, modelo 803, compuesto por:

- Tres (3) bombas marca “Salmson”, modelo “Multi-H 803”, construidas en acero inoxidable AISI 304, cuerpo de entrada / descarga en fundición gris; eje en AISI 316; sello mecánico normalizado y motor eléctrico 3 x 400 V., 50Hz.; aislación Clase F, protección mínima IP 54, para entregar cada una un caudal de 10 m3/h a una altura manométrica de 25 m.c.a., potencia 1.1 Kw.

- Dos (2) colectores (aspiración e impulsión) en acero inoxidable AISI 304 DN 100

- Seis (6) válvulas de cierre (2 por bomba) en acero inoxidable.

- Tres (3) válvulas de retención (1 por bomba).

- Soporte común de acero perfilado con tacos de aislación para su montaje.

- Sensor de presión para el envío de señal 4-20 mA al tablero eléctrico.

- Presóstato de comando, para sistema de seguridad.

- Un (1) gabinete eléctrico de control y protección con temporizadores y plaqueta en 24V, Protección del gabinete IP 55.

El tablero eléctrico estará compuesto por un (1) contactor de arranque por bomba, un (1) transformador de 24 V de seguridad, un (1) seccionador de mando externo mediante palanca con bloqueo, temporizador de arranque y de parada de las bombas (regulable), temporizador de mantenimiento de la última bomba (regulable), temporizador de falta de agua (regulable), reloj de permutación, relé térmico (uno por bomba de velocidad fija), un (1) juego de fusibles tripolar HPC.

En el panel de frente se cuenta con: llave general, visualización y comando de bombas activadas, visualización de fallo de bombas y visualización de falta de agua y de tensión.

- Contará con dos (2) tanques para equipo de presurización, marca “SALMSON”, modelo “Resvess 200L7C”, a vejiga de EPDM o Butil, de 200 litros de capacidad, para una presión de servicio de 4 bar y una presión de prueba de 7 bar, según norma DIN 4807.-

## Provisión y colocación de artefactos y griferías.

El Contratista deberá proveer los siguientes artefactos y griferías:

Artefactos:

- Inodoros: Marca “Ferrum” línea BARI corto, con tapa Ferrum para dicho modelo de madera blanca, válvula a tecla marca FV modelo 368.01 con tapa cromo 368.02. Se deberá tomar la marca como referencia, será aceptable, a juicio de la Inspección, la provisión de otras marcas.

- Mingitorios: Marca “Ferrum” modelo MURAL corto, con válvula automática marca FV modelo “Pressmatic” 362 cromo. Se deberá tomar la marca como referencia, será aceptable, a juicio de la Inspección, la provisión de otras marcas.

- Bachas: marca “Jonson-O-30”, pulido sanitario interior y exterior, con grifería automática para lavatorio marca FV modelo “Pressmatic” (inclinada) cromo y conexión flexible cromada.-

marca “Johnson E-37/18 l”, con grifería marca FV modelo “Swing-cromo” y conexión flexible cromada.-

marca “Johnson E-55”, con grifería marca FV modelo “Swing-cromo” y conexión flexible cromada.-

Se deberá tomar la Marca como referencia, será aceptable, a juicio de la Inspección, la provisión de otras marcas

- Lavatorios: marca “Ferrum” modelo “Bari” sin columna, con grifería “FV-Vivace 181/93 cromo”.- Se deberá tomar la Marca como referencia, será aceptable, a juicio de la Inspección, la provisión de otras marcas.

- Canillas de servicio: Marca “FV” modelo “436.01 cromo”, con pico para manguera, en nicho con tapa de acero inoxidable.- Se deberá tomar la Marca como referencia, será aceptable, a juicio de la Inspección, la provisión de otras marcas.

- Griferías de ducha con transferencia marca FV, modelo “Vivace 311/93 cromo”. Se deberá tomar la Marca como referencia, será aceptable, a juicio de la Inspección, la provisión de otras marcas.

- Receptáculos de ducha de porcelana 800x800 mm marca “Roca” modelo “Notario”.- Se deberá tomar la Marca como referencia, será aceptable, a juicio de la Inspección, la provisión de otras marcas.

- Accesorios sanitarios:

  - Dosificador de jabón marca “Mediclinics”, modelo “B – 882”

  - Secamanos marca “Mediclinics”,modelo “E – 88 - Ac. Cromado”

  - Porta rollo de acero inoxidable, marca “Mediclinics”, modelo “M – 787”

  - Barra para deficientes marca “Dline”, ref. 144814.02/ cod. 659

  - Barra para deficientes marca “Dline”, ref. 147500.02/ cod. 006

De acuerdo a la planilla de artefactos, estos serán colocados por el Contratista con todo cuidado y esmero.-

La unión de las cañerías se hará de acuerdo con las reglas del arte y evitando deterioros. La toma de agua y los desagües de los artefactos se harán con caños y accesorios de bronce cromado con sus respectivas rosetas, del mismo material, para cubrir el corte del revestimiento.-

Los soportes de hierro para los lavatorios y/o mingitorios se fijaran a la pared con tornillos de bronce; antes de la colocación de los revestimientos se amuraran a la pared tacos de madera dura embreados, a los que se atornillaran los soportes antes mencionados.-

Todos los artefactos que a juicio de la Inspección de Obra no hayan sido perfectamente instalados, serán removidos y vueltos a colocar por el Contratista.-

El material empleado será de la más alta calidad, de acuerdo con lo indicado en las especificaciones técnicas.-

El instalador deberá preparar el tablero conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse antes del comienzo de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza o dimensión no permitan ser incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte. En los casos en que  esto no sea posible y siempre que la Inspección de Obra lo estime conveniente, se describirán en memorias acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos. Todos los materiales serán del tipo aprobado por organismos competentes que correspondan a tal fin (Normas IRAM, y reglamentaciones vigentes). Estas muestras quedaran en poder de la Dirección de Obra hasta la provisión de todos los elementos como prueba de calidad.-

## Abastecimiento de agua.

Se procederá a abastecer desde la red externa de agua corriente, mediante la correspondiente conexión de ¾” de acuerdo a la ubicación determinada en plano.-

Dicha conexión alimentará dos (2) tanques de reserva cilíndricos horizontales estáticos de PRFV con ambos cabezales semi-elípticos con una capacidad de 8.000 lts. cada uno, tipo “Eboplast”, construidos según normas ASTM - D3299, ASTM - 4021, ASME - 4021 y BS - 4994.-

# INSTALACION SERVICIOS CONTRA INCENDIOS

## Generalidades.

La instalación se ejecutara de acuerdo con los planos proyectados, estas especificaciones y siguiendo las reglamentaciones vigentes para Instalaciones de Anillos Cerrados.-

Estará conformada por cañerías de distribución con válvulas manuales ubicadas de manera tal que permita el cierre sectorizado de la instalación, en caso de rotura de un sector del anillo, pero evitándose la anulación de la instalación en su totalidad.-

El Contratista tendrá a su cargo todos los trámites, planos, memorias de cálculo, etc. que fuera menester ejecutar en la Municipalidad hasta obtener los Certificados Finales correspondientes.

### Planos.

El Contratista confeccionara los planos reglamentarios que, previa conformidad de la Inspección de Obra, someterá a la aprobación de la Municipalidad, así como cuanto croquis, planos de modificación y/o plano conforme a obra sea necesario realizar hasta obtener la aprobación y certificado final de las instituciones mencionadas. El Contratista recibirá de la Inspección de Obra planos de replanteo de arquitectura y hormigón armado escala 1:50 donde marcará el recorrido de cañerías para previsiones en el hormigón y mampostería. Sobre copias transparentes de replanteo de arquitectura marcara la instalación integra, recabando con ellos la conformidad de la dirección de los trabajos.-

Antes de comenzar algún trabajo o proveer materiales en el lugar de obra de este proyecto, el Contratista someterá a la Inspección de Obra para su aprobación, cuatro copias de catálogos descriptivos referentes a los materiales y equipos que va a proveer e instalar.

### Obligaciones del contratista.

El Contratista debe proveer, además de los materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación, o se requieren para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento y normas solicitadas en este pliego. Estarán también a su cargo  todos los gastos que se originen en concepto de transporte, inspecciones, pruebas y demás erogaciones.

### Calidad de materiales.

Todos los materiales y artefactos a utilizar en las instalaciones serán de la mejor calidad de las marcas especificadas en cada caso particular y aprobado por la Inspección de Obra.-

El retiro del material rechazado será por cuenta del contratista.-

La broncería será de espesor uniforme, no se admitirán oquedades, ralladuras ni fallas, de igual forma se procederá con los compuestos de acero inoxidable u otros materiales. Los accionamientos y roscas serán de fácil accionamiento, no se admitirá el reemplazo de componentes, debiéndose reemplazar la pieza integra.-

### Muestras.

El material empleado será de la más alta calidad, de acuerdo con lo indicado en las especificaciones técnicas. El instalador deberá preparar el tablero conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse antes del comienzo de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza o dimensión no permitan ser incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte. En los casos en que esto no sea posible y siempre que la Inspección de Obra lo estime conveniente, se describirán en memorias acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos.

### Canaletas.

Será por cuenta del Contratista la apertura de las canaletas para cañerías, siendo responsable de los perjuicios que ocasione una mano de obra defectuosa.

### Soportes.

No se permitirá, salvo que este aprobado por la Inspección de Obra, tomarse de ningún miembro estructural de acero. Toda la cañería estará suspendida con verdadera alineación, utilizando dispositivos colgantes sustanciales y adecuados. Soportes colgantes de alambre o flejes no estarán permitidos. Los soportes estarán ubicados de suerte que los mismos y la cañería, estén separados de otras cañerías, soportes colgantes, conductos, artefactos eléctricos, equipos, sistemas de suspensión de cielorraso y otras obstrucciones.-

No se suspenderán cañerías de techos suspendidos. La suspensión o soporte de la cañería y equipo estarán de acuerdo con los requerimientos de NFPA Nº 13 y las recomendaciones de los fabricantes. Las grapas o soportes se tomaran a la estructura por medio de brocas de expansión metálicas.-

### Coordinación del trabajo.

El Contratista comparará los planos de bocas de incendio con las especificaciones de otras áreas e informara cualquier discrepancia entre los mismos a la Inspección de Obra y obtendrá de las mismas instrucciones escritas por los cambios necesarios en el trabajo.-

El trabajo será instalado en cooperación con otras áreas que instalen trabajos relacionados. Antes de la instalación, el Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma aprobada por la Inspección de obra.-

Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia serán efectuados por el mismo a su propia costa.-

### Inspecciones y pruebas.

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse para las reparticiones competentes, el Contratista deberá practicar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas u otras que la Inspección de Obra estime conveniente, aun en el caso que se hubieren realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.-

### Daño por agua.

El Contratista será responsable de cualquier daño al trabajo de otros, el edificio y propiedad, materiales de otros, causados por perdidas en caños o accesorios, destapados o desconectados y pagara por el correspondiente reemplazo o trabajo de reparación.-

### Instrucciones para operación y mantenimiento.

El Contratista proveerá tres juegos de instrucciones para la aprobación de la Inspección de Obra, para medir y mantener en existencia los repuestos para todo el equipo instalado. Estas listas incluirán partes enumeradas y proveedor sugerido. Cada juego también incluirá una lista de ítem de componentes que deben tenerse a mano y donde pueden comprarse esas partes. El Contratista instruirá cuidadosamente al representante del Propietario, a completa satisfacción de la Inspección de Obra, sobre el funcionamiento adecuado de todos los sistemas de bocas de incendio y equipos. El Contratista dispondrá por medio de la Inspección de Obra a quien se le deben dar las instrucciones sobre la operación de los sistemas básicos y auxiliares y el periodo de tiempo en el cual las mismas serán dadas.-

Las instrucciones contendrán información que se considere necesaria por la Inspección de Obra e incluirán, pero no estarán limitadas a lo siguiente:

- Introducción:

- Explicación del manual y su uso.

- Descripción resumida del sistema de protección contra incendio.

- Propósito de los sistemas.

Sistemas:

- Descripción detallada de todos los sistemas.

- Ilustraciones, esquemas, diagramas en bloque, fotografías y otros agregados.

- Planos completos de todas las instalaciones y plantas, y cortes con detalles en escala conveniente y la identificación de todos los equipos, bombas, bocas de incendio, etc.

Operaciones:

- Descripción detallada secuencial, paso a paso, detallado y completo de todas las fases de operación por porciones del sistema.

Mantenimiento:

- Lista de partes y números de partes.

- Diagramas de mantenimiento y recambio, y recomendaciones del Contratista para el mantenimiento preventivo.

- Diagramas de reparaciones de sistemas.

- Instrucciones de prueba.

- Lista recomendada de repuestos.

- Instrucciones  completas de calibración para todas las partes y el sistema en su totalidad.

- Notas generales de mantenimiento.

Literatura del fabricante:

- Lista completa de todas las partes con nombres, direcciones y números telefónicos.

- Cuidado y funcionamiento.

- Todos los catálogos, ilustraciones, planos, cortes, boletines, datos técnicos, diagramas de rendimiento, certificados y otra literatura pertinente con el modelo efectivamente suministrado que sea claramente identificado.

- Datos de garantía.

- El Contratista proveerá instrucciones de lubricación de cada parte del equipo instalado. Las instrucciones indicaran el tipo de lubricante, donde y con que frecuencia se requiere la lubricación.

Instrucciones para ser colocadas en marco con vidrio y colgadas en la sala de máquinas de acuerdo a lo ordenado por la Inspección de Obra.-

### Alimentación del sistema.

La alimentación al sistema, conformado por dos (2) tanques de reserva cilíndricos horizontales estáticos de PRFV con ambos cabezales semi-elípticos con una capacidad de 15.000 lts. cada uno, tipo “Eboplast”, construidos según normas ASTM - D3299, ASTM - 4021, ASME - 4021 y BS – 4994; ubicados en la Sala de Máquinas, se realizará en forma directa desde una electro bomba de pozo profundo, marca “Motorarg” o similar, trifásica, con válvula de retención vertical en la salida de la misma, que proveerá un caudal de 10 m3/h a 2 kg/cm2 de presión en boca de pozo, mediante un flotante de alta presión, sobre dicha cañería se colocarán un tanque hidroneumático con membrana butílica, marca “Varem” o similar de 50 lts. de capacidad, apto para 6 kg/cm2 de presión; un presóstato “Danfoss”, modelo KP1 y un manómetro marca “Cimpa” o “Wika” de 2”. El presóstato se conectará dentro de la sala de máquinas al tablero (bobina del contactor) de la electro bomba de pozo profundo.

### Materiales.

Las cañerías y accesorios a emplearse serán de hierro negro ASTM A-53 Schedule 40 sin costura en los tramos suspendidos o que queden a la intemperie.-

Las válvulas serán:

- Para bocas de impulsión: Válvula esclusa totalmente de bronce doble prensa estopa ASA 150 marca "Italem", o similar.

- De retención: Hasta 0,050 m de diámetro totalmente de bronce con uniones roscadas marca "Comatti".

De 0,064m de diámetro y mayores con cuerpo de acero y asientos de bronce, con uniones bridadas ASA 175 marca "Comatti", o similar.

- Mariposa: Serán con cuerpo de acero al carbono, asiento de goma y mariposa de acero inoxidable, bridadas ASA 150 marca "Siwo" o similar.

### Bocas de incendio.

Estarán compuestas por:

Llaves de incendio: Serán de 45mm. de diámetro interior y del tipo reglamentario, situadas a 1,20m sobre el nivel del piso, en los lugares indicados en los planos marca "Incen-Sanit" o "T.G.B."; la descarga de estas llaves tendrán una inclinación hacia el piso de 45 grados.-

Mangas: Serán sintéticas de fibra poliéster 100 x 100, de 20m de longitud con trama esférica en entretejido diagonal, y revestimiento interior de caucho sintético color negro marca "T.G.B." o "Potter-Roemer". Serán armadas con uniones de bronce ajustadas a mandril, su diámetro será de 45mm.

Lanzas de expulsión: Las mangas tendrán siempre armada una lanza de expulsión con su correspondiente boquilla de 15mm de diámetro interior en la descarga tipo chorro-niebla marca "Potter-Roemer", "Incen-Sanit" o "T.G.B.".-

Gabinetes: Las llaves de incendio se instalaran en gabinetes metálicos de 0,50 x 0,55 x 0,16m con frente de vidrio marca "Incen-Sanit", "Larsens", "T.G.B." o "Figueroa y Justo". Llevaran cerradura tipo "a machon".-

### Matafuegos.

Se proveerán y colocarán 25 matafuegos a base de polvo químico seco ABC, presurizados, de 7 Kg de capacidad neta c/ carga, con soporte y sello y certificado IRAM.-

La ubicación y posición definitiva de cada matafuegos será indicada por la Inspección de obra.-

### Sala de bombas.

Se realizarán las siguientes tareas:

Provisión y montaje de 1 Electro bomba de incendio (marca Tromba o similar), de tipo horizontal “Back Pull Out”, con cuerpo e impulsor en fundición de hierro gris, eje y camisa de protección de eje de acero. El punto de operación de las mismas será a 30 m3/h, a una presión de 6 kg/cm2 y conforme a la norma NFPA20 en lo relativo a caudal y presión de trabajo. El montaje será sobre trineo construido en perfilería de acero.-

- Provisión y montaje de 1 Motobomba de incendio (marca Tromba o similar), de tipo horizontal “Back Pull Out”, el punto de operación de las mismas será a 30 m3/h, a una presión de 6 kg/cm2 y conforme a la norma NFPA20 en lo relativo a caudal y presión de trabajo. El motor será marca “Perkins”, diesel de 4 tiempos, refrigerado por agua. El equipo deberá estar completamente ensamblado, conectado y aprobado por el fabricante antes de salir de fábrica. Incluirá las baterías de arranque, el tanque de combustible de 80 lts. y el manifold de prueba. El tablero de control contará con alarma por bajo nivel de aceite, parada por sobre velocidad, indicador de temperatura de agua y cargadores de baterías. El sistema deberá contar además con instrumental de control del motor, voltímetro, manómetro de aceite, termómetro de agua, cuenta horas, tacómetro y nivel de combustible. Se montará sobre una robusta base de perfilería metálica. El fabricante deberá ser el mismo que el de la electro bomba. El tanque de combustible deberá ir alojado en un nicho de mampostería de ladrillos, el escape de gases quemados contará con silenciador y se extenderá a los 4 vientos en cañería de acero Schedule 40 debidamente engrapada.-

- Provisión y Montaje de la bomba Jockey, monoblock (marca Tromba o similar) con punto de operación en los 5 m3/h a 7 kg/cm2.-

- Provisión y montaje de cañerías y accesorios de hierro negro (SCH40), para la bombas de Incendio, incluyendo colector tanque de incendio, línea desde este hasta succión de bombas, y desde las bombas hasta el colector de salida de la sala.-

- Provisión y montaje de amortiguadores de vibración de las bombas, marca “Avibra” o similar, placas antivortice en tanque, etc.-

- Provisión y montaje de válvulas de corte, válvulas de retención y válvulas de seguridad , una válvula para cada bomba.-

- Provisión y montaje de válvulas para instrumentos.-

- Provisión y montaje de un acumulador hidroneumático (anti-ariete), completo, con membrana y cañerías y válvulas, de 50 lts de capacidad mínima, tipo “Varem 10 bar”, o similar equivalente.-

- Provisión y montaje de manómetros en baño de glicerina, tipo “Cimpa”, “Wika” o similar y presóstatos “Danfoss”, línea RT o similar.-

- Provisión y montaje de cañería y accesorios de hierro galvanizado, para el desagote de sellos de las bombas, desde estas hasta las rejas a instalar en el interior de la sala.-

- Provisión y montaje de válvula de prueba con retorno al tanque de reserva.-

- Montaje de tablero de bombas y tendidos hasta bombas e instrumental con bandejas porta cables de chapa galvanizada con tapas.-

# INSTALACION GAS

## Generalidades.

Para la ejecución de las instalaciones de gas regirán las especificaciones de este pliego, los planos y las reglamentaciones vigentes según exigencias de LITORAL GAS S.A.-

El Contratista deberá proveer, además de los materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen o se indique expresamente sea necesario realizar para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento.-

Además de los gastos de ejecución, provisión y montaje que insumen estas instalaciones, correrán por cuenta del Contratista los que se originen en concepto de transporte, pruebas, planos y cualquiera otra erogación, siendo por cuenta del Propietario el pago de los derechos de aprobación de planos, conexiones y medidores.-

El Contratista confeccionara todos los planos necesarios y realizara los trámites ante LITORAL GAS S.A. hasta obtener el certificado final y habilitación de la instalación.-

## Materiales para tramos de baja presión.

En esta instalación se emplearan caños de hierro negro protegidos con epoxi en polvo marca "Sintergas" de laminación Acindar, con costura, con accesorios del mismo metal, cuyos diámetros interiores serán de acuerdo a lo indicado en los planos.-

Se deberá tener en cuenta principalmente que:

Todos los desvíos de cañerías se harán por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en ningún caso las curvaturas de fragua-

Las uniones de los caños con las piezas se ejecutaran a rosca con un mínimo tallado de 10 filetes.-

Todas las cañerías deberán quedar solidamente aseguradas mediante grapas de perfilería metálicas galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser sometidos a la  aprobación de la Inspección de Obra. La fijación de las grapas en general se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial cuidado de no dañar las estructuras y los muros donde se coloquen. Se deberá aislar la cañería de la planchuela interponiendo una vaina de PVC 3,2 mm. de espesor.-

Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio exclusivo de la Inspección de Obra, a tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o realizará muestras de montaje a pedido de la Inspección de Obra.-

Todas las cañerías que tengan que ser colocadas suspendidas de las losas, o las verticales fuera de los muros, o a la vista, deberán ser colocadas con grapas de perfilería metálicas galvanizadas. Las verticales se colocaran separadas 0,05 m de los muros respectivos. Las cañerías tendrán como mínimo una grapa en cada derivación y en los tramos troncales la distancia máxima entre grapas será la siguiente:

- Diámetro de la Cañería ½” a 1” -       Distancia máxima entre grapas 0,50 m

- Diámetro de la Cañería 1¼” a 1½” -  Distancia máxima entre grapas 1,00 m

- Diámetro de la Cañería 2” a 3” -        Distancia máxima entre grapas 1,00 m

- Diámetro de la Cañería 4” a 8” -        Distancia máxima entre grapas 1,50 m

Las llaves de paso deberán ser de óptima calidad, aprobadas por LITORAL GAS S.A. y la Inspección de obra. Las de hasta Ø 25 mm inclusive serán roscadas marca “FV” con rosetas para cubrir los cortes en las cerámicas. Las mayores a Ø 25 mm serán del tipo esféricas con cuerpo de bronce, esfera de acero inoxidable y asientos de teflón con uniones bridadas marca “Worcester” o similar.-

Las válvulas serán del tipo esféricas, marca "Worcester" o similar, con cuerpo de bronce, esfera de acero inoxidable y asientos de teflón.-

Las uniones serán bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus contrabridas, como mínimo, a la norma ASA 150.-

En todo artefacto, en su conexión y después de la llave de paso, se colocara una unión doble de asiento cónico que permita desvincularlo fácilmente de la conexión de alimentación.-

Para todas las conexiones entre piezas de derivación y uniones entre caños y llaves, se usara una pasta formada de litargirio y glicerina, pasta ésta que deberá prepararse en el momento de su empleo y en pequeñas porciones por ser de fragüe rápido.-

Su aplicación se hará únicamente en la rosca macho para evitar que la pasta penetre en la cañería y pueda reducir la sección del pasaje de gas.-

Toda la cañería deberá llevar la siguiente aislación:

La protección aislante a utilizar será epoxidica, cumplirá con la norma IRAM correspondiente, y la cañería con su aislación tendrá el sello de aprobación Litoral Gas S.A. estampado sobre la misma. Las juntas entre caños o con accesorios, previa preparación de la superficie y la aplicación del imprimador correspondiente, deberá protegerse con cinta protectora sintética marca "Polyguard".-

El Contratista deberá solicitar por escrito inspecciones oculares a la Inspección de Obra en los periodos en que mejor puedan observarse los trabajos, dejando aclarado desde ya que no podrá cubrirse ninguna instalación o parte de ella, que no halla siso previamente inspeccionada y aprobada.-

Una vez terminada la instalación con los artefactos colocados el Contratista en presencia del personal técnico de la Inspección de Obra, deberá someter la instalación a las siguientes pruebas:

- De hermeticidad: Inyectando presión en las cañerías y artefactos. La presión de prueba de la cañería interna y de la parte de prolongación y de la parte de prolongación domiciliaria que trabaja a baja presión será de 0,4 Kg/cm2 durante 30 minutos.-

- De obstrucción: Terminada la prueba de hermeticidad, abiertos los robinetes de los artefactos y retirados los tapones, se comprobaran por falta de salida de aire las obstrucciones que pudiera haber. Si las pruebas mencionadas tuvieran resultado satisfactorio y estando la instalación en condiciones de habilitarse el Contratista, previa conformidad de la Inspección de obra, comunicara tal circunstancia a Litoral Gas S.A., presentando la nota de práctica.

El Contratista deberá colocar conexionar todos los artefactos señalados en los planos, aunque no los provea, y deberá efectuar las pruebas e inspecciones con todos aquellos en funcionamiento, incluso los quemadores de calderas.-

## Materiales para tramos de media presión

Las cañerías a utilizar deberán responder a las normas ASTM A 53 o API 5l - GRADO A Schedule 40, serán de acero sin costura, con extremos chaflanados para soldar.-

Los accesorios serán soldables para cañería de acero y estarán dimensionados y construidos de acuerdo a las normas ASA B 16,9 ultima revisión y el material responderá a lo especificado en la norma ASTM A 234 ultima revisión. No se permitirá la ejecución de curvas o derivaciones sin el empleo de accesorios.-

Las bridas serán construidas de acero forjado y dimensionadas de acuerdo a la norma ASA B 16,5 última revisión.-

La planta reductora tendrá las características que se indican en el plano de detalle de la misma y los materiales deberán cumplir con las especificaciones indicadas en la lista de materiales de las mismas.-

Toda la cañería llevara una protección aislante. La preparación de la superficie de la cañería, será de acuerdo al Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas de Preparación de Superficie de Gas del Estado, norma SSPC Nº 6.-

La protección aislante a utilizar será epóxica, cumplirá con la norma IRAM correspondiente, y la cañería con su aislación tendrá el sello y aprobación de Litoral Gas S.A. estampado sobre la misma. Las juntas entre caños o con accesorios, previa preparación de la superficie y la aplicación del imprimador correspondiente, deberá protegerse con cinta protectora sintética marca "Polyguard".-

Protección anticorrosiva de las soldaduras de la cañería:

Una vez aprobadas las soldaduras, el Contratista deberá efectuar la protección de las mismas.-

Los extremos libres de la protección de los caños deberán rebajarse y quedar chaflanados, para que la unión del nuevo revestimiento con el existente sea buena.-

Si existiesen envolturas sueltas de la protección anticorrosiva deberán quitarse en un tramo de 30 cm, a cada lado de los extremos libres de la cobertura.-

Deberá prestarse particular atención a la unión de la protección que fue realizada en obrador con la que se efectúa en línea. En la realización de estos trabajos se tendrá en cuenta todo lo especificado para la "protección anticorrosiva".-

Todos estos trabajos serán realizados en presencia de un inspector.

En la brida dieléctrica se instalara una caja de medición permanente de dos puntos de acuerdo a los planos DPA Nº 178/6 - 161/6 - 145/1 de Gas del Estado.-

El contratista efectuará la prueba de fuga, una vez soldada la cañería, por tramos, sometiéndola a una presión de 3 Kg/cm2. Con aire e inspeccionando cada soldadura realizada en obra, con una solución de agua jabonosa. La parte inferior de la soldadura será inspeccionada mediante un espejo.-

Los defectos encontrados en las soldaduras durante la prueba de fuga, serán subsanados por el contratista, a tal efecto, para la fácil localización de soldaduras defectuosas, se marcan en el momento de ser halladas con pintura endeble.-

Si él numero de las mismas fuese, mayor de 3, el tramo deberá ser probado nuevamente una vez efectuada su reparación.-

Finalizada la prueba de fuga, las líneas deberán quedar cerradas con tapas herméticas (hasta su unión con el resto de la obra) las cuales serán quitadas únicamente en presencia de un inspector.-

Una vez completamente terminado el tramo de media presión, será sometido a una prueba de hermeticidad de 3 Kg./cm2.-

Estas pruebas serán controladas con balanza manométrica de peso muerto.-

La prueba de hermeticidad a 3 Kg./cm2. se efectuara con aire, con los equipos suministrados por el contratista y deberán mantenerse los tramos bajo prueba sin perdida, una vez efectuadas las correcciones de temperatura y presión atmosférica, durante un mínimo de 12 horas.-

El contratista deberá reparar todos los daños y defectos que se produzcan en la realización de estas pruebas.-

# INSTALACION ELECTRICA

## Objeto

Se deberá  cotizar la provisión de materiales y mano de obra para efectuar ingeniería de detalle, materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos, montaje, puesta en marcha, y regulación, para la completa ejecución de la instalación eléctrica, datos, telefonía y alarmas de incendio y robo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales, las presentes Especificaciones Técnicas Particulares, Anexos y planos adjuntos.

Las instalaciones deberán cumplir en cuanto a ejecución y materiales lo establecido en las especificaciones y reglamentos de la Asociación Electrotécnica Argentina, ultima edición y normativas de conexión de la empresa distribuidora de energía eléctrica y de los Organismos provinciales intervinientes.

En los casos en que este pliego o en los planos se citan modelos o marcas comerciales, es al sólo efecto de fijar el mínimo de normas de construcción o tipos de formas deseadas, pero no implica el compromiso de aceptar tales materiales si no cumplen con las normas de calidad o características requeridas.

El Contratista presentará, previo a la ejecución del presente rubro, las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar para su aprobación por parte de la Inspección, si correspondiera de acuerdo a lo solicitado en el Pliego y Planos.

## Códigos, normas, reglamentos

La obra se ejecutará conforme a lo prescrito por las normas emanadas de:

- IEC – Comisión Electrotécnica Internacional

- Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles - Asociación Electrotécnica Argentina. Sección 771 y Sección 701. Agosto 2002

- N.F.P.A.

- Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 y Decretos 351/79 y 911/96.

- OACI - Organización de Aviación Civil Internacional

- EIA Electronics Industries Association

- IRAM – Instituto Argentino de Racionalización de Materiales.

- Normas, reglamentos, formas constructivas, etc., exigidas por las empresas prestatarias de servicios.

- Código de Edificación

En cada ítem de la provisión se indicará la norma específica de aplicación. En todos los casos será válida la edición vigente a la fecha de la oferta.

El orden citado indica la prelación que se considerará en caso de discrepancias.

Si durante la ejecución de las obras surgieran modificaciones y/o discrepancias entre el proyecto y la normativa aplicable, el Contratista informará a la Dirección de Obra quién decidirá la conducta a seguir.

A todos los efectos, las normas citadas se consideran como formando parte del presente Pliego Licitatorio y de conocimiento del Contratista. Su cumplimiento será exigido por la Dirección de obra.

Los equipos y las instalaciones tendrán un nivel de compatibilidad electromagnética (EMC) acorde a las prescripciones, que para una instalación de las características de la del proyecto estipula y/o recomienda, las normas IEC 61000.

## Condiciones de la provisión

1. Provisión de ingeniería de detalle.

Poseerá las siguientes características eléctricas:

Bajo el presente rubro se especifican las tareas y desarrollos de ingeniería de detalle de todos los equipos e instalaciones necesarios para la obtención del objeto de la presente.

Se proveerá la elaboración de la documentación técnica para aprobación y conforme a obra de las reformas e instalaciones y de todos los circuitos sistemas involucrados a realizar, la que debe incluir como mínimo:

- Planos de disposición física.

- Memoria descriptiva de diseño y funcionamiento.

- Cálculos de barras. ( Electricidad)

- Cálculos de cortocircuito. ( Electricidad)

- Cálculos de cables. ( Electricidad)

- Cálculos de iluminación. ( Electricidad)

- Cálculo de puesta a tierra. ( Electricidad)

- Cálculo de protección atmosférica. ( Electricidad)

- Coordinación de protecciones. ( Electricidad)

- Listado e instructivos de programas.

- Planos de detalles de montaje de equipos.

- Planos unifilares. ( Electricidad)

- Esquemas tri/tetrafilares con indicación de sección de cable, borneras, etc.( Electricidad)

- Esquemas funcionales, con enclavamientos, señales de alarmas, etc.( Electricidad)

- Planos de ruteo de cables.

- Esquemas y Planillas de cableados.( Electricidad)

- Selectividad de protecciones.( Electricidad)

- Planos topográficos.

- Planillas de canalizaciones, cables y borneras. ( Electricidad)

- Cómputo de materiales.

- Cronograma de la obra.

- Protocolos de ensayo y puesta en servicio.

Los mismos serán confeccionados en CAD y según se especifica más abajo y serán entregados en soporte magnético abiertos para el conforme a  obra.

Los planos responderán al formato A0, A1, A3 y las planillas al formato A4 y los folletos y memorias, excepto que se trate de un catálogo impreso, al formato A4.

El proveedor solicitará por escrito, con la debida anticipación, siglas y numeración a consignar en la documentación técnica.

El Oferente no podrá comenzar la obra sin los planos y documentos aprobados por los responsables

Con la finalización de los trabajos el Oferente entregará con 15 días de anticipación toda la documentación técnica elaborada conformada a Obra. La aprobación de esta documentación es condición inexcusable para la certificación final de los trabajos.

La documentación Conforme a Obra, en soporte magnético grabado en CD, además de dos originales impresos en papel.

Estos planos comprenderán también los de tableros generales y secundarios con dimensiones y escalas apropiadas, recorrido de cables, con detalles precisos de todas sus conexiones e indicaciones exactas de acometidas, etc. ( Electricidad).

Se deja aclarado que la ejecución de los planos antedichos no eximirá al contratista de la confección y tramitación de los planos de obra y la Representación Técnica ante los Entes Nacionales, Provinciales o Municipales que correspondan a partir de la adjudicación hasta la finalización de las instalaciones y la habilitación definitiva de las instalaciones.

## Planos de Obra:

Será responsabilidad del contratista verificar y confirmar los datos definitivos del proyecto, ubicaciones y potencias de equipos, alimentadores, recorridos de canalizaciones, etc. Estos datos o necesidades pueden sufrir variaciones y serán confirmadas definitivamente en la etapa de proyecto de detalle a cargo del contratista.

Se realizarán planos de obra en escala 1:50 para establecer la ubicación exacta de todas las bocas, cajas y demás elementos de la instalación.

Los planos se presentarán en los tamaños normalizados por IRAM; terminada la instalación se confeccionará seis juegos completos de planos en escala 1:50, conforme a obra, indicándose en ellos la posición de todos los elementos componentes de la instalación, en los que se detallarán las dimensiones y características requeridas por las normas de los materiales utilizados.

## Letreros

Se deben instalar todos los letreros y/o carteles necesarios, exigidos por la legislación/normas vigentes (carteles de peligro, primeros auxilios, etc.) o para identificar correctamente los equipos y su función.

En particular, pero no en manera limitada, deben preverse los siguientes carteles:

- Identificación equipos conforme a los diseños/esquemas finales

- Indicación de peligro (tensión, etc.)

- Indicación sobre el uso de indumentarias de protección

- Indicación sobre las intervenciones de primeros auxilios en caso de percance eléctrico

- Indicación acerca de la prohibición de usar agua en los lugares eléctricos, en caso de incendio

- Indicación acerca de la función de los pulsadores de emergencia.
El texto respectivo se acordará con la Inspección de Obra.

## Muestras

Todas las instalaciones deberán ser ejecutadas empleándose materiales de la más alta calidad y su montaje será realizado mediante el empleo de mano de obra especializada y de aprobada competencia, debiéndose proveerse para ellos los materiales y elementos de trabajo que resulten necesarios para que tales instalaciones resulten completas y ejecutadas de acuerdo a su fin.

Antes de iniciar los trabajos se suministrará un tablero conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse.

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario deberán ser remitidos como muestras aparte. En los casos de que esto no sea posible, se describirán en memorias separadas, acompañados de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento y su aprobación.

## Inspecciones

Solicitaremos durante la ejecución de los trabajos las siguientes inspecciones, con 3 (tres) días de anticipación:

- Una vez colocadas las cañerías y cajas antes de hormigonar y del cierre de cielorrasos y canaletas en mamposterías y contrapisos o colocación de pisos elevados.

- Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a artefactos y accesorios.

- Después de finalizada la instalación.

- Todas estas inspecciones deberán estar acompañadas por las pruebas de técnicos y comprobaciones que la Inspección de Obra estime conveniente.

13. Ensayos de las instalaciones

Finalizados los trabajos se realizarán, las inspecciones generales y parciales que se estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar si su ejecución se ajusta a los especificados en la documentación correspondiente, procediéndose a realizar las pruebas de aislaciones, funcionamiento y rendimiento que sean necesarias.

A tal efecto el contratista deberá contar con el instrumental y herramientas apropiadas para estos ensayos y pruebas de funcionamiento. Enviará listado de instrumental a utilizar con datos técnicos y certificados de contraste o validación, con anterioridad suficiente.

## Instalación temporaria de Obra:

Se ejecutarán en un todo de acuerdo a las normas y especificaciones del Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina.

Rubros Incluidos para el contratista eléctrico.

- Fuerza Motriz

- Iluminación

- Puesta a tierra y pararrayos.

- Canalizaciones para Informática y Telefonía

- Canalizaciones para alarma de Incendio y Robo.

- Instalaciones Eléctricas.

# Instalación eléctrica  de fuerza motriz e iluminación.

## Subestación transformadora.

La Sub-estación Transformadora estará ubicada en un  local contiguo a la SALA DE MAQUINAS.

El proyecto y construcción de la misma no está incluido en el presente Contrato, por lo tanto, el límite de suministro de la presente licitación estará dado por la salida del Gabinete de Medición de la EPE, ubicado en esta SALA DE MAQUINAS, en las que se deberán conectar barras de baja tensión, tantas como resulten del calculo de los esfuerzos electrodinámicos de cortocircuito, según el recorrido que se indica en planos, hasta los terminales superiores del interruptor principal del Tablero General.

## Tablero general.

El Tablero General será instalado en la SALA DE MAQUINAS.

Estará construido de acuerdo al esquema Unifilar del  Tablero General y a la Especificación Técnica Tableros, que a continuación se describe, con todos sus elementos conectados y cableados

Las estructuras metálicas soporte de los tableros (y sus bases de hormigón si fuese necesario) deberán ser diseñadas, construidas e instaladas por el montador eléctrico de acuerdo al diseño definitivo de los tableros.

## Tablero General de Baja Tensión. (TGBT)

### Generalidades

Su diseño responderá a las características de un Conjunto de Serie o Conjunto Derivado de Serie conforme a la definición de la norma IEC 61439 del Comité Electrotécnico Internacional y a la norma IRAM 2181, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo establecidos por las mismas.

Los tableros serán del tipo de interior.

La instalación de cada aparato o grupo de aparatos incluirá los elementos mecánicos y eléctricos de acometida, soporte, protección y salida que contribuyan a la ejecución de una sola función (“unidad funcional”). El conjunto de las diversas unidades funcionales permitirá la ejecución de un conjunto ó sistema funcional.

Los componentes prefabricados deberán permitir la estandarización del montaje y conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales.

Brindarán protección al personal y seguridad de servicio. Tendrán una disposición simple de aparatos y componentes y su operación será razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.
Se deberá disponer en los tableros de un espacio del 20 % de reserva no equipada, se deberá tener en cuenta además de espacio suficiente para permitir realizar cómodamente los trabajos de acceso, montaje y conexionado de los cables de potencia de alimentación y de salidas.

El tablero tendrá las siguientes características:

- Tensión de empleo		380/220 V

- Tensión de aislamiento		1000 V

- Corriente nominal		1250 A

- Corriente de corta duración.	25 kA/1seg

- Frecuencia			50 Hz

- Conexión a tierra		TT

### Construcción

El tablero será íntegramente de construcción normalizada, estándar y modular, conformando un Sistema Funcional.

El tablero deberá ser adecuado y dimensionado para ser instalados según lo especificado en planos.

En caso de ser necesario, podrán instalarse ventilación con filtros en tapas y techos, o ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlado por termostatos adecuados para la fácil evacuación del calor disipado por los elementos componentes. Las dimensiones de las columnas y de los compartimentos deberán responder a un módulo determinado.

Cada columna contará con un conducto para el pasaje de cables, lo suficientemente amplio para evitar que las tensiones mecánicas de los cables sean transmitidas a los elementos de conexionado y aparatos. En caso de conductos de salida muy estrechos se deberá contar con soluciones prefabricadas que permitan la conexión de cables de sección importante sin necesidad de doblarlos.

Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de autoextinguibilidad, conforme a la norma IEC 61695.2.1.

Los gabinetes serán marca Schneider, Siemens - tipo Prisma-P, Sikus Universal ó similar.

### Estructura

La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales extensiones futuras. Será realizada con montantes de perfil de acero en forma de U con un espesor mínimo de 1.5 mm.

Los paneles perimetrales (puertas, techos, tapas, piso, etc.) estarán constituidos por chapas con un espesor no inferior a 1 mm y deberán ser extraíbles por medio de tornillos imperdibles.

Los montantes, paneles perimetrales, etc., deberán ejecutarse con chapa de acero electrocincada.

Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones serán atornilladas, para formar un conjunto rígido. La bulonería dispondrá de múltiples dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metálicas y la equipotencialidad de todos sus componentes metálicos.

Para los grados de protección especificados, los cerramientos deberán poseer burletes de neopreno de larga duración y adecuada elasticidad. La sección será del tipo burlete de automóvil con cámara de aire y soporte de plástico semirígido.

Las masas metálicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre sí y al conductor principal de protección de tierra. Los cerramientos abisagrados metálicos se conectarán a la estructura por medio de conexiones de sección no inferior a 6 mm2.

En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizará a través de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la pintura hasta conectar eléctricamente las paredes y asegurar la equipotencialidad.

Para facilitar la posible inspección interior del tablero, todos los componentes eléctricos serán fácilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos imperdibles o con bisagras. Del mismo modo, se podrá acceder por su parte posterior, laterales o techo, por medio de tapas fácilmente desmontables o puertas.

De ser necesario se optará por tapas transparentes constituidas por un marco y vidrio templado.
Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la corrosión, la totalidad de las estructuras y paneles deberán estar eléctrocincados y pintados. Las láminas estarán tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada con poliéster polimerizado.

Se deberá asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes atmosféricos.

### Conexiones de potencia

Los juegos de barras serán de cobre electrolítico de pureza no inferior a 99,9 %, los cuales soportarán las solicitaciones térmicas de cortocircuito durante un segundo de hasta 25 kA y dinámicamente los esfuerzos originados por corriente de choque de hasta 53 kA.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y porta barras, deberán ser dimensionados acorde a estos esfuerzos.

Las barras deberán estar identificadas según la fase a la cual corresponde. Las barras correspondientes a cada fase y tierra, se pintarán de acuerdo al siguiente código:

Fase R: Castaño

Fase S: Negro

Fase T: Rojo

Neutro: Celeste

Tierra: Verde y Amarillo

El juego de barras principales se dispondrá en forma horizontal en el sector superior del tablero en un compartimiento independiente, eventualmente el juego de barras será emplazado en forma vertical en un compartimiento lateral, con fases decaladas para lograr un fácil acceso frontal. Las salidas podrán efectuarse a ambos lados y a cualquier altura de las barras. Las barras estarán fijadas a la estructura por dos tipos de soportes: un soporte horizontal sobre el extremo inferior del juego de barras y soportes horizontales a lo largo de estas, tantos como surjan del cálculo de solicitaciones electrodinámicas.

La sección de las barras de neutro, están definidas en base a las características de las cargas a alimentar y de las protecciones de los aparatos de maniobra.

Las derivaciones serán realizadas en cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no inferior a 3 kV.

Contarán con protecciones cubrebornes para las conexiones aguas arriba de los interruptores.

Los conductores serán dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor.

Para corriente nominal superior a 250 A, el conexionado se efectuará con barra de cobre o preferentemente con fleje flexible de cobre aislado.

### Montaje

Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberán ser del mismo fabricante.

Todos los aparatos serán montados sobre guías o placas y fijados sobre travesaños específicos para sujeción. No se admitirá soldadura alguna.

Las conexiones de los circuitos de control se ubicarán en cablecanales plásticos de sección adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores de dichos circuitos responderán en todo a la norma IRAM 2183, con las siguientes secciones mínimas:

- mm2 para los TI (transformadores de corriente)

- 2,5 mm2 para los circuitos de comando

- 1,5 mm2 para los circuitos de señalización, transformadores de tensión

Los conductores se deberán identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los planos funcionales.

Los instrumentos de protección y medición, lámparas de señalización, elementos de comando y control, serán montados sobre paneles frontales, o en el conducto lateral.

Todos los componentes eléctricos y electrónicos montados deberán tener una tarjeta de identificación que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

Los interruptores montados en forma vertical sobre un mismo soporte, se alimentarán preferentemente desde barras verticales por medio de un distribuidor de potencia constituido por un juego de conductores aislados, conformados en una pieza única que permitirá el encastre rápido de los interruptores automáticos, aún bajo tensión. Será adecuada y dimensionada para distribuir una intensidad nominal de hasta 1250 A a 40°C. La resistencia a los cortocircuitos de este componente será compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores seccionadores de cabecera se montará una bornera repartidora de corriente, fabricada en material aislante y dimensionado para distribuir una intensidad nominal de hasta 250 A a 40°C.

El apriete de los cables será realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presión de contacto del resorte se adaptará automáticamente a la sección del conductor y asimismo se impedirá que el orificio pueda recibir más de un cable por vez. Este sistema permitirá la conexión y desconexión de cables con tensión. Las conexiones se realizarán mediante cable de hasta 10 mm2, flexible o rígido, sin terminal metálico (punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este componente será compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

Se deberá disponer en los tableros de un espacio del 20 % de reserva no equipada, proporcional a las salidas instaladas.

Todos los elementos de comando (Interruptores, seccionadores, contactores, etc) deberán poseer contactos auxiliares libres de potencial para el monitoreo de su estado, estos contactos como los bornes de comando de los mismos (comandos motorizados, bobinas de comando, etc), deberán ser cableados hasta borneras para entrada o salida externa de las señales.

Todos los elementos comandados tendrán la posibilidad de comando manual in situ mediante una llave selectora man-0-aut, impidiendo el comando remoto y dando señal de estado en posición manual y 0 al sistema de control futuro.

Los enclavamientos entre elementos se efectuarán mediante contactos auxiliares de los mismos, independientes de la lógica que los comande.

Los multimedidores y relés serán del tipo microprocesados, con entradas y salidas múltiples, tendrán la posibilidad de interfase de comunicación con un Sistema Centralizado de Control, dispondrán de un display alfanumérico para visualizar los valores de medición y ajuste.

Los enclavamientos entre elementos se efectuarán mediante contactos auxiliares de los mismos, independientes de la lógica que los comande. Estos enclavamientos no se realizarán sobre bobinas de cero tensión, para evitar fallas no deseadas frente a la eventual falta de tensión de comando.

En el compartimento de instrumentos de salida de transformador se preverá el espacio para la instalación del relé de control de temperatura del transformador, que dará señal de apertura al interruptor del lado de Baja Tensión y al interruptor del lado de Media Tensión.

### Documentación

Se deberán entregar junto con los tableros, cada uno por duplicado:

Planos de: dimensiones generales, esquemas eléctricos y conexiones.

Catálogo completo de los elementos componentes con lista de repuestos.

Manual de instrucciones de montaje y servicio.

### Inspección y Ensayos

Durante la recepción del tablero se realizarán los ensayos de rutina, fijados por las normas IEC 61439-1 e IRAM 2181, que incluyen:

Inspección visual y de funcionamiento eléctrico.

Ensayo dieléctrico y verificación de la resistencia de aislamiento.

Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección de puesta a tierra.
El fabricante contará además con protocolos de ensayos de tipo efectuados en laboratorios internacionales independientes.

Elementos contenidos en los tableros:

Los elementos a instalar serán de las siguientes calidades propuestas marca Merlin Gerin Siemens ó ABB:

Interruptores automáticos hasta 1250 marca Merlin Gerin - tipo Masterpact o Compact - comando motorizado - relés tipo electrónicos.

Interruptores automáticos de salidas de 100 a 630 A marca Merlin Gerin - tipo Compact - comando manual o motorizado - relés tipo electrónicos.

Seccionadores bajo carga rotativos de 63 a 1250 A marca Merlin Gerin - tipo Interpact.

Interruptores termomagnéticos DIN marca Merlin Gerin - tipo C60N.

Interruptores diferenciales DIN marca Merlin Gerin - tipo DPNa Vigi.

Bases y fusibles marca Siemens - tipo NH.

Seccionadores porta fusibles y fusibles marca Siemens - tipo 5SG7.

Contactores DIN marca Siemens - tipo SIRUS 3RT.

Combinación arranque sin fusibles marca Siemens - tipo SIRUS 3RA

Relé horario marca Siemens - tipo SIRUS 3RP

Llaves selectores marca Siemens - tipo SIRUS 3RB.

Pulsador marca Siemens - tipo SIRUS 3RB.

Lámparas de señalización marca Siemens - tipo SIRUS 3RB.

Transformadores de intensidad marca Siemens - tipo 4NF.

Instrumentos de medición analógicos, cuadrante 10x10, marca Merlin Gerin tipo VLT – AMP.

Medidores de energía trifásicos con emisor de pulsos marca Merlin Gerin - tipo Cer o similar.

Multimedidores marca Siemens - Merlín Gerín, Power Logic (Circuit monitor).

Descargadores trifásicos de sobretensión marca Merlín Gerín tipo LTM en tableros generales y LTD en seccionales.

Los tableros llevarán los elementos incluidos en el plano de Esquemas unifilares tipo que se adjuntan.

Se ajustará la regulación de las protecciones y la capacidad de los elementos a las cargas definitivas de los circuitos que controlen, coordinando adecuadamente la selectividad y filiación correspondiente.

La tensión de comando y señalización de los elementos, salvo indicación expresa, será de 220 V CA.

### Salidas Tablero General.

Desde el Tablero General se alimentarán:

Los tableros seccionales que serán provistos por el Contratista Eléctrico.

Los tableros seccionales que serán provistos e instalados por cada uno de los contratistas o proveedores del rubro respectivo.

## Tableros secciónales.

Estarán construidos de acuerdo a los  Unifilares Tableros Seccionales y Especificación Técnica Tableros, con todos sus elementos conectados y cableados.

Desde cada uno de los Tableros Seccionales se alimentarán:

Circuitos de iluminación.

Circuitos de fuerza motriz

Equipos especiales.

Tableros secundarios.

Los circuitos a alimentar son los indicados en el “Esquema unifilar” particular de cada uno de los tableros.

Desde cada uno de estos Tablero Seccionales se alimentarán equipos y tableros secundarios a proveer, instalar y alimentar por los mismos proveedores

Todos los tableros secundarios deberán construirse según lo especificado para los Tableros Seccionales.

Por razones operacionales y de mantenimiento y para reducción de inversión en stock de repuestos, será mandatario que los componentes del Tablero General y los Tableros Seccionales, sean de la misma marca.

El Contratista deberá asegurar que los tableros que son parte del pliego general pero no están incluidos en la presente especificación, dado que debe ser provisto por los proveedores de los equipos mecánicos (Aire acondicionado, Bombas, etc) también sean de la misma marca

### Características constructivas.

Se deben diseñar todos los tableros eléctricos de distribución y seccionales en base a conjuntos tipos existentes en el mercado que dispongan como mínimo de los siguientes ensayos tipos normalizados de fabricante:

Límites de calentamiento

Propiedades dieléctricas

Resistencia a los cortocircuitos

Continuidad eléctrica del circuito de protección.

Distancias de aislamiento y líneas de fuga.

Funcionamiento mecánico

Grado de protección

Además se deberá especificar la realización como mínimo de los siguientes ensayos

individuales:

- Cableado y funcionamiento eléctrico

- Aislamiento

- Medidas de protección

Su diseño responderá a la definición de la norma IEC 439 del Comité Electrotécnico Internacional y a la norma IRAM 2181, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo establecidos por las mismas.

Los tableros serán instalados en el interior de locales adecuados.

Los componentes prefabricados deberán permitir la estandarización de los montajes y conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales. Brindarán protección al personal y seguridad de servicio. Tendrán una disposición simple de aparatos y componentes y su operación será razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.

El tablero tendrá las siguientes características:

Tensión de empleo:              		< 1000 V

Tensión de aislamiento:       		< 1000 V

Corriente nominal:                		Indicada en unifilares A

Corriente de cresta:             		la que resulte del cálculo de corto KA

Corriente de corta duración:		la que resulte del cálculo de corto KA

Frecuencia 				50/60 Hz

Grado de protección adaptable sobre la misma estructura: IP 30.5 / 40.7 / 43.7

Apto para sistema de tierra: IT, TT y TN

Se indican a continuación dos marcas de referencia:

Marca:		Merlin Gerin  Siemens

Modelo:	Prisma G/GXMini Sikus

Medidas mínimas según se indican en el Plano EL-02

Construcción

Los tableros serán íntegramente de construcción normalizada, estándar y modular,

Los tableros deberán ser adecuados y dimensionados para ser instalados según lo especificado en planos.

En caso de ser necesario, podrán instalarse ventilación con filtros en tapas y techos, o ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlados por termostatos adecuados para la fácil evacuación del calor disipado por los elementos componentes.

Las dimensiones de las columnas deberán responder a un módulo determinado, siendo la profundidad mínima de las mismas igual a 200 mm, con un ancho mínimo de 550 mm y la altura variará según el contenido hasta 2025 mm.

Cada columna deberá contar con un conducto lateral con puerta para acometida de cables pilotos.

Red de distribución por cañero.

## Cañeros

Los cables de distribución, que alimentan los Tableros Seccionales desde el Tablero General serán tendidos por un cañero, construido con caños de PVC de 110 mm de diámetro nominal, los cuales corren a lo largo de las circulaciones, con cámaras de paso y distribución según lo indicado en planos, para permitir la derivación a Tableros Seccionales.

### Cables de distribución.

Los cables de alimentación desde el Tablero General a los Tableros Seccionales serán tetrapolares de cobre, aislados en polietileno reticulado, relleno y envoltura en material termoplástico, fabricados y ensayados según normas IRAM 2266, IRAM 2289 Cat. C (no propagación del incendio), IEC 60332-3 Cat. C (no propagación del incendio), IEC 60754-2 (Corrosividad), IEC 61034-1/2 (emisión de humos opacaos, CEI 20-37/7, CEI 20-38 (índice de toxicidad), tensión nominal de servicio 1kV, marca de referencia AFUMEX 1000 de PIRELLI o similar.

Los conductores serán en todos los casos cableados del tipo flexible. Los empalmes y/o derivaciones serán ejecutados únicamente en las cámaras de paso y/o derivación mediante conectores a presión y aislados convenientes de modo tal de restituir a los conductores su aislación original.

Se deberá verificar que la caída máxima de tensión admisible entre el punto de acometida y un punto de consumo será del 3 % para iluminación y del 5 % para fuerza motriz.

Los conductores deberán cumplir con el código de colores según IRAM 2183:

Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales de tipo aprobados, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensión bajo servicio normal.

Para derivación en las cajas se emplearan conectores certificados UL, marca 3M por desplazamiento de aislación del tipo # 560 y 562 o a resorte del tipo Scotchlok II.

Donde abandonen o entren a un tablero, caja, caños o aparatos de consumo lo harán mediante un prensacables que evite deterioros del cable.

El Contratista marcará todos los cables con las designaciones que se indiquen en la documentación que entregue el Comitente.

- Los cables se identificarán mediante placas de plomo, aluminio o cobre de 100 mm de largo, 1,5 mm de espesor y ancho adecuado al cable doblándolas de tal manera que tomen toda la forma del mismo y se fijarán a éste mediante dos vueltas de alambre galvanizado. Las letras y números a colocar en las placas serán del tipo comercial, para estampar a golpes.

- El Contratista podrá proponer a la Dirección de Obra otros sistemas que considere adecuados para el propósito de la instalación.

- Cada cable deberá identificarse en todos los siguientes lugares del recorrido:

- En ambos extremos

- Cada vez que cambie de ambiente (de un local a otro, por ejemplo).

- Al entrar o salir de cualquier caño.

- En toda caja de paso o conexión por lo menos una vez.

- En toda cámara de tiro o registro, por lo menos una vez.

- En instalación directamente enterrada, cada 25 metros o fracción en coincidencia con los mojones de ruteo (mínimo una vez en cualquier tramo).

- En donde sea necesario realizar un pase en losa o mampostería deberán ser selladas las aberturas con selladores a base de espuma de siliconas, del tipo retardador de incendio, a fin de  evitar la propagación de humo, fuego, gases tóxicos o agua a través de las aberturas selladas.

- Los selladores deberán responder a normas NFPA y  certificación UL, serán marca 3M o similar.

Red de distribución por cañerías.

## Cañerías para fuerza motriz e iluminación.

Para la distribución de alimentación a Circuitos de Iluminación, Tomacorrientes de Uso General y Tomacorrientes, se utilizarán cañerías de hierro semipesado, diámetro mínimo 3/4”, 7/8” 1”, 1 ½”,según corresponda, que se tenderán sobre cielorraso suspendido, por mampostería, tabiquería de durlock o por espacios técnicos, según planos y en un todo de acuerdo al Capítulo 7 de la Reglamentación de la AEA.

### Conductores.

Los conductores a instalar en las cañerías serán del tipo cuerda flexible, de cobre, unipolares, aislados en PVC, tensión nominal de servicio 450/750V, fabricados y ensayados según normas IRAM 2183, ensayos de no propagación de incendios según normas IRAM 2289, Cat. C., para índice de oxígeno según norma IRAM 2289, emisión de gases según norma IEC 754-1.

Se tenderán según lo indicado en el Capítulo 5 de la Reglamentación de la AEA.

### Tomas.

Las salidas para tomacorrientes se efectuarán mediante cajas rectangulares de chapa, con las siguientes salidas:

Salidas para fuerza motriz 220V+T con tomacorrientes corriente nominal 10A, marcas de referencia SICA, línea Habitat, PLASNAVI, línea Roda, Kalop, línea Civil, color blanco, alimentación para usos generales o similar.

## Cañerías para Sistemas Especiales.

Para la distribución de alimentación a Circuitos de Sistemas Especiales, el Contratista de instalaciones eléctricas efectuará el tendido de cañerías de hierro semipesado, diámetro mínimo 3/4”, que se tenderán sobre cielorraso suspendido, por mampostería, tabiquería de durlock o por espacios técnicos, según los planos respectivos y en un todo de acuerdo al Capítulo 7 de la Reglamentación de la AEA.

## Red de distribución por conductos bajo piso.

### Conductos.

En los casos indicados, para la distribución bajo piso de alimentación a tomacorrientes de uso general, de tomacorrientes de uso exclusivo informática, de telefonía y de informática, se utilizará una red de conductos bajo piso, marca de referencia  Indico, compuesto por  4 conductos de chapa de acero calidad comercial, espesor mínimo 1.6mm, soldados entre sí para darle rigidez estructural al conjunto.

Cada vía tendrá una sección de 34x72mm, con bocas de salida cada 600mm.

La terminación será a través de un baño de inmersión en pintura sintética color negro.

Las cajas de pase serán de fundición de aluminio, con divisiones interiores que permitan una completa separación de los diferentes servicios, protegidas contra la corrosión con pintura alquídica electro conductiva aplicada por inmersión.

Será con tapa atornillada y poseerán algún tipo de regulación para que queden perfectamente niveladas. Deben garantizar la conductividad eléctrica para una adecuada puesta a tierra

Los cables de cada vía no deben tener contacto con los de otras.

Las cajas de paso poseerán tornillos ubicados en las esquinas para su correcta nivelación. La vinculación del tramo recto con la caja quedará resuelta mediante tornillos alojados lateralmente a ésta última

Se utilizarán cuplas de unión niveladoras, construidas de una pieza de acero pintada por inmersión de 2mm de espesor. Se debe poder regular la altura y nivelar el conjunto. Se vincularán con los extremos de los caños a unir mediante tornillos.

Todo el sistema de conductos debe tener una misma cota superior, debe ser plano y no presentar escalones.

En la construcción del contrapiso no deben utilizarse fraguantes o aceleradores que contengan elementos que ataquen el acero o el aluminio. Todo el sistema debe estar conectado a la instalación de puesta a tierra

### Tomas de salida a servicios

Las salidas para servicios, se efectuará mediante cajas embutidas para conexiones construida en aleación de aluminio extruído, marca de referencia Indico, cód. 43-009, cuya posición preliminar y cantidad se indican en planos de planta, con las siguientes salidas:

Dos salidas para fuerza motriz 220V+T con tomacorrientes tipo Plasnavi. Línea Roda o Kalop, línea Civil, alimentación normal o similar.

Dos salidas para fuerza motriz 220V+T con tomacorrientes tipo Plasnavi, línea Roda o Kalop, línea Civil, color marfil, alimentación exclusiva para informática o similar.

Dos salidas para el sistema de transmisión de datos de informática mediante fichas hembra RJ45, nivel 5,  marca AMP o similar.

Dos salidas para  telefonía mediante fichas hembra RJ45, nivel 5,  marca AMP o similar.

Las cajas de servicio embutidas quedarán al ras del pavimento y serán instaladas mediante una caja adaptador de acero galvanizado de 1.6mm2 de espesor mínimo, con cubierta superior extraíble que pueda regularse mediante tornillos para su nivelación con el solado.

Los cables que atraviesan el adaptador llegan por vías independientes e ingresan a un único compartimento. Dichos cables serán conectados a los diferentes servicios requeridos en la forma más prolija posible, siguiendo las reglas del buen arte y manteniendo las separaciones necesarias mínimas necesarias en cada caso. En caso de discrepancias al respecto, valdrá la definición de la Inspección de Obra.

No se permitirá en ningún caso la mezcla de cables de alimentación eléctrica con cables de comunicación

La alimentación de energía eléctrica  a los sistemas de alimentación normal y exclusiva para informática se ejecutará desde los tableros seccionales respectivos según esquemas unifilares a través de la red de conductos bajo piso mencionadas en los párrafos anteriores.

La alimentación de energía estabilizada desde UPS se ejecutará desde el Tablero de UPS en Sala de Informática.(Anexo Informatica)

El cableado de Telefonía e Informática se describe en Especificaciones Técnicas Particulares de Informática.

En todos los casos en los cuales el oferente proponga alguna alternativa, deberá indicar claramente  marca y modelo en su oferta, adjuntando la información que avale la equivalencia, quedando a criterio final de la Inspección de Obra, la aceptación del mismo.

Red de distribución por zócalos técnicos.

## Zócalos.

En los casos que se requiera, aunque no figure en los planos de cotización, para la distribución por zócalos técnicos de alimentación a tomacorrientes de uso general, de tomacorrientes de uso exclusivo informática, de telefonía y de informática, se utilizarán zócalos técnicos de aluminio Indizócalo, marca de referencia Indico, o similar de 3 vías, de 30x90 mm.

# ILUMINACIÓN.

## Características generales de la instalación.

El anteproyecto de la instalación de iluminación está basado en el cumplimiento de los valores mínimos establecidos por la Ley  Nº 19587, decreto Nº 351779, con la selección de artefactos tipos justificada en los requerimientos de Arquitectura para cada local y teniendo en cuenta rendimientos elevados para los mismos.

La alimentación a artefactos de iluminación se efectuará a través de las canalizaciones indicadas en los Planos.

La especificación de los artefactos para iluminación interior y exterior se encuentra detallada en los respectivos planos, tomando en cuenta tales marcas como de referencias, el contratista deberá se asegurar los niveles mínimos de iluminacia para todas las áreas de trabajo y no queda eximido de la calidad de las marcas que el proponga por el no cumplimiento de dicho fin.

# UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)

Alcances del suministro:

El suministro objeto de la presente especificación comprende:

Provisión en el lugar de emplazamiento de una unidad de energía ininterrumpida (UPS) de las características especificadas a continuación, de 60 kW de potencia, a instalar en la sala de informática. (Anexo Informática)

Ensayos de tipo y rutina de acuerdo con las normas de aplicación y a lo indicado en la presente especificación.

Facilidades y equipos para inspecciones y ensayos en fábrica.

Documentación técnica de acuerdo a lo indicado en la presente especificación, debidamente ordenada, encarpetada y protegida por medio de estuches herméticos.

Un juego de herramientas especiales que resultaren necesarias para tareas de instalación, ajuste, verificación, puesta en servicio, reparaciones y/o mantenimiento, convenientemente acondicionadas en cajas metálicas.

El oferente detallará con precisión las discrepancias que pudiera tener su oferta con los requerimientos de esta especificación confeccionándose a tal efecto una lista de las mismas con indicación de los motivos.

El oferente indicará las características del material ofrecido completando a tal efecto el (los) ejemplar (es) de esta especificación que considere oportuno consignar o que en otra parte se solicite.

El cumplimiento de lo aquí especificado no deslinda al proveedor de las responsabilidades relacionadas a sus propios diseños, calidad de los materiales, detalles de fabricación, etc.

La provisión debe contemplar el mantenimiento y operación de los equipamientos comprendidos en esta especificación, por el periodo de un año.

### Normas de aplicación.

La UPS, objeto de la presente especificación, deberá cumplir con lo prescrito por las normas que más abajo se indican con excepción de las diferencias que se expresen en esta.

| NORMA | NUMERO | AÑO | TITULO |
| --- | --- | --- | --- |
| IEC | 60146-1 | 1991 | Convertidores a semiconductores. Especificaciones comunes y convertidores con- mutados por red. |
| IEC | 60726 | 1982 | Transformadores de potencia de tipo seco. |
| IEC | 62040 | 2002 | Unidades de energía ininterrumpida (UPS) |

### Tipo

Las unidades ininterrumpibles operarán en el modo real en línea (true on line) y con la tecnología de doble conversión.

Cada modulo de UPS deberá incluir un banco de baterías con interruptores y protecciones. Dispondrán además de un seccionamiento de entrada de rectificador, uno de entrada correspondiente al derivación (by pass) estático y un seccionamiento de salida del modulo que permita desvincular al mismo del resto de los sistemas.

El sistema contara con un modulo de derivación (by pass) manual de mantenimiento, el que deberá permitir, junto con los demás seccionamientos asociados, aislar a la unidad del resto de los sistemas.

La posibilidad de aislar la UPS deberá ser total, todas sus partes de servicio como fusibles, módulos de potencia, transformadores de aislamiento, rectificadores, inversores, etc.

El proceso de transferencia será efectuará sin interrumpir la energía a los sistemas que la UPS esté alimentando. Es decir tanto en la transferencia como la retransferencia las cargas no producirán pasos por cero tensión.

El rectificador del UPS deberá ser tiristorizado de 12 pulsos, no se admitirán sistemas símiles a 12 pulsos.

La UPS podrá entregar el 100% de la carga para la potencia nominal especificada, cuando alimente cargas en relación al factor de pico 3:1. Se entiende por factor de pico al cociente entre la tensión de pico y la tensión eficaz de una onda de alterna.

La distorsión armónica total de la corriente de entrada (THD) no deberá ser suprior al 5 % con una carga lineal del una relación de 3:1 de factor de pico y menor del 3 % con una carga totalmente lineal.

Las UPS tendrán un mímico que represente su estado de funcionamiento en todo momento, tal indicación será evidenciada con indicadores luminosos (leds).

Deberá poseer además un transformador de aislación de salida el que separará galvanicamente los circuitos primarios de los secundarios.

El nivel sonoro del equipo no deberá superar los 60 dB a 1 metro de distancia y a la altura del equipo.

El neutro de la alimentación de alterna deberá estar eléctricamente aislado del chasis.

## Modos de operación

La UPS deberá estar diseñada para operar en el modo en línea (on line) y servicio permanente con las siguientes características:

### Modo Normal

La carga estará alimentada permanentemente por el inversor. En este modo el rectificador/cargador toma la energía de la red, la rectifica y alimenta a el inversor, esta convierte la continua (cc) en alterna (ca) de alta confiabilidad y calidad. Simultáneamente el rectificador mantiene en condición de flote las baterías.

### Modo Batería

Ante la falta de energía de alimentación, la carga crítica continuará siendo alimentada por el inversor, el cual toma energía de la batería asociada sin intervención del operador. El cambio de fuente de alimentación a la carga tanto, en el pasaje de alimentación normal a baterías como de baterías a normal no generaran ningún pasaje por cero en la carga.

### Modo Recarga

Al retornar la alimentación de la red normal, el rectificador/cargador recargará las baterías y simultáneamente proveerá energía para la normal operación del inversor. Esta función se realizará de manera automática sin afectar la alimentación de la carga crítica.

Modo Derivación (By Pass)

En caso de que el inversor salga de servicio, ya sea por sobrecarga, problemas en la carga critica o falla interna, la llave estática de conmutación transferirá a modo derivación (by pass) quedando excluidos del circuito externo los sistemas internos de la UPS.

Chapa de características

El equipo llevará una placa característica de material resistente a la corrosión marcada en forma indeleble, fijada con tornillos y en la que figurarán como mínimo los siguientes datos:

- Denominación del fabricante

- Tipo constructivo del fabricante

- Número y año de fabricación

- Tipo de ambiente para el que ha sido previsto

- Tensión nominal en voltios.

- Frecuencia nominal en Hertz

- Corriente nominal en Amperes

Confiabilidad.

La expectativa matemática de la duración del buen funcionamiento o tiempo medio que opera entre dos fallas consecutivas (Mean Time Between Failures, MTBF) calculado para el modulo de UPS el cual resultare en una transferencia de emergencia a derivación (by pass) no exitosa y la subsecuente perdida de la carga, no deberá ser menor a 2.250.000 horas. Este tiempo será calculado en función de la disponibilidad de entrada en derivación (by pass) en el modulo de UPS.

El MTBF calculado para cualquier componente del modulo de UPS, no deberá ser menor a 43.000 horas.

El modulo UPS deberá contar con ventiladores redundantes tales que en caso de falla de uno de ellos, la UPS continuará funcionando en modo normal sin disminución de la calidad de la energía entregada a la carga critica.

Características del rectificador/cargador.

El rectificador/cargador será estático, electrónico controlado por desplazamiento de ángulo de fase en modo tensión/corriente constante, operando en fondo o flote en función del requerimiento de la batería asociada de manera automática o manual, elegible a voluntad.

Luego de un corte de energía al retornar la misma el cargador de baterías automáticamente recargara las mismas al 90 % de su capacidad en un tiempo de 10 veces el periodo de descarga máximo.

El factor de ondulación de la tensión y la corriente de salidas (ripple) no serán superiores al 1 %.

Características del inversor

El inversor será del tipo estático y tomará la energía del rectificador/baterías y la convertirá en tensión senoidal de alterna, mediante la modulación de ancho de pulso (PWM), el que operará con una velocidad de conmutación del orden de 4.5 kHz.

Características de la derivación

La derivación (by pass) estará compuesta por una llave de tipo estático, utilizada para transferencias de alta velocidad y un contactor en paralelo con la misma. La llave estática se utilizará únicamente para controlar las transferencias de emergencia sin interrupciones en el suministro de energía.

Operación de transferencias a la derivación

Las transferencias ininterrumpidas hacia la derivación (by pass) estarán determinadas por alguna de las siguientes condiciones:

Sobrecarga de salida, luego de expirado el periodo de tolerancia

Tensión de la barra critica de salida fuera de especificaciones

Sobretemperatura, luego de expirado el periodo de tolerancia

Total descarga de baterías

Falla en el modulo de la UPS

Operación de retransferencias de la derivación

Las retransferencias automáticas, sin interrupción del suministro, deberán poder realizarse una vez que el inversor se encuentre en condiciones de asumir la carga crítica.

Las retransferencias deberán estar prohibidas bajo las siguientes condiciones:

Cuando la transferencia se realiza manualmente o remotamente

En caso de múltiples intentos, el control deberá limitar las operaciones en un total de 3 (tres), en la cuarta el control deberá hacer que la carga crítica permanezca alimentada por la derivación (by pass).

Falla del modulo de UPS.

Todas las transferencias y retransferencias serán inhibidas por las siguientes condiciones

La tensión de la derivación (by pass) fuera de tolerancia

Frecuencia de la derivación (by pass) fuera de tolerancia

Derivación (by pass) fuera de sincronismo

Rotación de fases incorrecta en la entrada de la derivación (by pass)

Sistema de control de baterías

La UPS contará con una indicación del porcentaje remanente de batería disponible, mientras opere en modo normal y/o batería con una precisión del 3%.

También dispondrá de un dispositivo que analizará automáticamente la batería en un ciclo periódico a prefijar por el usuario.

Durante el análisis, el cargador rectificador no se apagará, pero si podrá compartir la carga con la batería. Para el mencionado análisis el administrador de carga no descargará las baterías más de un 10% de la autonomía en ese estado de funcionamiento.

A la vez el sistema de administración indicara los últimos 30 valores de tensión y el estado de las baterías, obtenidos de los correspondientes análisis.

Controles y Monitoreos

Las UPS deberán contar como mínimo con los siguientes elementos constitutivos:

Microprocesador de Control: Se encargará de la operación de todo el conjunto de UPS en forma totalmente automática, para lo cual será del tipo dedicado, el que actuará también sobre los sistemas de encendido y de transferencia de la UPS.

Panel indicador: Se encargará de monitorear los estados de operación de la UPS, normal, batería, derivación (by pass).

Dispondrá, además, como mínimo de las siguientes alarmas:

- Derivación (by pass) no disponible

- Baja tensión de batería

- Sobretemperatura

- Sobrecarga

- Fallas en el inversor

- Apagado (condición de operación batería)

- UPS en modo derivación (by pass)

- UPS en modo batería

Además contará con las siguientes funciones:

- Controles de menú de operaciones

- Apagado de carga, liberación de interruptores y contactores

- Reposición de alarmas

- Ajuste de control de brillo del visor (LCD)

Características del visor

Cada módulo de UPS contará con un visor o pantalla de cristal liquido de 30 líneas, con 80 caracteres de ancho, el que indicará mediante gráficos los parámetros de operación de la UPS.

La información del visor estará disponible a distancia mediante una comunicación de RS-232 y RS 485.

La información a mostrar por el visor serán en esencia los parámetros inherentes al estado de operación, con sus variables en tiempo real como así también aquellas que sea necesario almacenar para poder realizar análisis de archivos históricos.

La información disponible será como mínimo:

- Estado de la UPS

- Alarma de mayor prioridad

- Indicación en tiempo real de la reserva de batería

- Medición de tensión, corriente, frecuencia, potencia reactiva, potencia activa, factor de potencia

- Medición en % de la corriente de salida

- Mímico de operación de la UPS

- Corriente de carga y descarga de batería

## Baterías

El banco de baterías que estará asociado a cada UPS, será del tipo plomo-calcio de electrodo absorbido y estacionario, con una capacidad mínima que asegure la autonomía del sistema a plena carga durante 15 minutos y con una tensión final por celda de 1,67 V cc.

La vida útil de baterías en ningún caso será inferior a 10 años, entendiéndose que luego de ese lapso la batería deberá rendir el 60 % de su capacidad.

Deberán ser baterías diseñadas para uso en UPS.

Las baterías se entregarán con todos los elementos de interconexión e instalación.

Inspección y ensayos

Los valores obtenidos en los ensayos deberán estar comprendidos dentro de los datos garantizados por el proveedor. En caso contrario, se repetirán los ensayos, sin cargo alguno por parte del comprador. De no obtenerse resultados satisfactorios se rechazarán los equipos.

Los métodos y distintos ensayos, se harán de acuerdo a lo indicado en las normas IEC correspondientes, con instrumental, equipos y personal del proveedor, con la presencia del comprador.

Los gastos del personal de inspección del comprador, estarán a cargo del proveedor del equipamiento, los que estarían comprendidos en estadía, pasajes, traslados y viáticos.

Ensayos de rutina

- Control visual.

- Funcionamiento de instrumentos y dispositivos eléctricos.

- Aislación con tensión a frecuencia industrial.

- Enclavamientos y bloqueos.

- Verificación de tiempo de conmutación

- Control del cableado y bornes

- Ensayo de rigidez dieléctrica

Ensayos de tipo

Para los ensayos de tipo, y a criterio del comprador se podrán aceptar protocolos de ensayos de unidades similares, que el proveedor deberá enviar para su aprobación. No obstante ello se deberá cotizar por separado el costo de los mismos.

El adjudicatario deberá presentar como mínimo la siguiente información:

- Plano con dimensiones generales.

- Catálogo de protección y componentes

- Manual de instalación, inspección y mantenimiento.

- Planos de cortes y detalles constructivos.

- Programa de fabricación, montaje y puesta en servicio.

- Programa de inspecciones y ensayos.

- Peso y dimensiones para el transporte.

- Detalles de embalaje y recomendaciones para el transporte.

- Plano de placa característica.

- Protocolos de ensayo de rutina.

- Protocolos de ensayos de tipo.

- Características técnicas

- La planilla de Datos Característicos Garantizados (Anexos) firmada y sellada.

- Antecedentes de suministros anteriores

- Indicando: cantidad, modelos vendidos, razón social y dirección de los clientes.

- Información Complementaria

- Publicaciones descriptivas y folletos de los equipos ofrecidos.

- Memoria de Cálculo de la batería ofrecida para la autonomía de servicio requerida.

## Garantía y Servicio Post venta

El proveedor garantizará el suministro objeto de la presente especificación, con todos sus elementos componentes, contra todo defecto de diseño, materiales ó mano de obra, comprometiéndose a reparar ó reemplazar a su cargo todas las partes defectuosas durante el período de garantía, establecido éste en doce (12) meses contados a partir de la recepción provisoria, incluyendo los gastos de transporte de su personal.

Asimismo, si correspondiera efectuar controles y/o verificaciones periódicas durante la operación del equipamiento, deberá suministrar las correspondientes instrucciones, en idioma español o inglés, a los efectos de su implementación por parte del departamento de mantenimiento del aeropuerto, sin que ello afecte o limite el alcance y vigencia de la garantía del equipamiento, según términos indicados precedentemente.

Los oferentes deberán garantizar un servicio de pos-venta establecido en el país.

# GRUPO ELECTROGENO DE EMERGENCIA.

Comprende la provisión, instalación y puesta en servicio de un grupo electrógeno de 70 kVA para alimentar el tablero de UPS y otras cargas a instalar en las SALA MAQUINAS, siendo las características:

- Grupo generador de corriente (según DIN 6280 Parte l)

- Potencia nominal: 70 KVA

- Servicio: Emergencia

- Factor de potencia: cos fi 0,8

- Altura de emplazamiento sobre el mar: máx. 100 m

- Temperatura ambiente nominal: 40º C

- Frecuencia nominal: 50 Hz

- Tensión nominal: 400 / 231 VCA

- Conexión: Estrella con neutro accesible. Se debe conectar el neutro sólidamente a tierra.

- Grado de radiointerferencia telefónica: normal (según DIN 57875/VDE 0875)

- Arrollamiento de amortiguación para soportar frecuencias de orden superior.

- Disponibilidad: con tiempo de interrupción definido (0-8 seg),

- Aplicación en instalación terrestre

- Servicio: individual, clase de ejecución 2 según Din 6280 Parte 1,

Procedimiento de operación:

- Arranque: manual/automático

- Ajuste tensión y frecuencia: manual / automático.

- Control de carga: manual / automático.

- Detención: manual / automático.

Forma constructiva tipo D (grupo con bastidor y dispositivo de maniobra y mando, con cubierta protectora), emplazamiento fijo.

Instalación en ambiente cerrado en sala de máquinas del edificio con cubierta de protección insonorizada (atenuación a 25 dBA a 7 m).

Tipo de apoyo-elástico con resortes antivibratorios y planchas tipo isomode.

## Motor térmico

Velocidad nominal: 1500 rpm

Servicio: de emergencia ( límite 1000 hs/año ) sin sobrecarga admisible

Ciclo: Diesel 4 tiempos

Combustible: Gas Oil

Múltiple de escape seco

Sistema de aspiración: turboalimentado o turboalimentado postenfriado

Cantidad de cilindros: 6 (en línea)

Regulador de velocidad: electrónico con caída ajustable (0 - 5 %), apto para sincronización automática y ajuste rpm a distancia.

Sistema de inyección: mediante bomba de combustible de baja presión e inyectores bomba en cada cilindro.

## Generador:

Sincrónico trifásico

Potencia nominal: 50 KVA según VDE 0530

Sobrecarga admisible: 10 % 1h / 6 hs.

Velocidad nominal: 1500 rpm

Frecuencia nominal: 50 Hz

Tensión nominal: 3 x 400 / 231 Vca

Aislación: Clase F o H, aprovechamiento según clase F

Un interruptor manual de capacidad adecuada, montado sobre generador.

Cantidad de terminales en bornera: 4

Conexión bobinado inducido: estrella

Sistema de excitación: Autoexcitado, con excitatriz rotante sin escobillas

Sistema de regulación tensión: autorregulado, con regulador de estado sólido.

Estabilidad estacionaria (vacío a plena carga) : +/- 1,5 % Un

Tiempo de estabilización: menor de 500 miliseg

Caída transitoria máx. (Aplicación 100 % carga) : menor de l5 %

Protección mecánica: IP23

Acople a motor Diesel: Tipo monobloque, monocojinete con brida SAE y discos metálicos flexibles en sentido axial.

Sistema de escape:

Flexible de escape y cono adaptador (de ser necesario)

Silenciador residencial (atenuación nivel sonoro 25 dBA)

Prolongación tubería c / montaje flotante y salida a 4 vientos sobre techo sala de máquinas, provisto de sombrerete con cono antilluvia y drenaje pluvial en su extremo exterior.

Conexión tubería mediante bridas s / ASA.

Sistema de arranque:
Arranque eléctrico mediante motor 24 Vcc
Comprende la provisión e instalación de:

## Tablero

Descripción
Conteniendo:

Lógica de comando arranque/parada por microprocesador.

Instrumentos de medición (A, V, KW, KVAr, cos , f).

Relés de maniobra.

Protecciones

Cuadro de alarmas y paradas incorporadas.

Comando de servicios auxiliares del grupo

Un cargador de baterías estático para carga flote automático c/protección y señalización por falla de cargador, baja tensión de baterías e inversión de polaridad, dotado de amperímetro y voltímetro de CC para medición de carga.

Equipamiento del frente del panel de mando
Elementos de accionamiento manual:
1 llave selectora modo auto / manual / manual asistido / reset.
1 pulsador marcha manual asistida.
1 pulsador parada manual asistida.
1 llave selectora con cerradura: Modo: “Automático” “Manual” “Desconexión”.
1 llave para puesta en marcha manual.
1 pulsador para arranque manual.

Protecciones:
 - Protección secundaria generador sobrecorriente instantánea y c/ retardo
 - Protección secundaria generador cortocircuito.
 - Dispositivo de protección por pérdida de excitación.

Señalizaciones y alarmas de falla.

01- Automático.

02- Manual asistido.

03- Prueba.

04- Falla Generador.

05- Falla arranque.

06- Sobrevelocidad motor.

07- Baja tensión de baterías.

08- Parada de emergencia.

09- Manual.Control del servicio del grupo.

Con las fallas 04, 06, 07 y 08 acontecerá desconexión inmediata del interruptor del generador y detención del grupo.

Con la falla 05 el sistema se bloqueará imposibilitando otro ciclo de arranque sin previa verificación de falla.

Con las fallas mencionadas acontecerá además bloqueo del servicio automático con bloqueo de arranque. Esto es indicado mediante señal intermitente del aviso de retorno luminoso de la falla correspondiente.

Normalización del mando mediante accionamiento del pulsador selectora de régimen de servicio “automático / manual / manual asistido / reset”.

Los avisos de estado y fallas se encontrarán ubicados en un panel de avisos y alarmas en el frente del gabinete.
El sistema tendrá la posibilidad de interfaces de comunicación con el PLC de transferencia para transmitir un resumen de las fallas antes enumeradas más los estados de régimen que el grupo electrógeno posea.

Instalación de puesta a tierra y pararrayos.

# Puesta a tierra general

La puesta a tierra del edificio deberá cumplir totalmente con las últimas ediciones de las Normas IRAM Nº 2281-1, Nº 2281-2, Nº 2281-3, Nº 2281-4 y Nº 2281-5.

## Malla enterrada perimetral y central.

Se deberá ejecutar una malla de puesta a tierra perimetral y central, según planos y en base al capítulo 7 de la Norma Nº 2281-3.

El dimensionamiento de los componentes de la instalación está efectuado en base al capítulo 6 de la Norma Nº 2281-3 y según el mismo el valor de la resistencia final debe resultar del orden de 1 Ohm.

La medición de la resistencia de tierra será realizada en base al capítulo 8 de la Norma Nº 2281-3 y el valor final deberá resultar menor o igual a 2 ohm. De no lograrse este valor, se hincarán más jabalinas unidas al colector por medio de soldadura cuproaluminotérmica, hasta alcanzarse valores inferiores al mismo.

## Cables para la malla y conexiones.

El cable para la malla será de 70 mm2 de sección de Cobre-Acero, tipo A-30, según Norma IRAM 2467.

El cable para conexiones entre jabalinas y malla, entre puntos fijos y hierros de estructuras, entre malla y barras equipotenciales, será de cobre desnudo, según Norma IRAM 2004.

## Jabalinas.

Las jabalinas serán de Cobre - Acero, diámetro nominal 16,20 mm (3/4”), lisas estándar hasta 3 metros de largo, según Norma IRAM 2309.

Todas las jabalinas deberán ser instaladas con martinetes de hincado para impedir la deformación y asegurar una mejor ejecución de la percusión.

## Uniones soldadas.

Todas las uniones enterradas entre cables y  jabalinas a cable serán ejecutadas mediante soldaduras cuproaluminotérmicas, según Norma IRAM 2315.

## Puntos fijos y unión a hierros de la estructura de hormigón.

Se ubicarán puntos fijos que se unirán a los hierros de la estructura mediante soldadura cuproaluminotérmica.

## Cajas de inspección.

En los lugares indicados en el plano se ubicarán cajas de inspección de hierro fundido pesada de 250 x 250 mm.

Las uniones de cables con las jabalinas pertenecientes a las cajas de inspección se ejecutarán mediante tomacables de bronce forjado de alta resistencia.

## Conexiones a barras equipotenciales.

A efectos de conectar las barras equipotenciales, se dejarán cables de cobre conectados a la malla en los lugares indicados en el planos, previendo como mínimo 1 metro de longitud sobre el nivel de piso terminado.

## Conexión equipotencial principal.

La conexión equipotencial principal del edificio, a la cual se conectarán todos los elementos conductores mencionados en la Norma, estará instalada en la Sala de Máquinas.

## Conexiones equipotenciales suplementarias.

Las barras de equipotencialidad deben ser de fabricación especial para tal fin, cumpliendo con la condición de seguridad de contacto para todos los cables de conexión que lleguen a las mismas.

La conexión equipotencial deberá incluir conexiones para: toma de tierra de la malla perimetral y de pararrayos, tuberías metálicas de conducción de agua, tuberías metálicas de desagüe, tuberías metálicas de ventilación, calefacción y aire acondicionado, conducciones metálicas de gas, carriles para ascensores, marcos metálicos de puertas, tomas de tierra para antenas, tomas de tierra para instalaciones telefónicas, conductor de protección de la instalación eléctrica, conducciones de toma de tierra de aparatos de protección contra corrientes de rayos y sobretensiones.

Las barras de equipotencialidad llevarán etiquetas identificatorias de los diferentes bornes y de los conductores conectados.

# RED INTERIOR DE PUESTA A TIERRA.

Se deberá instalar una red interior de puesta a tierra con las siguientes características:

Se tenderá un conductor principal de cobre desnudo de sección mínima 70mm2 o la que resulte de los cálculos definitivos, que recorrerá  cañeros de alimentación a Tableros seccionales, conectado a cada tramo

Este conductor principal se unirá a la red de puesta a tierra perimetral en las barras equipotenciales.

Desde el conductor  principal, se derivará mediante grampa peine con cable de cobre aislado cuya sección surgirá de la aplicación de a Norma IRAM 2281-3 a todos los Tableros Seccionales, conectándose a los mismos en una barra equipotencial de puesta a tierra .

Desde estas barras, se tenderán conductores de cobre aislados con cubierta de PVC verde amarilla a los circuitos de iluminación y fuerza motriz con secciones iguales a las del neutro como mínimo, del cable de alimentación, a través de las cañerías de derivación.

Se aclara que el cable de puesta a tierra para tomas de informática será independiente del cable de tierra para el resto de los circuitos del tablero, aunque en el se unan a la misma barra

La totalidad de los tomacorrientes, artefactos de iluminación, soportes, gabinetes, cajas, etc. y demás componentes metálicos conectados a estos tableros que normalmente no están bajo tensión, deberán ser conectados a tierra en forma independiente del neutro de la instalación.

En consecuencia, donde no se especifique la instalación de conductores de tierra en planos se deberá instalar un cable con cubierta de PVC verde amarilla de sección igual a la del neutro, como mínimo de 2,5 mm2

# PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

## Protección de las estructuras.

La protección contra descargas atmosféricas del edificio deberá cumplir totalmente con la última edición de la  Norma NFPA 780.

Como dispositivo captor se utilizarán conductores de acero cincado de 8mm de diámetro, tendidos según se indica en el Planos

Dichos conductores se apoyarán sobre tacos de hormigón de 100x100x70mm para soporte de varillas de acero, tipo DEHN 253 015, cada 1.5m

Como conductor de bajada se consideran y se utilizarán como componentes naturales las armaduras de acero interconectadas de las estructuras de hormigón armado y se reforzaran con conductores de bajada de cobre tal como se indica en planos.

Como sistema de puesta a tierra se utilizará la malla enterrada perimetral descripta.

A fin de mejorar la captura del rayo y disminuir los riegos se dispondrá de un sistema adicional de pararrayos de una punta corta conectados a los conductores mencionados en el punto anterior eran del tipo Facbsa, modelo de una punta para fijar en mampostería o chapa, mod. 16-250 PF.

## Protección equipamiento eléctrico contra impulsos electromagnéticos.

Todos los circuitos de energía eléctrica deberán estar protegidos mediante descargadores de sobretensiones transitorias de origen atmosférico (rayos) e industrial, gama PF de Schneider. Se instalarán en cascada donde sea necesario.

Todos los circuitos de baja tensión de datos y telefonía deberán estar protegidos mediante descargadores de sobretensiones transitorias de origen atmosférico especiales para tal fin, gama PRC de Schneider o similar.

El fabricante contará además con protocolos de ensayos de tipo efectuados en laboratorios internacionales independientes.

# INSTALACION DATOS, TELEFONIA Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.

32.1 Descripción general.

Las obras a realizarse en el edificio de referencia comprenden:

- El cableado estructurado de los puestos de informática y telefonía.

- Circuito cerrado de televisión

32.1.1. Los trabajos se desarrollarán en las siguientes áreas y oficinas:

# Areas de Dirección y Coordinación

- Dirección

- Coordinación Administrativa

- Coordinación Desarrollo Urbano

- Secretarias y Asesor Legal

- Técnicos Desarrollo Urbano

- Coordinación Comunicación Social

- Mediación	.

- Consultoría Jurídica

- Coordinación Política Ambiental

- Coordinación Salud

- Coordinación Cultura

- Coordinación SPV

- Coordinación Promoción Social

- Areas con Atención al público

- Autoconsultas e Internet

- Area Polifuncional y moratoria

- Trámites rápidos

- Finanzas

- Rodados

- Catastro

- Obras Particulares

- Inspectores

- Habilitación

- Tránsito y Tribunal

- Jueces

- Administrativos tribunal

- Administrativos Licencia de Conductor

- Examen Psicofísico

- Psicólogo

- Atención al Vecino

- Reclamos

- Mesa General de Entradas

- Telefonistas y trámites telefónicos

Areas sin Atención al público

- Personal y despacho

- Mayordomía

- Informática

- Servidores y Racks Oeste

- Servidores y Racks Este

- Sala de Reuniones

- Talleres

- Auditorio

- Areas externas a la Municipalidad de Rosario  Banco Municipal, EPE, Litoral Gas, Aguas Provinciales,  API, Telecentro

Se tendrá  en cuenta que la obra deberá ser entregada llave en mano con todos los servicios en funcionamiento.

    - Cableado estructurado de los puestos de informática y telefonía

#### Planos de referencia

- 00 00 IE 04

- 01 00 IE 05

- 02 00 IE 06

- 03 00 IE 07

- 04 00 IE 08

- 05 00 IE 09

Instalación de los Racks:

Se ubicarán 4 (cuatro)  racks denominados en el plano  de referencia como Rack A, B,C  ( informática) y D ( telefonía) .

En dichos racks se alojarán switch, patchera de comunicación con puertos RJ45 (definidas como “Patch” en la lista de materiales), anillas ordenadoras de cables, patcheras de telefonía,  patcheras de fibra óptica (FOPatch), y UPS de alimentación del rack según el siguiente detalle:

Rack  A ( 45 Unidades): 1 Switch 3com 4050, con 12 puertos 10/100/1000, 6 puertos 1000SX y 6 slots para GBIC,2 Switch 3Com 3824 con 24 puertos 10/100/1000,13 (trece)  patcheras de 24 puertos RJ45 (o su equivalente),  6 ( cuatro) anillas ordenadoras de cables, una patchera de fibra óptica de 8 puertos y 1 (una) UPS.

Rack  B ( 27 unidades): 1 Switch 3com 3824 con 24 puertos 10/100/1000,1 Modulo SFP 1000SX, 5 (cinco)  patcheras de 24 puertos RJ45 (o su equivalente),  3( cuatro) anillas ordenadoras de cables, una patchera de fibra óptica de 4 puertos y 1 (una) UPS

Rack  C ( 45 unidades): 2 Switch 3com 3824 con 24 puertos 10/100/1000,2 Modulos SFP 1000SX, 13 (trece)  patcheras de 24 puertos RJ45 (o su equivalente),  6( cuatro) anillas ordenadoras de cables, una patchera de fibra óptica de 4 puertos y 1 (una) UPS

Rack  D ( telefonía 27 unidades): 7 ( ocho)  patcheras de 24 puertos RJ45 (o su equivalente),  5 anillas ordenadoras de cables.

### Distribución de los cables de red

La distribución de los cables desde los racks hacia los diferentes puestos de trabajo se realizará por montantes, pisoductos y cañerías bajo piso, que ya estarán instalados según muestran los planos de referencia. La comunicación entre los dos racks de informática se hará mediante montantes y cañerías, que ya estarán instalados según muestran los planos de referencia.

Descripción del cableado

Desde cada rack se tenderán los cables UTP necesarios para realizar los cableados de los puestos indicados en el plano de referencia. Se tendrá en cuenta que cada caja indicada en el plano con un número corresponde a 4 (cuatro) puestos de trabajo (4 RJ45). El cableado se realizará con cable UTP categoría 5e, conectorizándose en los puestos de trabajo y en las patcheras de comunicaciones (Patch) con la correspondiente identificación.

La conducción de los cables se realizará según el siguiente detalle:

- DESDE EL RACK A:

Total: 224 puestos

- DESDE EL RACK B:

Total:  64 puestos

- DESDE EL RACK C

Total: 216 puestos

Total puestos a instalar:  506 puestos

Cada puesto deberá ser certificado.

Cableado entre los Racks.

El cableado entre los racks se realizará con un cable de fibra óptica y con cable UTP categoría 5e, conectorizándose en las patcheras de comunicaciones (Patch) con la correspondiente identificación.

Se dejaran pasados :

- 10 cables UTP entre los racks  A y B.

- 10 cables UTP entre los racks  A y C.

- Un cable de FO multimodo de al menos 4 hilos entre los racks Ay B.

- Un cable de FO multimodo de al menos 4 hilos entre los racks Ay C.

## Cableado telefónico

Tendido de multipares: Se realizará el tendido de los pares telefónicos a través del sistema bandejas y montantes, según indican los planos de referencia y de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra y de acuerdo a lo detallado en el presente pliego.

- Desde el Rack E (rack de telefonía) se tenderán multipares telefónicos según el siguiente detalle:

- AL RACK A: un multipar telefónico de 50 pares por las montantes existentes. Se peinarán 50 pares en la patchera  correspondiente instalada en el Rack A, según el código de colores, a un par por boca.

- AL RACK B: un multipar telefónico de 30 pares por las montantes existentes. Se peinarán 30 pares en la patchera  correspondiente instalada en el Rack A, según el código de colores, a un par por boca.

- AL RACK C: un multipar telefónico de 50 pares por las montantes existentes. Se peinarán 50 pares en la patchera  correspondiente instalada en el Rack A, según el código de colores, a un par por boca.

##### Los puestos de telefonía deberán quedar perfectamente identificados.

## Cableado para circuito cerrado de televisión

Se tenderá un cableado para un circuito cerrado de televisión destinado al sistema de gestión de turnos. Incluirá 8 televisores ubicados según plano de referencia

Del servidor de turnos, ubicado en el anexo de informática ( Rack A), se tenderá un cable coaxil hasta un amplificador y desde allí hasta un repartidor de una entrada y ocho salidas y desde allí hasta los televisores. Tener en cuenta que la longitud de los cables  entre repartidores y televisores debe ser la misma.

Cableado Televisores (hasta 8 Televisores)

A continuación se describen los elementos a tener en cuenta para la cotización de los trabajos:

| - 1 | - Patch | - Patch panel de 24 puertos RJ45 |  | - 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - CM | - Cable Managers (anillas ordenado cables) |  | - 20 |
| - 3 | - Cable | - Cable par trenzado 4 pares no blindado |  | - Cant.neces. |
| - 4 | - PC | - Patch cord UTP de 1m |  | - 200 |
| - 5 | - PC | - Patch cord UTP de 2m |  | - 150 |
| - 6 | - Rack 45 | - Rack de 45 unidades |  | - 2 |
| - 7 | - Rack 27 | - Rack de 27 unidades |  | - 2 |
| - 8 | - UPS | - On line o line Interactive de 1000VA o sup |  | - 3 |
| - 9 | - Ban.Rack | - Bandejas para instalar en Rack |  | - 3 |
| - 10 | - Swit 4050 | - Switch 3com 4050 |  | - 1 |
| - 11 | - Swit 3824 | - Switch 3Com 3824 |  | - 2 |
| - 12 | - Swit 3824 | - Switch 3com 3824 con 1 Mod SFP1000SX |  | - 3 |
| - 13 | - C.M.T51 | - Cable multipar telefónico 51 pares |  | - Cant.neces. |
| - 14 | - C.M.T31 | - Cable multipar telefónico 31 pares |  | - Cant.neces. |
| - 15 | - C Coaxil | - Cable Coaxil bajas perdidas |  | - Cant.Neces. |
| - 16 | - Rep. | - Repartidor por ocho salidas |  | - 1 |
| - 17 | - Ampl. | - Amplificador de señal 25 DB |  | - 1 |
| 18 | F O |  | Fibra óptica multimodo | Cant. Neces. |
| 19 | FO Patch |  | Pachera de fibra óptica 4 puertos | 2 |
| 20 | FO Patch |  | Pachera de fibra óptica 8 puertos | 1 |
| 21 | CON. |  | Comectorizaciones de fibra óptica fusión | 16 |
| - 22 | - FOPC | - Patch cord de fibra óptica nultimodo |  | - 8 |

    - ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE COMPONENTES DEL SISTEMA:

Patch Panels:

Serán de 24, 48, 72 o 96 puertos RJ45 según se indica. Cableados según norma EIA/TIA 568 cat 5e. Deben ser de alta calidad, debiendo garantizarse su fijación mecánica con el RJ45 macho. Serán tipo  marca “AMP” o similar calidad.

Anillas:

Serán del tipo anilla ordenadora de cables apropiadas para montar en los racks, dimensiones mínimas Alt.44 mm,Prof. 64mm y L. 483 mm).

Cable par trenzado de cuatro pares no blindado:

Debe utilizarse cable para transmisión de datos del tipo par trenzado no blindado UTP (Unshielded Twisted Pair) categoría 5e. Tal cable se utilizará en la aplicación de la Rec. EIA/TIA 568, tipo  marca “AMP” o similar calidad.

UTP Patch Cords:

Deben ser de alta calidad, realizados en cable flexible de categoría 5e y de 1 o 2 metros según se pida. No se aceptarán cordones armados en forma manual.

Serán tipo marca “AMP” o similar calidad.

Racks

Deben ser  normalizados de  45 o 27 unidades según se pida, para montar sobre piso, debiéndose poder abrir la puerta trasera y la delantera (de vidrio), ambas con llave. Las puertas laterales serán desmontables.

Debe proveerse con todos los elementos de montaje, tal que se ajusten al criterio de montaje para racks de 19 “.

Debe estar construido con chapa BWG 18/16, pintura epoxi color gris texturado o beige y poseer zócalo eléctrico.

UPS 1000.

Potencia mínima 1000 VA. Alimentación y salida a 220 Volts. Baterías internas. Con topología line interactive ( no se aceptará topología stand by) Garantía: 12 meses como mínimo.

Bandejas fijas 19”

Bandejas fijas 19” para equipos de hasta 50 Kg . Serán del tipo ventiladas  de 550 mm de largo con todos los elementos de sujeción para instalar en el rack  de 19” soportadas por las 6 guías.

Switch 4050:

Switch 3com 4050, con 12 puertos 10/100/1000, 6 puertos 1000SX y 6 slots para GBIC.

Switch 3824 con modulo:

###### Switch 3com 3824 con 24 puertos 10/100/1000,1 Modulo SFP 1000SX.

Switch 3824 :

###### Switch 3com 3824 con 24 puertos 10/100/1000.

- Cable Multipar Telefónico (51-31):

- Cable telefónico 51 o 31 pares según se pida: Conductores de cobre sólido estañado, aislados con PVC, pareados, cinta poliéster, conductor de drenaje a tierra, cinta de aluminio  (AP) vaina de PVC, color cromo. No propagante de llama.

Cable Coaxil:

Cable coaxil bajas perdidas RG59 FONA.

Repartidores:

Repartidores de ocho salidas según se pida tipo marca Pico o similar calidad.

Fibra óptica :

Cable de Fibra óptica tipo "Loose Tube", multimodo, 62,5/125, 4 hilos, apto para instalaciones interiores, calidad " CVALIM " o similar. Se deberá especificar con detalle la fibra ofertada.

Patch pannel de fibra óptica 4 u 8 puertos:

Serán de 4 u 8 puertos como mínimo según se pida. Se compone de una panel de patch y una bandeja organizadora para una correcta protección de los minicables de fibra. No se aceptarán las armadas manualmente y serán tipo marca AMP o similar.

Patch Cords de Fibra Optica:

- Se deberán proveer patch cord dobles de al menos 60 cm de longitud, con conectores SC duales en ambos extremos. Deberán entregarse con tapones que los protegerán de la acumulación de polvo y humedad hasta su uso.

32.1.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES

- La topología estrella para conexiones punto a punto desde los racks hasta los puestos de trabajos debe ser la distancia mínima entre ellos.

- Tanto los puestos de trabajo como las patcheras ubicadas en racks serán cableadas según la Rec. EIA/TIA 568 A.

- Se deberá realizar codificación de cables y demás elementos a utilizar, de forma de facilitar el mantenimiento de obra.

32.1.5 GARANTÍA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO.

La instalación deberá tener 1 año de garantía como mínimo.

La Garantía deberá cubrir la totalidad de materiales y equipos a proveer.

El/los adjudicatarios deberá/n permitir la apertura del equipamiento adjudicado, por parte de personal del Contratante o personal externo que el mismo designe, para su limpieza interna  y/o agregado de componentes que se puedan requerir, SIN QUE ESTO IMPLIQUE LA PERDIDA DE LA GARANTÍA.

32.1.6 DEMOSTRACIÓN Y/O PRUEBA DE EQUIPOS:

El Contratista, deberá presentar ante el Inspector de Obra, previo a la instalación o provisión, la información que crea conveniente a fin de que se evalúe la calidad de los productos.

Asimismo toda la documentación que crean necesaria para acreditar sus antecedentes (nómina de empresas, teléfono de las empresas, servicio prestado, persona de contacto, etc.) y los antecedentes del personal afectado al proyecto (curriculum, experiencia y capacitación en tareas de cableado estructurado y tendidos de fibra óptica).

El Inspector de Obra, previo a la instalación o provisión, podrá  pedir  una demostración  o prueba de los elementos, sobre la  que  surjan  dudas  acerca de la calidad  o  eficiencia  de los materiales y/o equipos a proveer. La prueba puede consistir en la instalación del material y/o equipo propuesto, por un período a determinar en el que se hará uso de él.

Si la demostración y/o prueba no es satisfactoria a criterio de la inspección de la Obra, el Contratista deberá repetirla con otros materiales y/o equipos de distinta marca, hasta lograr la calidad requerida a juicio exclusivo de la inspección de la Obra.

Todos los gastos en que se incurra para llevar adelante tal demostración y/o prueba estarán totalmente a cargo del Contratista.

32.1.7. SERVICIO DE REPARACIÓN en la garantía

El  servicio  de  reparación  de la instalación, equipos y materiales en  uso  deberá prestarse  de   Lunes a Viernes de 7hs a 19hs.

Durante  la  vigencia  de  la  garantía,  el adjudicatario  asegurará el  perfecto funcionamiento de la instalación y elementos ofrecidos. El tiempo de respuesta ante cualquier reclamo no superará las 4 horas corridas de realizado el mismo, estableciéndose  que la Municipalidad de Rosario no aceptará interrupciones en el  servicio por falta de repuestos y/o solución técnica que excedan las 48 hs corridas, contadas a partir del momento en el cual la  Empresa adjudicataria es notificada del pedido de reparación. En  el caso que la interrupción ocurriese durante el período de garantía, la misma se prolongará tantos días como dure el desperfecto. El  adjudicatario  deberá  garantizar la  restauración  de  los servicios  y la reparación de los materiales y/o componentes en caso de fallas de acuerdo a lo siguiente: Si  un  módulo falla más de tres (3) veces por la  misma  causa deberá ser  reemplazado  por  otro  nuevo (de iguales o mejores características que el módulo fallado), sin cargo alguno para la Municipalidad de Rosario,  y sin la interrupción del servicio (no se podrá  retirar el  que  se haya instalado en primera instancia, hasta haber  puesto  en funcionamiento y aprobado la instalación del nuevo módulo).

En todos los casos, la empresa adjudicataria correrá con los gastos de flete, acarreo, seguro y cualquier gasto que se origine durante el traslado.

La Municipalidad realizará los reclamos en forma telefónica, fax, correo electrónico ó notificación. Para tal fin indicará quienes son las personas autorizadas a realizar los mismos.

El Adjudicatario deberá indicar quiénes son las personas autorizadas en resolver los pedidos, como así también informar por escrito los cambios de personas que hubiese.Si no se dispone en el momento de la entrega el equipamiento/ material/ componente ofertado, deberá ser entregado uno de la misma marca cuyo modelo sea de características superiores a las ofertadas por el mismo precio.-

32.1.8 ACLARACIONES

Si parte del equipamiento solicitado requiere de una marca y modelo en particular es debido a los estándares definidos para la red de comunicaciones, por el  stock de repuestos existente y la capacitación al personal que administrará los mismos, considerándose que no implica una limitación para los oferentes, pues existen varios proveedores de los suministros.

# INSTALACION DETECCION DE INCENDIOS

## Descripción general y alcance de la provisión.

El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas para la ejecución de los trabajos de instalación, cableado, conexionado y puesta en funcionamiento de un sistema de detección de incendios, con la provisión de materiales y equipamiento, cuyas características técnicas se incluyen en el presente pliego.

Se instalará en el edificio un sistema inteligente direccionable de detección de incendios que estará constituido por los siguientes elementos: panel de detección (con todos sus módulos internos), detectores de humo, avisadores manuales, módulos de control, sirenas, luces estroboscópicas y baterías según planos y especificaciones incluidos en el presente pliego.

El sistema completo deberá ser ejecutado de acuerdo a los manuales y diagramas de cableado aprobado por los fabricantes. El contratista tendrá a su cargo: cableado, montaje, conexionado, programación y puesta en marcha de la instalación, como así también la capacitación del personal a cargo. Las canalizaciones serán efectuadas por el contratista eléctrico, en un todo de acuerdo con las normas eléctricas vigentes, previa aprobación de la Inspección de obra.

La central de detección se ubicará dentro de la desde dicho panel partirán las canalizaciones necesarias para interconectar el tablero con todos los elementos de campo antes descriptos.

Todos los componentes de la central de detección, los elementos de campo y la instalación deberán cumplir con la norma NFPA 72. Todos los componentes deberán estar listados por UL (Underwriters Laboratories Inc.).

Se instalará al menos un detector de humo (fotoeléctrico, iónico o térmico según planos) por ambiente. El número de detectores a instalarse en cada sector se determinará en función de la superficie y altura del local, geometría del sector y características particulares de cada zona, siempre dentro de los límites permitidos por el fabricante y por las normas NFPA, los planos solo muestra la instalación de los mismos en forma indicativa.

Estos detectores se montarán sobre caja eléctrica metálica octogonal.

Se instalarán detectores de humo sobre el cielorraso, considerando al espacio entre cielorraso y losa como una sola área, que deberá ser cubierta por varios detectores según la norma NFPA 72. Los detectores sobre cielorraso se instalarán en la losa sin interferencia de caños, conductos, artefactos, etc. instalados por otros gremios. El montaje se realizará sobre caja eléctrica metálica octogonal.

Se instalará también un detector de humo fotoeléctrico en el retorno de cada equipo de aire acondicionado con su correspondiente gabinete porta detector y el respectivo tubo toma muestra. En caso de emergencia se dará una señal (contacto seco) al sistema de control de cada equipo de aire acondicionado, para realizar la detención instantánea de los equipos.

Se instalará al menos un avisador manual en cada salida del edificio y en los lugares indicados por los planos. Debido al tipo de edificio, estos avisadores estarán protegidos por un protector de vidrio con varilla metálica para rotura, para evitar el accionamiento no deseado de los mismos. Los avisadores manuales se instalarán sobre pared a una altura de 1.2mts y se montarán sobre caja eléctrica rectangular. En los casos que sea necesario el montaje de los avisadores manuales sobre parantes entre paneles de vidrio, dicho montaje deberá ser aprobado por la inspección de obra.

Se instalarán sirenas y sirenas-estroboscopica en las áreas comunes según se indican en los planos, en estos locales el montaje será de techo y se deberá tener especial cuidado con la orientación de las luces . En el auditorio, en la sala de usos múltiples y en el subsuelo se instalarán sirenas y sirenas-estrobos montadas en pared y la distribución será la indicada en los planos. El nivel sonoro de alerta o alarma deberá ser al menos 15dbA mayor que el nivel sonoro normal del ambiente medido a 1.5mts. del piso. Las sirenas y sirenas / estrobos de pared de instalarán a una altura aproximada de 2.4mts. sobre el nivel del piso mientras que las de techo se instalarán en el cielorraso. Se efectuarán cuatro circuitos independientes para el sistema de sirenas y sirenas-estrobos. Se instalará para ello cuatro módulos de control.

## Equipamiento.

El sistema de detección  de incendios será un sistema multiprocesado diseñado específicamente  para aplicaciones de detección incendio con audio de evacuación. Será modelo XLS1000 de Honeywell, EST3 de Edwards Systems Technology o similar. Todos los componentes estarán listados por UL.

## Canalizaciones.

El contratista proveedor del sistema de detección de incendios tendrá a su cargo todas las canalizaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación, incluyendo además la vinculación del sistema de detección con los servicios de aire acondicionado y de bombas de extinción. Se ejecutarán en un todo de acuerdo con las normas eléctricas vigentes y  normas NFPA. El plano de canalizaciones deberá ser aprobado por la inspección de obra previo a su montaje. Deberán coordinarse las tareas para no interferir entre los distintos gremios que trabajen en el edificio.

Las cañerías a utilizar por el sistema de detección de incendios serán exclusivas del sistema.

Las cañerías serán de hierro negro semipesado en áreas interiores y de hierro galvanizado en áreas exteriores, con sección mínima 7/8” y cajas de paso metálicas con tapa. Cada elemento a montar en campo (módulos, detectores, avisadores, sirenas, etc.) tendrá su caja de montaje y será la requerida por el fabricante.

## Cableado.

El contratista ejecutará todo el cableado necesario para el sistema de detección de incendios. El cable a utilizar para la interconexión con los elementos de campo será tipo Arrayán modelo AR0520 o similar cuyas características se detallan a continuación:

Par envainado con  sección 2x1.35mm2, aislados individualmente en PVC, color blanco y negro, torzado con 33 torsiones por metro con vaina exterior de PVC resistente a la propagación de llama.

Todos los empalmes necesarios se realizarán en las mismas cajas de conexión de los detectores.

Las conexiones a los distintos elementos serán a través de tornillos.

## Integración con otros sistemas.

### Aire acondicionado

Se instalará un detector de humo en el ducto de retorno de cada equipo Roof Top.

Este detector se montará dentro de un gabinete porta-detector con tubo toma-muestra. El gabinete se instalará sobre el conducto y en lo posible se colocará dentro del edificio determinando junto a al contratista termomecánico y a la inspección de obra  un punto de muestra representativo para cada equipo. Deberá tenerse especial cuidado con el acceso a dichos detectores para tareas de mantenimiento. Se colocará además un módulo de control para cada equipo de aire acondicionado, que se encargará de la parada de cada equipo según la lógica programada en la central.

Sistema de extinción

Se instalarán módulos de entrada para supervisar el estado de distintos estados de la instalación de extinción. Los puntos a monitorear serán los siguientes:

- Estado válvula con tamper en succión bombas

- Nivel bajo tanque de agua

- Falla en tableros bombas (total 3 señales independientes)

### Instalación de gas

Se instalarán en el edificio detectores de gas con sus respectivos módulos de entrada para la detección de posibles fugas de gas en dicha instalación. La ubicación de estos detectores se determinará junto al proveedor de la instalación de gas y a la inspección de obra.

## Información del sistema.

El contratista debe presentar tres (3) juegos completos de documentación dentro de los 20 días siguientes a la orden de compra. Se indicará en la documentación el tipo, tamaño, rango, estilo, número de catálogo, nombre del fabricante, foto y/u hojas de información de catálogo de todos los dispositivos propuestos para cumplir las especificaciones descriptas en el presente pliego como así los planos con la ubicación de todos los elementos.

### Requisitos generales del equipo y material.

Todo el equipamiento utilizado para este proyecto debe ser nuevo y sin uso. Todos los componentes y sistemas deben estar diseñados para trabajar ininterrumpidamente. Todo el equipo, materiales, accesorios, dispositivos y otras facilidades cubiertas por esta especificación deben ser provistos por un solo fabricante. Si cualquier parte del equipo proporcionado bajo esta especificación se surte por otro fabricante, entonces el equipo debe ser reconocido como compatibles por ambos fabricantes, y listados tales por UL. El equipo propuesto debe estar sujeto a la aprobación de la inspección de obra.

### Capacidad del instalador.

El sistema de detección y alarma de incendios especificado aquí debe ser instalado por un distribuidor autorizado por el fabricante.

El instalador debe dar prueba de sus capacidades por medio de credencial o certificado de autorización de fábrica y entrenamiento de fábrica para los productos aquí especificados. Estas credenciales o certificados de capacidad no deben ser de más de dos años, para asegurar la actualidad del producto y los conocimientos de aplicación de parte del instalador.

El sistema debe ser instalado y probado completamente bajo la supervisión de un representante autorizado del fabricante.

### Supervisión de los trabajos.

La inspección de obra supervisará la ejecución de los trabajos por medio de la Inspección de Obra, a través de los Profesionales y/o Técnicos que designe a su efecto. Por su parte el Contratista designará además un Representante Técnico Universitario matriculado en la especialidad, con poder de decisión para las tramitaciones y/u operaciones de carácter técnico,  que hagan al buen desarrollo de las tareas encomendadas y posibilite la interpretación acabada de las indicaciones que imparta la Inspección Técnica.

### Documentación conforme a obra.

El contratista deberá suministrar dos (2) copias (en papel y en CD) de la siguiente documentación una vez finalizada la instalación:

- Manual de operación del sistema.

- Planos con detalle de ubicación de elementos, indicando códigos, modelos, catálogo de referencia, etc.

- Catálogos técnicos de todos los componentes.

- Típicos de montaje de todos los componentes.

- Listado del programa de aplicación.

- Nombre, dirección y teléfono del representante autorizado de fábrica.

### Garantía.

Deben garantizarse todos los materiales, instalación y mano de obra por un año desde la aceptación de la instalación.

# SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

La misma será de diseño modular y permitirá el funcionamiento en red con otras centrales de detección de la familia y tendrá las siguientes características:

- Display LCD de 8 líneas y 21 caracteres por línea para reporte automático de alarmas y mensajes del sistema.

- Respuesta del  sistema a cualquier condición de alarma dentro de 3 segundos, sin importar el tamaño y la complejidad del sistema instalado.

- Direccionamiento automático de panel y elementos de campo

- Hasta 125 detectores inteligentes de humo y 125 módulos inteligentes por circuito

- Hasta 10 circuitos de dispositivos por panel

- Detección de falla de tierra por panel, por circuitos de información de señales y por módulo.

- Inteligencia distribuida verdadera, incluyendo detectores y módulos basados en microprocesador.

- Dispositivos de campo con dirección electrónica, sin llaves de direccionamiento.

## Unidad de mando y visualización

La pantalla de mando y visualización tendrá un display de 168 caracteres con switches y luces indicadoras (LEDs) que permitirán una fácil operación del sistema en casos de emergencia.

## Anunciación del sistema y funciones de control:

Operación de emergencia a manos libres. El primer y último evento de prioridad más alta en el sistema debe desplegarse automática y simultáneamente.

La señal audible interna del panel de control debe tener cuatro patrones programables de señal, para permitir la fácil diferenciación entre las condiciones de alarma, supervisión, falla y monitoreo dentro del sistema instalado.

## Luces indicadoras (leds) del estado del sistema:

Indicador de energía: un led verde deberá encenderse cuando la energía AC está presente.

Indicador de prueba: un led amarillo deberá encenderse cuando cualquier porción del sistema está en modo prueba. Un cronómetro programable debe hacer que el sistema salaga automáticamente del modo prueba después de un período de inactividad del sistema. Este led de prueba funciona en mono local o grupal.

Indicador de falla del CPU: Un led amarillo deberá encenderse cuando el controlador del panel tiene una falla interna.

Indicador de falla a tierra: Un led amarillo deberá encenderse cuando un cableado de no-tierra conectado a la fuente de energía del gabinete tiene continuidad a tierra. Esta característica debe funcionar en un modo local o de grupo.

Indicador de inhabilitado: Un led amarillo deberá encenderse cuando cualquier punto o zona del sistema sea inhabilitado manualmente.

## Interruptores de control común con leds pilotos incorporados:

Reset: la opresión del interruptor reset comenzará la operación de rearme del sistema. Un led amarillo será el encargado de indicar al operador distintas situaciones del sistema.

Alarma silenciada: la opresión del interruptor de alarma silenciada deberá desconectar todos los circuitos de notificación (audibles y visibles). Un led amarillo se encenderá cuando la función alarma silenciada esté activada. La activación subsecuente del interruptor de alarma silenciada deberá resonar las señales.

Panel silenciado: la opresión del interruptor panel silenciado deberá desconectar la señal audible interna del sistema. Un led amarillo se encenderá cuando el panel esté silenciado.

Simulacro: Al oprimir el interruptor de simulacro se activará la función de simulacro de incendio. Un led amarillo indicará que la función de simulacro de incendio está activa.

Los interruptores antes descriptos podrán ser programables para desempeñar otras funciones del sistema.

## Interruptores de control del operador:

Interruptor de mensaje previo y mensaje siguiente: la opresión de estos interruptores mostrará el mensaje anterior o siguiente a la línea seleccionada.

Interruptor de mensaje expandido: la opresión de este interruptor deberá mostrar información detallada del evento.

## Tarjetas de lazo.

La tarjeta de dispositivo de señal (SDC) deberá ser la interfase entre el panel de control y los detectores y módulos. El formato de la comunicación entre el SDC y el detector y/o módulos deberá ser 100% digital. Las comunicaciones a los dispositivos deberán asegurar un reporte rápido a la interfase humana del sistema.

Debe ser posible conectar el SDC como Clase A (estilo 6 o 7) o Clase B (estilo 4) sin necesidad de utilizar cable trenzado o blindado. Debe ser posible conectar circuitos derivados (T-Taps) de circuitos Clase B.

Debe ser posible programar automáticamente la sensibilidad de los detectores inteligentes individuales durante el día y la noche.

Debe ser posible dirigirse a todos los dispositivos inteligentes conectados a el sin tener que programar los interruptores en los dispositivos individuales.

Deberá obtenerse un reporte de planimetría de todos los dispositivos conectados al circuito por confirmación del cableado tal como se instaló. El mapa debe mostrar el cableado físico de los T-Taps, de los tipos de dispositivos y las direcciones de panel de los dispositivos conectados al circuito. El SDC debe ser capaz de reportar direcciones de dispositivos inesperadas y cambios al cableado en el circuito de información.

El SDC debe ser capaz de reportar la siguiente información en una base de dispositivo inteligente:

- Número de serie del dispositivo

- Dirección del dispositivo

- Tipo de dispositivo

- Valores actuales de sensibilidad del detector y la extensión de compensación ambiental

- Cualquiera de los 32 códigos posibles de falla para diagnosticar específicamente fallas

## Componentes.

### Detectores inteligentes. Operación general.

Los detectores inteligentes del sistema deben ser capaces de tener comunicaciones completamente digitales. Cada detector debe ser capaz de desempeñar algoritmos de detección de incendios independientes. El algoritmo de detección de incendios debe medir las dimensiones de la señal del sensor, patrones de tiempo, y combinar diferentes parámetros de incendio para aumentar la confiabilidad y para distinguir condiciones reales de incendio de las molestas alarmas engañosas no deseadas. Los patrones de señal que no son típicos de incendios deben ser eliminados por filtros digitales. Los dispositivos que no sean capaces de combinar diferentes parámetros de incendio o de emplear filtros digitales no son aceptables.

Cada detector debe tener un microprocesador integral capaz de tomar decisiones de alarma basado en la información de parámetros de incendio almacenada en la cabeza del detector. La inteligencia distribuida debe mejorar el tiempo de respuesta disminuyendo el flujo de información entre el detector y el controlador analógico. Los detectores que no sean capaces de tomar decisiones de alarma independientes no son aceptables. El tiempo de respuesta total analógico máximo para el estado de cambio de los detectores debe ser de 0.5 segundos.

Cada detector debe tener medios independientes de desplegar los status de alarma y la comunicación. Un LED verde debe parpadear para confirmar la comunicación con el controlador analógico. Un LED rojo debe parpadear para desplegar el status de alarma. Ambos LEDs en uniforme deben indicar el estado de modo de alarma stand alone. Ambos LEDs deben ser visibles un en ángulo de visión de 360 grados.

El detector debe ser capaz de identificar hasta 32 códigos de diagnóstico. Esta información debe estar disponible para el mantenimiento del sistema. El código de diagnostico debe estar almacenado en el detector.

Cada detector de humo debe ser capaz de transmitir señales de alarma y prealarma, además de información normal, de falla y necesidad de limpieza. Debe ser posible programar la actividad del panel de control de cada nivel. Cada detector de humo debe poder ser programado individualmente para operar en cualquiera de los cinco grados de sensibilidad.

Cada microprocesador del detector debe contener un algoritmo de compensación ambiental que identifica y pone los “umbrales ambientales” aproximadamente seis veces por hora. El microprocesador debe monitorear continuamente el impacto ambiental de la temperatura, la humedad, otros contaminantes así como el envejecimiento del detector. El proceso debe emplear compensación digital para adaptar el detector a ambos cambios ambientales, el de 24 horas de periodo largo y el de 4 horas de periodo corto. El microprocesador debe monitorear el valor de compensación ambiental y alertar al operador del sistema cuando el detector se acerca al 80% y 100% del valor de compensación permitido. Los algoritmos de sensado diferenciales deben mantener un diferencial constante entre la sensibilidad seleccionada del detector y la sensibilidad de base “aprendida”. La información de sensibilidad de base debe ser actualizada y almacenada permanentemente en el detector aproximadamente cada hora.

El dispositivo analógico inteligente y el controlador analógico deben proporcionar confiabilidad aumentada y perdurabilidad inherente mediante operación inteligente análoga stand alone. El dispositivo automáticamente cambia a operación de dispositivo convencional standalone en el caso de que falle un controlador en comunicarse. En el modo detector stand alone analógico, el detector analógico debe continuar operando usando la información de sensibilidad y compensación ambiental almacenada en su microprocesador al tiempo de la falla en comunicaciones. El controlador analógico debe monitorear el circuito cerrado y activar una alarma si cualquier detector alcanza el umbral de alarma de sensibilidad.

Cada dispositivo de series de señales debe ser capaz de dirigirse electrónicamente y personalizadamente, automáticamente, sin la necesidad de usar un interruptor DIP o rotatorio. Los dispositivos usando interruptores DIP o rotatorios para dirigirse, ya sea en la base o en el detector, no son aceptables.

Los detectores analógicos  inteligentes deben ser apropiados para montarse en cualquier base de montaje de detectores de señales.

### Detector de incendios compuestos, tipo SIGA-HFS o similar.

Debe proporcionarse un detector inteligente compuesto de incendios SIGA-HFS o similar. El detector debe tener un sensor de calor de resistencia térmica de poca masa  y operar a temperatura compuesta. Debe monitorear continuamente la temperatura del aire a su alrededor para minimizar el retraso termal para el tiempo requerido para procesar una alarma. El microprocesador integral debe determinar si una condición de alarma existe e iniciar una alarma basado en el análisis de información. Los sistemas usando una inteligencia central para las decisiones de alarma no son aceptables. El detector debe tener un rango de punto de alarma nominal a 135°F (57°C). El detector debe fijarse para centros de instalación en el techo a un mínimo de 70 ft (21.3 m) y ser apropiado para aplicaciones de montaje de pared.

### Detector de temperatura compuesto, SIGA-HRS o similar.

Debe proporcionar detectores inteligentes de temperatura compuesto SIGA-HRS o similar. El detector debe tener un sensor de calor de resistencia térmica de poca masa y operar a temperatura compuesta y a rango de elevación de temperatura. Debe monitorear continuamente la temperatura del aire a su alrededor para minimizar el retraso termal al tiempo requerido para procesar la alarma. El microprocesador integral debe determinar si una condición de alarma existe e iniciar una alarma basado en los análisis de información. Los sistemas usando una inteligencia central para las decisiones de alarma no son aceptables. El detector debe tener un rango de punto de alarma nominal a 135°F (57°C) y un punto de alarma de rango de elevación de 15°F (9°C) por minuto. El detector debe fijarse para centros de instalación en el techo a un mínimo de 70 ft (21.3 m) y ser apropiado para aplicaciones de montaje de pared.

### Detector de humo ionización SIGA-IS o similar.

Debe proporcionar detectores de humo ionización SIGA-IS o similar. El detector de ionización analógico debe utilizar un sensor de humo de ionización unipolar para censar cambios en las muestras de aire de su alrededor. El microprocesador integral debe examinar dinámicamente los valores del sensor e iniciar una alarma basado en el análisis de información. Los sistemas usando una inteligencia central para las decisiones de alarma no son aceptables. El detector debe monitorear continuamente cualquier cambio en la sensibilidad debido a los efectos ambientales del polvo, humo, temperatura, uso y humedad. La información debe ser almacenada en el procesador integral y transferido al controlador analógico para la recuperación por medio de una herramienta laptop o el programa SIGA-PRO. El detector de iones debe fijarse para centros de instalación en el techo a un mínimo de 30 ft (9.1 m) y debe ser apropiado para aplicaciones de montaje de pared. El detector de humo de iones debe fijarse para operación en velocidades de aire constantes de 0 a 75 ft/min (0-0.38 m/seg.) y con ráfagas intermitentes de aire  de hasta 300 ft/min (1.52 m/seg.) por hasta una hora.

El punto de inicio de alarma de porcentaje de oscurecimiento por humo por pie debe ser seleccionable de campo a cualquiera de los 5 rangos programados de 0.7% a 1.6%. El detector de iones debe ser apropiado para operar en los siguientes ambientes :

Temperatura : 32°F a 120 °F (0°C a 49°C)

Humedad : 0-93% RH no condensada

Elevación : Hasta 6,000 ft (1828m)

### Detector de humo fotoeléctrico, SIGA-PS o similar.

Debe proporcionar un detector de humo fotoeléctrico inteligente SIGA-PS o similar. El detector fotoeléctrico analógico debe utilizar un sensor de humo fotoeléctrico tipo dispersión de luz para censar los cambios en las muestra de aire de su alrededor. El microprocesador integral debe examinar dinámicamente los valores del sensor para iniciar una alarma basado en el análisis de información. Los sistemas usando una inteligencia central para las decisiones de alarma no son aceptables. El detector debe monitorear continuamente cualquier cambio en la sensibilidad debido a los efectos ambientales del polvo, humo, temperatura, uso y humedad. La información debe ser almacenada en el procesador integral y transferido al controlador analógico para la recuperación por medio de una herramienta laptop o el programa SIGA-PRO. El detector fotoeléctrico debe fijarse para centros de instalación en el techo a un mínimo de 30 ft (9.1 m) y debe ser apropiado para aplicaciones de montaje de pared. El detector de humo fotoeléctrico debe ser apropiado para la inserción directa en los ductos de aire  3 ft (0.91 m) de alto y 3 ft (0.91 m) de ancho con velocidades aire hasta de 5,000 ft/min (0-25.39 m/sec.) sin requerir estuches de detector de ducto especifico o tubos de reserva.

El punto de alarma por porcentaje de oscurecimiento por humo debe ser seleccionable a cualquiera de los 5 rangos programados de 1.0% a 3.5 %. El detector fotoeléctrico debe ser apropiado para operar  en los siguientes ambientes :

Temperatura : 32°F a 120°F (0°C a 49°C)

Humedad : 0-93 % RH, no condensada.

Elevación : sin limite.

### Bases de montaje para detectores standard, SIGA-SB/ SIGA-SB4 o similar.

Debe proporcionar bases de montaje para detector standard  SIGA-SB  SIGA-SB4 o similar apropiadas para montar en caja octagonal de 3 ½” o 4” o cuadradas de 4”. La base no debe contener electrónicos, debe soportar todos los tipos de detectores de señal y debe tener los siguientes requerimientos mínimos :

Si se quita una de los detectores respectivos no debe afectar las comunicaciones con otros detectores.

Las conexiones terminales deben hacerse en el lado del cuarto de la base. Las bases que deben removerse para tener acceso a las terminales no son aceptables.

La base debe ser capaz de soportar un Led indicador de alarma remota SIGA-LED. Debe proporcionar indicadores de alarma remota LED donde se muestra en los planos.

### Estuche del detector de ducto, SIGA-DH o similar.

Debe proporcionar montajes de estuche del detector de ducto SIGA-DH o similar para facilitar el montaje de un detector fotoeléctrico analógico inteligente SIGA-PS o un detector multisensor 3D SIGA-PHS, o un detector multisensor 4D SIGA-IPHS junto con una base montadora del detector standard relevador o aislador. Debe proporcionarse para variaciones en la velocidad de aire del ducto entre 300 y 400 pies por minuto ( 300 a 1000 pies por minuto para detector de ionización, fotoeléctrico y de calor). Debe proteger la cámara de medición de daños e insectos. Debe proporcionar un tubo de escape de aire y un tubo de entrada de aire de prueba que se extienda en el flujo de aire del ducto hasta 10 pies. Debe proporcionar plantillas para taladrar y empaques para facilitar la colocación y montaje del estuche. Debe proporcionar 5 agujeros para el montaje de módulos opcionales. El estuche debe tener el acabado en esmalte horneado rojo. Debe proporcionar LEDs de alarma remota SIGA-LED y estaciones de prueba remota SIGA-DTS como se muestra en los planos.

## Módulos inteligentes. Operación general.

Debe ser posible dirigirse a cada módulo inteligente sin usar interruptores DIP o rotatorios. Los dispositivos usando interruptores Dip para dirigirse no son aceptables. La personalidad de los módulos mal funcionamiento debe ser programable  en el lugar para cumplir con las condiciones y pueda ser cambiado en cualquier momento usando un código de personalidad cargado del controlador analógico. Los módulos que requieran cambios EPROM, PROM, ROM o cambios de puente o de interruptor DIP no son aceptables. Los módulos deben tener un mínimo de 2 LEDs de diagnostico montados detrás de una placa de cubierta con acabado. Un LED verde debe parpadear para confirmar la comunicación con el controlador. UN LED rojo debe parpadear para desplegar el estado de alarma. El módulo debe ser capaz de almacenar hasta 24 códigos de diagnóstico que puede ser recuperados para la asistencia de solución de problemas. El cableado de circuito de salida y entrada debe ser supervisado para fallas abiertas y de tierra. El módulo debe ser apropiado para operar en el siguiente ambiente :

- Temperatura : 32°F a 120°F (0°C a 49°C)

- Humedad : 0-93% RH, sin condensar.

### Módulo de entrada sencilla,SIGA-CT1 o similar.

Debe proporcionar módulos inteligentes de entrada sencilla SIGA-CT1 o similar. El módulo de entrada sencilla debe proporcionar un (1) circuito de entrada Clase B supervisado capaz de 4 personalidades mínimas, cada una con una operación distinta. El módulo de entrada sencilla debe soportar los siguientes tipos de circuitos :

Cerrado de alarma normalmente abierta (estaciones manuales, detectores de calor, etc.)

Cerrado de retraso de alarma normalmente abierta (interruptores de flujo de agua)

No cerrado  activo normalmente abierto (monitor, ventiladores, compuertas, puertas, etc.)

Cerrada activo normalmente abierto (supervisión, interruptores de pisón)

### Módulo de monitoreo, SIGA-MM1 o similar.

Debe proporcionar módulos inteligentes de monitoreo SIGA-MM1 o similar. LE módulo de monitoreo debe ser programado de fábrica para soportar un (1) circuito de monitoreo de no cerrado activo normalmente abierto Clase B.

### Módulo de señal de entrada sencilla, SIGA-CC1 o similar.

Debe proporcionar módulos de señal de entrada sencilla SIGA-CC1 o similar. El módulo de señal de entrada sencilla (elevador sencillo selector) debe proporcionar un (1) circuito de salida Clase B supervisado capaz de un mínimo de 2 personalidades, cada una con una operación distinta. Cuando se selecciona como selector de poder telefónico, el módulo debe ser capaz de generar su propio tono de timbre. El módulo de señal de entrada sencilla debe soportar las siguientes operaciones :

Selector de poder de señal visible7audible (Polarizado 24 Vdc @ 2A, 25 Vrms @ 50 w o 70 Vrms @ 35 watts de audio)

Selector de poder telefónico con tono de timbre (teléfono de bomberos)

## Estaciones pull manuales inteligentes. Operación general.

Debe ser posible dirigirse a una estación pull de alarma de incendio sin la necesidad de un interruptor DIP o rotatorio. Los dispositivos que usan interruptores DIP para dirigirse no son aceptables. Las estaciones manuales debe tener un mínimo de dos LEDs de diagnóstico  montados en su modulo de entrada de una o dos etapas ensamblado de fábrica. Un Led verde parpadeará para confirmar la comunicación con el controlador. Un LED rojo parpadeará para desplegar el estado de alarma.

La estación debe ser capaz de almacenar hasta 24 códigos de diagnósticos que pueden ser recuperados para asistencia en la resolución de problemas. El cableado de circuito de entrada debe ser supervisado para fallas abiertas y de tierra. La estación pull de alarma de incendio debe ser apropiada para operar en el siguiente ambiente :

- Temperatura : 32°F a 120°F (0°C a 49°C)

- Humedad : 0-93% RH, no condensada.

### Estación pull manual de doble acción, SIGA-278 o similar.

Debe proporcionar estaciones inteligentes de alarma de incendio de una etapa doble acción SIGA-278 o similar. La estación de alarma de incendio debe ser de construcción lexan con una palanca interruptora interna. . Debe ser a prueba de atascamientos con acabado en rojo y blanco y un letrero de “Jálese en caso de incendio”.

## Elementos de notificación general.

Todas los elementos deben ser listadas UL para servicios de detección de incendios.

Todas los componentes de notificación estroboscópicos o de combinación con estroboscopios deben ser capaces de proporcionar “facilitación equivalente” que está permitida bajo el criterio de accesibilidad del acta de Americanos con Discapacidades (ADA(AG)), y debe ser listada UL1971 y ULC S526.

Todas los elementos deben ser del mismo fabricante como el panel de control de alarma de incendios para asegurar la compatibilidad absoluta entre las aplicaciones y los paneles de control, y para asegurar que el uso de las aplicaciones se haga de acuerdo con las instrucciones del fabricante único.

Cualquier aplicación que no cumpla los requisitos antes mencionados, debe comprobar por escrito su compatibilidad para el propósito en cuestión. Esa prueba debe ser en forma de documentación de todos los fabricantes que diga claramente que su equipo es 100% compatible con los otros para los propósitos en cuestión.

## Sirenas.

Debe proporcionar sirenas electrónicas modelo XLS-757-1A-TW o similar. Con terminales atornillables para el cableado.  La sirena poseerá un estuche blanco de plástico. Las sirenas tendrán dos niveles de potencia de salida seleccionables y reversible (alta o baja). También será seleccionable y reversible el tipo de salida (temporal o uniforme). Deberá proporcionar una salida para un patrón temporal de 97 dBA. Las sirenas serán montadas sobre cajas eléctricas utilizando tornillos proporcionados con la caja para facilitar el montaje.

## Sirenas con luz estroboscópica

Debe proporcionar sirenas-estrobos serie XLS-757 o similar. Con terminales atornillables para el correcto cableado. Los datos de la sirena serán similares a los enunciados en el ítem anterior.

El estroboscopio debe proporcionar salidas de flash sincronizados de 15 cd, 75 cd o 110cd según se indique. Los estroboscopios montados en el techo deben tener las marcas orientadas correctamente. La sirena-estrobo deberá montarse en cajas eléctricas utilizando tornillos proporcionados con la caja para facilitar el montaje.

# INSTALACION ALARMA CONTRA ROBOS.

## Descripción general y alcance de la provisión.

El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas para la ejecución de los trabajos de instalación, cableado, conexionado y puesta en funcionamiento de cuatro (4) sistemas de detección de robos, uno a instalar en el Banco Municipal, Telecentro, Bar  y otro que monitoreara el distrito en general.

Las centrales se ubicaran tal como se muestra en los planos, de la misma manera que los demás equipamientos.

Los sistemas estarán constituidos por los siguientes elementos: central de alarma (con todos sus módulos internos), detectores infrarrojos y a micro-ondas de movimiento, avisadores manuales, teclados para comunicación, sirenas de interior y exterior con luces estroboscópicas, micro-magnéticos para aberturas y baterías según planos y especificaciones incluidos en el presente pliego.

El sistema completo deberá ser ejecutado de acuerdo a los manuales y diagramas de cableado aprobado por los fabricantes. El contratista tendrá a su cargo: cableado, montaje, conexionado, programación y puesta en marcha de la instalación, como así también la capacitación del personal a cargo y del usuario en el uso y programación de la misma. Las canalizaciones serán efectuadas por el contratista eléctrico, en un todo, de acuerdo con las normas eléctricas vigentes, previa aprobación de la Inspección de obra.

## Características técnicas de los equipamientos.

### Central o panel de control

La central será Marca Paradox, DSC Power, Maxis o similar, con 8 zonas y posibilidad de extensión con módulos espansores y también con zonas extensibles desde los teclados. La central será programable en un todo y tendrá la posibilidad de monitoreo telefónico vía cable e inalámbrico, además contará con salidas programables extras para comando de reles u otro dispositivo que se necesite.

La central dispondrá la posibilidad de programación desde la central de monitoreo y también desde los respectivos teclados.

La central dispondrá de salidas de 12 Vcc, para alimentación de Teclados y detectores de movimiento.

Deberá disponer de una salida de rele de 12 Vcc para sirenas con luces estroboscópicas.

Dispondrá de Salidas/Entradas para comunicación con teclados.

La central dispondrá de un transformador 220/12 Vca, que alimentara a la misma en las respectivas entradas de la central. El mismo será de la potencia adecuada al consumo de la central propiamente dicha y a la de todos los teclados y detectores de movimiento conectados a la misma.

El proveedor se encargara de estipular la potencia a alimentar por el transformador, según el consumo de los detectores, teclados y demás equipamientos a instalar, el número de los mismos se muestra en forma gral. en planos de Licitación.

La Central dispondrá de una o varias baterías de 12 Vcc, que alimentara la misma en caso de corte del suministro de energía alterna, la potencia de las baterías deberá determinarla el proveedor del equipamiento, así como el número de las mismas. La batería deberá también proporcionar  alimentación a las sirenas en el caso de alarma, tanto con alimentación de CA como de CC.

La central deberá cargar la batería en el momento que la misma se encuentre con baja carga, manteniéndola para niveles óptimos de uso al momento de falta de alimentación de CA.

### Teclados:

Los teclados serán tipo LED, cuya marca será igual a la de la Central elegida.

Tendrá tantos LEDs indicativos como numero de zonas se disponga en la central, tendrá además LEDs indicativos de falta de Alimentación de CA, Armado, Desactivado, etc.

Deberá indicar falla de zonas, fallas a monitorearse,  batería baja y todo tipo de controversias que hagan al normal funcionamiento del sistema.

Dispondrá de la posibilidad de extender las zonas de la central, así como también deberá poder trabajar en paralelo con otros teclados instalados.

### Batería:

La batería será marca Yusa o similar, garantizaran una autonomía de al menos 48 Hs de funcionamiento a la central.

### Detectores de movimiento: (Banco Municipal)

Los mismos serán Marca DSC tipo Force 2 o similar, con tecnología de detección a microondas, no se admitirán detectores de movimiento con tecnología de detección infrarroja.

Los mismos dispondrán de al menos 3 pares de contactos, 2 para alimentación de 12 Vcc, 2 para cableado de zona y 2 para cableado de anti-desarme.

Los mismos dispondrán de una base soporte, no se aceptaran censores que deban fijarse por medio de la carcaza soporte de la placa electrónica.

### Detectores de movimiento: (Gral.)

Los mismos serán Marca DSC o similar, con tecnología de detección a infrarroja.

Los mismos dispondrán de al menos 3 pares de contactos, 2 para alimentación de 12 Vcc, 2 para cableado de zona y 2 para cableado de anti-desarme.

Los mismos dispondrán de una base soporte, no se aceptaran censores que deban fijarse por medio de la carcaza soporte de la placa electrónica.

### Sirenas de exterior:

Serán Marca Alonso o similar con luz estroboscopica, cuya potencia no será menor a 40 W,  tendrá sonido digitalizado multi-tono, contactos para alimentación 12 Vcc y contacto para anti-desarme y anti-desmonte.

Será apta para montaje exterior, dispondrá de carcaza protectora metálica, canalizaciones para entrada de aire y protección contra agua.

### Sirenas de interior:

Serán Marca Alonso o similar, cuya potencia no será menor a 20 W,  tendrá sonido digitalizado multi-tono, contactos para alimentación 12 Vcc y contacto para anti-desarme y anti-desmonte.

### Micro-magnéticos:

Los micro-magnéticos, serán con bornera para atornillar, no se admitirán micro-magnéticos precableados.

### Criterios de cableado:

Se utilizaran cables tipo multipares, sin mallar, con hilo de puesta a tierra sin aislar, con vaina protectora de PVC, para cableado de detectores de movimiento, teclados, micro-magnéticos y antidesarme y desmonte de las sirenas exteriores e interiores.

Se utilizaran cables tipo Pirastic Ecoplus, Marca Pirrelli o similar unipolares de 2.5 mm2 de sección como mínimo para el cableado de los circuitos de potencia de las sirenas, para reducir las caídas de tensión en los mismos.

Los censores de movimientos serán cableados con un cable de tres (3) pares como mínimo, un (1) par para alimentación 12 Vcc, un (1) par para la zona y un (1) par para antidesarme.

Podrán conectarse varios detectores a una zona, los mismos no se podrán conectar en paralelo, a menos que una determinada área este sujeta posibles falsos disparo de los detectores, en el caso más gral. los detectores serán conectados en serie.

Se podrán conformar varias zonas para antidesarme, lo terminales de los detectores deberán estar conectados siempre en serie, no se admitirá conexión en paralelo de los detectores propiamente dichos para este tipo de zona.

Se podrán conformar zonas de micro-magnéticos, los mismos se conectarán siempre en serie.

No se admitirá, combinaciones de zonas de micro-magnéticos con zonas de detectores de movimiento.

Todos los empalmes se realizara en cajas de distribución y serán estañados y aislados en termo-contraíble, para evitar posibles sulfataciones de los mismos.

No se combinaran zonas seguidoras con zonas instantáneas, aquellos detectores de movimiento que se asignen a seguir la Salida/Entrada de personal deberán se cableados en zonas aparte para evitar problemas en la programación posterior.

## Criterios de programación de zonas:

- Zonas que cubran los locales en gral. del distrito serán programadas como instantáneas.

- Zonas de Entrada/Salida como temporizadas, dicho tiempo no será menor a 20 Seg. Tanto sea el de entrada como el de salida.

- Zonas de detectores de movimiento que cubren áreas de puertas Entrada/Salida como seguidoras.

- Zonas de antidesarme/antidesmonte de sirenas, como zonas monitoreo 24 Hs.

- Zonas antidesarme de detectores de movimiento, como zonas monitoreo 24 Hs.

- Zonas derivadas de teclados serán siempre zonas Entrada/Salida.

# INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS

## Objeto.

Los trabajos a contratar en este ítem incluyen: el proyecto y dimensionamiento del sistema de aire acondicionado frío/calor y la provisión de materiales, equipos, transporte, montaje, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de las instalaciones de aire acondicionado, calefacción, ventilación, extracción y ventilación mecánica de baños, según los planos de anteproyecto, predimensionado y especificaciones técnicas que se adjuntan. Desde el punto de vista termomecánico consideramos al edificio dividido en las siguientes zonas:

Zona 1:

AUDITORIO

ESCENARIO

CAMARINES

Zona 2:

HALL  INGRESO Y FOYER AUDITORIO

Zona 3:

OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CIRCULACIÓN  ALA SUR

OFICINAS  ADMINISTRATIVAS Y CIRCULACIÓN ALA ESTE

OFICINAS  ADMINISTRATIVAS Y CIRCULACIÓN  ALA OESTE

Zona 4:

CONSULTORIOS Y SALA DE ESPERA

Zona 5:

TALLERES CULTURALES

Zona 6:

OFICINA REGISTRO CIVIL

Zona 7:

-     GIMNASIO  CUBIERTO

Las capacidades mínimas necesarias de los equipos a proveer para cada local se pueden observar en “Planilla  de Selección de Equipos Climatizadores”  adjunta. Los caudales de aire/agua y contrapresiones de los ventiladores/bombas aparecen indicados en los respectivos planos adjuntos. Cada oferente deberá verificar las capacidades efectivas requeridas en cada local, y si lo considera necesario podrá ofertar equipos de mayor capacidad argumentando su selección, pero  serán rechazadas las ofertas con equipos de menor capacidad a los detallados en  planilla y planos adjuntos.

Las zonas 1, 2, 3, 4 y 5 serán abastecidas por un sistema Fan Coil, mediante unidades terminales (p/ oficinas administrativas, circulaciones, consultorios, talleres) y unidades centrales con conductos (p/auditorio, foyer, hall de ingreso). Ver ubicación en planos adjuntos.

Se propone instalar 2 máquinas enfriadoras de agua,  condensadas por aire, con compresores a tornillo,  refrigerante ecológico R 134 a, de 94 toneladas de refrigeración cada una, marca CARRIER, modelo 30 GXE 102, u otra marca de similar calidad y prestación. Irán emplazadas sobre la terraza, al aire libre.

El agua caliente para calefacción será producida por una caldera humotubular del tipo hogar presurizado, capacidad efectiva: 500.000 kcal/h, marca Triangular, con quemador automático a gas natural, u otra marca de similar calidad y prestación.

Un grupo de electrobombas (primarias y secundarias) será el encargado de recircular el agua según circuitos esquematizados en planos adjuntos.

Tanto la caldera como las electrobombas irán emplazadas en una sala de máquinas tal como se indica en plano adjunto.

La zona 6 (Reg. Civil) contará con un equipo climatizador del tipo Roof Top, de 10 TR, con calefactor a gas natural incorporado, marca CARRIER, mod. 48TJDN012, u otra marca de similar calidad y prestación. Mediante un sistema de conductos y rejas se distribuirá el aire en este local. Ver plano adjunto.

La zona 7 (Gimnasio) tendrá solo ventilación forzada de aire. La alimentación será mediante 2 electroventiladores centrífugos ubicados al exterior,  en la misma azotea de las máquinas enfriadoras. La extracción del aire viciado será mediante 6 electroventiladores axiales, con capotas tipo hongo, montados sobre la cubierta del gimnasio.

También contarán con extracción forzada de aire los baños, vestuarios, depósitos y demás dependencias indicadas en planos adjuntos.

## Bases de cálculo y condiciones de servicio.

- Verano:

CONDICIONES EXTERIORES:                     TBS    	          37 ºC

TBH                 25,6 ºC

CONDICIONES INTERIORES:		TBS               25ºC

HR                 50 %

Mes de cálculo adoptado:   ENERO.

Hora de cálculo adoptada:  15 horas.

###### Invierno:

CONDICIONES EXTERIORES:		TBS              	- 0,6 ºC

TBH                	- 1,7 ºC

CONDICIONES INTERIORES:		TBS    		20º C

HR               	50%

Se mantendrán las especificaciones constructivas detalladas en el presente pliego y en los planos de la obra, adoptando para los valores de los ocupantes un factor de simultaneidad de uso  del  80 % de la capacidad total.

Iluminación: salvo especificaciones particulares, el valor adoptado será de 20 w/m2 con un coeficiente de simultaneidad de uso : 0,85.

- Aparatos: se deberán tener especialmente en cuenta aquellos locales que cuenten con disipaciones calóricas internas. (PC, impresoras, monitores, UPS)

- Tomas de Aire exterior: se tomará un mínimo del 10% del caudal total de aire en movimiento en cada local.

Potencias de equipos a instalar: los valores mínimos a instalar en cada caso, son expuestos en “Planilla de selección de equipos climatizadores” y planos de anteproyecto adjuntos. Estará a cargo del Contratista verificar estas potencias, para lo cuál deberá ejecutar sus propios cálculos y el proyecto correspondiente.

- Condiciones de servicio agua fría:

Temperatura aire exterior:    37ºC  (BS)

Temperatura salida agua de máquina enfriadora:    7ºC

Temperatura entrada agua a máquina enfriadora:  12ºC.

###### Condiciones de servicio agua caliente:

Temperatura aire exterior:     -0,6 ºC

Temperatura salida agua de caldera:    65ºC

Temperatura entrada agua a caldera:    55ºC

Características técnicas del equipamiento

## Máquinas enfriadoras de agua.

Se proveerán e instalarán dos (2) máquinas enfriadoras de agua,  condensadas por aire, con compresores a tornillo,  refrigerante ecológico R 134 A, de 94 toneladas de refrigeración cada una, marca CARRIER, modelo 30 GXE 102, u otra marca de similar calidad y prestación (YORK o TRANE).  Irán emplazadas sobre bases metálicas, en la terraza, al aire libre.

Aptas para ser conectadas a 3 x 380 volts, 50 Hz., contarán con tablero eléctrico incorporado de fábrica con seccionador principal.

Contarán con ventiladores de condensación silenciosos, similar al Flyng Bird de Carrier.

- Serán seleccionadas para cumplir como mínimo las condiciones de diseño y capacidades indicadas en la presente especificación. Serán de reconocida calidad, debiendo el oferente indicar en su propuesta la marca y procedencia (país de origen) de las mismas, como así también adjuntar un listado de máquinas similares instaladas por la empresa oferente en los últimos 5 años, indicando el nombre el usuario, dirección y teléfono.

Se ubicarán de manera tal que se asegure la libre circulación del aire a través de los condensadores, sin que exista recirculación, estará lejos de fuentes de calor o aire contaminado.  Entre cualquiera de los lados de las máquinas y un tabique o pared adyacentes del edificio deberá existir una distancia mínima de 1,80 m.

- Sistema de control de las máquinas enfriadoras.

Las máquinas dispondrán como equipamiento original de fábrica de:

Un panel de control por microprocesador para manejar todos los controles operativos y de seguridad de cada máquina sin necesidad de adicionar censores y otros elementos  en obra. Será del tipo Pro Dialog de Carrier, que permite controlar de manera inteligente la temperatura de salida del agua optimizando el consumo de energía. (o similar calidad y prestación)

Válvulas de expansión electrónica (una por cada circuito) que permiten mejorar la eficiencia energética con cargas parciales.

Control de cargas progresivas ajustable según la inercia de aplicación.

Igualación de las horas de funcionamiento de los compresores.

Registro de averías y códigos de avería para facilitar rápidamente la localización de las fallas.

Posibilidad de comunicación a PC. Puerto RS 485 para conexionado a sistema de vigilancia remota.

## Caldera para agua caliente

Será apta para la producción de agua caliente. Capacidad: 500.000 kcal/h. Tipo hogar presurizado. Cuerpo humotubular cilíndrico, 3 pasos de gases calientes, caja de humos y salida para chimenea. Hogar rodeado de cámara de agua. Puerta frontal rebatible conteniendo el quemador totalmente automático para gas natural, de 600.000 kcal/h de capacidad, con control modulante de llama, incluyendo todos los elementos de control y seguridad reglamentarios para este tipo de uso. Contará con conexiones de entrada y salida de agua, válvula de seguridad, acuastato operativo, acuastato de seguridad, hidrómetro, termómetro a cuadrante diámetro 100 mm, válvula esférica para drenaje. Podrá ser marca TSA, modelo Orly, o de otra marca con similares características y prestación.  Contará con 50 mm de lana de vidrio como aislamiento térmica y camisa de chapa galvanizada Cal 22 de prolija terminación. Contará con cáncamos para izaje. La caldera deberá ser entregada por el fabricante totalmente terminada y probada, lista para conectar en obra y su funcionamiento será totalmente automático. Irá emplazada en el interior de la sala de máquinas, junto a las bombas. Ver plano adjunto.

Se deberá proveer e instalar una chimenea en chapa HN soldada, espesor: 2,5 mm, con bridas de perfiles laminados. Contará con sombrerete reglamentario, que permita descargar los gases quemados a los 4 vientos.

## Unidades terminales fan-coil

Serán marca Carrier, o de otra marca (York, Trane) con similares prestaciones y calidad. Modelos y capacidades según planilla “Selección de Fan Coil, Utas y Roof Top” adjunta.

Los modelos seleccionados como Carrier 42BBA, son unidades sin gabinete, de montaje horizontal, de bajo nivel sonoro,  serpentina única de alto rendimiento, con ventilador Heavy Duty. Irán emplazados ocultos en entretecho técnico.

Los modelos seleccionados como Carrier 42NM, son unidades con gabinete metálico pintado de muy fina terminación, aptos para montaje horizontal o vertical (indistinto), serpentina única, con ventilador centrífugo de alta contrapresión. Irán emplazados a la vista.

Los modelos seleccionados como Carrier 42LSA, son unidades con gabinete de plástico de alta resistencia, aptos para montaje horizontal o vertical (indistinto), serpentina única, con ventilador tangencial. Irán emplazados a la vista.

Las serpentinas serán de tubos de cobre y aletas de aluminio. Los ventiladores serán de doble aspiración, alabes inclinados hacia delante, de bajo nivel sonoro, balanceados estática y dinámicamente. Motor eléctrico de 3 velocidades, directamente acoplado, 220 Volts, 50 Hz. Contarán con filtros de aire lavables, de tela de polipropileno.

Para los fan coil montados horizontalmente y ocultos en entretecho técnico, además de la bandeja de condensado que deben traer incorporada de fábrica, el instalador  deberá proveer y montar una bandeja adicional ejecutada en chapa galvanizada Cal 22, plegada y soldadas sus uniones con estaño, de aprox. 45 x 30 cm, con 5 cm de borde, irá montada debajo de cada cuadro de válvulas y aislada térmicamente por el exterior con planchas de Armaflex e: 6 mm adhesivada prolijamente, para evitar condensación y goteo. Esta bandeja se conectará a la cañería correspondiente al desagote del agua condensada.

Cada unidad terminal fan coil contará con una válvula compacta de tres vías con retorno a resorte,  marca Bellimo o similar calidad y prestación, para el control automático del caudal de agua que pasa por la serpentina. El actuador será del tipo ON/OFF, de tal manera que al aplicársele tensión se producirá la apertura/cierre de la válvula.  Además deberá contar con un mecanismo de accionamiento manual para permitir el cierre/apertura de la válvula en caso de rotura del actuador. La señal de comando será 24 volts. El actuador deberá poseer un sistema de acople rápido a la válvula para permitir el fácil reemplazo del mismo. Un sensor de temperatura montado en el ambiente del local y un termostato oculto completarán los elementos de control de la válvula para que actúe automáticamente.  Se deberá incluir en cada fan coil  un change over para que permita cambiar automáticamente su accionar según se requiera: Calefacción o Refrigeración.

La unión de cada fan coil a conductos/rejas debe realizarse mediante junta de lona desmontable. Los filtros de aire serán fácilmente removibles para su periódico lavado.

## Unidades manejadoras de aire (UTAs)

Serán marca Carrier, modelo 39CM, según capacidades indicadas en la planilla “Selección de fan coil, Utas, y roof top” adjunta, o similar.

Cada equipo estará conformado por:  módulo de filtros +  módulo caja de mezcla con 2 persianas de aletas opuestas para regulación + módulo serpentina + módulo ventilador. Cada  módulo construido en paneles con núcleo de poliuretano rígido de 25 mm de espesor, cara externa en chapa prepintada, cara interna en chapa galvanizada.  El ensamble entre paneles se materializa mediante perfiles extrudados de aluminio combinados con accesorios de material termoplástico que evitan el puente térmico. Las unidades que van montadas a la intemperie deberán ser fabricadas especialmente para ese servicio. El concepto modular permite innumerables arreglos en cuanto a las posiciones de montaje.

La serpentina será de tubos de cobre y aletas de aluminio. El conexionado, la cantidad de hileras y aletas, será definido por el software de selección del fabricante según las necesidades efectivas de cada  local.

Incluirá bandeja de condensado en material termoplástico para evitar la corrosión y el condensado exterior.

Ventilador centrífugo balanceado estática y dinámicamente, del tipo Autolimitante para las UTAs correspondiente al Auditorio y Escenario, del tipo Siroco para el resto de UTAs.

Motor eléctrico 3 x 380 volts, 50 Hz, máximo 1450 rpm, IP55, con transmisión de correas y poleas.

Irán soportados por elementos antivibratorios adecuados de la estructura del edificio.

Cada UTA contará con una válvula de tres vías marca Bellimo  o similar calidad  y prestación, con control caracterizado comparado con el obtenido con válvulas globo, es decir ante una apertura del 40% de la válvula el caudal de agua obtenido debe ser del 40% del caudal total posible por esa misma válvula. El actuador será del tipo modulante proporcional alimentado con 24 Volts.  Sensor de temperatura en el conducto de retorno y termostato modulante completarán el conjunto de control automático de temperatura de cada UTA.

## Cañerías para circulación de agua:

Para el diseño de las cañerías se aceptarán las sig. Velocidades de circulación del agua:

VELOCIDADES MAXIMAS       	(M / SEG)

Descarga bomba:                      	2,5 a 3

Aspiración bomba:                    	1,5

Colectores :                                     1

Cañerías principales:                      1  a 2,5

Las cañerías para circulación de agua fría/caliente serán de hierro negro, tipo ASTM A 53,  SCHEDULLE 40 de primera calidad, llevarán todos sus accesorios, dilatadores, grapas, collares, etc. Todas las uniones con accesorios y entre sí se harán soldadas eléctricamente respetando las normas de soldadura y las buenas reglas del arte, a excepción de cuando se deban intercalar válvulas y accesorios de otro material, que se harán roscadas y/o bridadas.

Todos los accesorios para soldar que se utilicen deberán ser de HN Schedule 40.

Hasta diámetros de 2” se colocarán uniones dobles roscadas, con asiento cónico, de HN Schedule 40, en todos los lugares donde se requiera  desarme y reparación. En diámetros de 2½” y mayores se emplearán bridas tipo Slip On, ASA 150, perforadas según normas, con juntas especiales para asegurar hermeticidad.

En todos los sifones invertidos que se produzcan en la cañería llevarán  purgas de aire automáticas, tipo Sarco FT 550 AE.

La sujeción de cañerías al edificio se ejecutará en forma eficiente y prolija utilizándose separadores de caños para no interrumpir la aislación en los mismos. Se  usarán perfiles U con abrazaderas de varillas roscadas, fijadas con brocas. Se deberán definir los puntos fijos y el resto quedará con libre desplazamiento para poder absorber las dilataciones y contracciones que se produjeran. Los soportes deberán diseñarse para ese fin.

## Características de los accesorios

Todos los accesorios normales serán de acero de la mejor calidad, del tipo bordes reforzados sin excepción. Los cortes de los caños, previos a su instalación, podrán efectuarse por cualquier sistema apropiado al diámetro del caño (sierra, cortadora a cuchillas, corte autógeno) pero en todos los casos el corte será repasado, para conservar la uniformidad del diámetro interior, sin rebabas ni estrangulamiento.

Antes de colocar de manera definitiva, los accesorios roscados, la rosca se empastará con minio, aceite de linaza y una pequeña cantidad de cáñamo peinado firmemente adherida a los filetes para formar una junta estanca. Podrá admitirse previa aprobación la utilización del material de igual o mejor eficiencia.

Cuando se emplee soldadura autógena se la efectuará mediante una costura gruesa compacta, uniforme y prolija que no se limará ni se rebajará posteriormente. Las cañerías serán tendidas permitiendo su libre y fácil dilatación, debiéndose mantener en su posición en forma segura mediante grapas y/o apoyos según corresponda en cada caso. El peso de las mismas será soportado únicamente por los elementos de sustentación y en ningún caso por los equipos o elementos a los que están conectados.

Cuando las longitudes de cañerías en línea recta superen los 20 m  se instalarán juntas de dilatación de acero inoxidable tipo Dinatécnica, o similar calidad calculadas específicamente para esta función.   Se tomarán las provisiones necesarias para poder drenar fácilmente la cañería, drenajes que deberán ser vinculados con la instalación sanitaria reglamentaria.

Se tomarán todas las provisiones contra corrosión en las cañerías a las que se les aplicará en todo los casos dos manos de pintura anticorrosiva, del tipo CELOCROM CORROLES o calidad equivalente, y posteriormente 2 manos de esmalte sintético de 1ª calidad comercial.

Se eliminará la posibilidad que se produzcan golpes de ariete, instalando  absorbedores en los casos que se estime necesario.

En la succión de cada bomba se instalará un filtro del tipo "Y", cuerpo de hierro fundido, bridado p/ASA 150,  canasto filtrante de acero inoxidable, tapa a bridas para retirar el canasto con conexión a válvula de vaciado.

También se instalará un filtro Y, cuerpo hierro fundido, roscado,  en cada cuadro de válvula de cada manejadora de aire (UTA) necesarios para la retención de impurezas y proteger a las válvulas de 3 vías.

### Tanques de expansión:

Se instalarán dos tanques de expansión  de 500 litros cada uno. Serán de plástico, tricapa, completos, con tapa y demás accesorio. En la conexión de salida contará con filtro de tejido alambre de acero inoxidable del tipo Y desmontable para su fácil limpieza.  Entre cada circuito y el tanque existirá una tubería sin interposición de ninguna válvula. El diámetro de esa tubería será como mínimo de 25 mm.

Se cumplirán los requisitos de seguridad establecidos por la norma DIN 4751. Cuando el vaso de expansión se instale a menos de 2,50 m, con respecto al nivel de la unidad enfriadora de agua, se instalará un detector por falta de agua, que conectará una alarma acústica y luminosa ubicada en sala de máquinas que detendrá la unidad enfriadora/ calentadora.

En caso de que la evolución del proyecto no admita tanques de expansión abiertos como los descriptos, el oferente deberá cotizar como opcional en su reemplazo tanques de expansión cerrados, presentando para ello el cálculo correspondiente que permita su selección. Deberán ser marca Salmson o similar calidad y prestación.

### Aislaciones térmicas y camisa de aluminio:

Sobre las cañerías pintadas según se especifica precedentemente  se colocará como aislación térmica en la totalidad de las cañerías tendidas para agua fría o caliente,  sus accesorios, válvulas, filtros Y, cuerpos de bombas, colectores, etc.,  espuma elastomérica del tipo ARMAFLEX AF, o K FLEX ST,  o calidad equivalente, pero siempre que el material a instalar tenga un mu = 7000 o superior, (no se procederá a realizar la aislación hasta que la Inspección de Obra verifique la prueba hidráulica respectiva).

Se podrá utilizar coquillas o planchas, en ambos casos aplicando adhesivos especiales como el K 414 de K Flex, o similar. Todas las uniones transversales y longitudinales se deberán ocultar mediante el uso de cinta autoadhesiva de espuma elastomérica, de 50 mm de ancho por 3 mm de espesor.

Los espesores mínimos de la aislación  térmica serán:   9 mm para cañerías de ½” y ¾”;  13 mm para cañerías de 1”  hasta 2” inclusive; 19 mm para 2 ½” a 4” inclusive;  25 mm para mayores diámetros. Podrán ser en coquillas hasta cañerías de 2 ½”, y en planchas para cañerías de mayores diámetros.

Todas las aislaciones de cañerías que queden a la vista en sala de máquinas (caldera, bombas, UTAs) y en azoteas (máquinas enfriadoras, UTAs, etc. ) serán recubiertas por una camisa de chapa de aluminio, de 0,8 mm de espesor, prolijamente construida, fijada entre sí con tornillos tipo Parker de acero inoxidable. Se recubrirán los codos a 90º mediante 3 gajos mínimos. También se recubrirán el resto de accesorios, incluyendo los filtros Y (dejando tapas para facilitar limpieza),  válvulas (dejando solo el volante de accionamiento afuera), amortiguadores de vibración, cuerpo de bombas. La calidad de terminación será acorde a las buenas reglas del arte y deberá conformar y ser aceptado por la Inspección de Obra.

### Válvulas de maniobra, regulación, retención:

Las válvulas para maniobra hasta 2” de diámetro serán del tipo esférica, cuerpo de bronce extrareforzado roscado, esfera de acero inoxidable, asiento de teflón.

Las de maniobra de 21/2” y mayores serán del tipo mariposa, aptas para ser montadas entre bridas ASA 150, cuerpo de hierro fundido, obturador y eje de acero inoxidable AISI 316, triple bujes (2 de bronce + 1 de poliéster), empaquetadura de Buna N, con asiento de EPDM.

Las válvulas para regulación serán a diafragma del tipo SAUNDERS o calidad equivalente, cuerpo de hierro fundido, roscadas hasta 2” y para bridas ASA 150 las de mayores diámetros.

Se instalarán además, todas las válvulas necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación  y para asegurar la independencia de todos los elementos constitutivos.

Todas las válvulas y llaves serán seleccionadas con una presión nominal del 150% de la presión real del trabajo. Hasta la recepción definitiva se deberá reponer sin cargo alguno, todo volante que se rompa o se encuentre en malas condiciones. El prensa estopa deberá asegurar un cierre hermético.

En la impulsión de cada bomba se instalará una válvula de retención serán con cuerpo de hierro fundido, bridas ASA 150, del tipo a clapeta, para funcionamiento en posición vertical, temperaturas entre 0 y 100ºC, y deberá soportar presiones de hasta  6 kg/cm2.

### Amortiguadores de vibración:

En cada bomba se instalarán 2 amortiguadores de vibración, uno en la succión y otro en la impulsión. Serán del tipo de fuelles de acero inoxidable, con conexiones a bridas ASA 150, y tendrán tensores de alineación, marca Dinatécnica o similar. También se instalarán este tipo de amortiguadores de vibración en la entrada y salida del agua de cada máquina enfriadora.

### Instrumentos de medición:

En la entrada y salida de agua de cada máquina enfriadora , y de cada bomba, se instalarán manómetros de cuadrante diámetro 100 mm, caja de bronce, con glicerina en su interior, escala 0 a 10 kg/cm2, de primera calidad. Cada uno contará con 2 válvulas esféricas de ½” para permitir su lectura independiente en cada punto.

En la entrada y salida de agua de cada máquina enfriadora,  caldera y donde se considere necesario, se instalarán termómetros de mercurio, escala 0 a 100ºC, con caja de bronce, diámetro 100 mm, de primera calidad.

### Bombas de circulación de agua:

Serán del tipo centrífugo especialmente construidas para este trabajo de funcionamiento silencioso sin trepidaciones aptas para agua fría/caliente, accionada por motor eléctrico de 1.500 r.p.m. en 3 x 380 V, con IP55 (100% blindado). Funcionarán acopladas por medio de manchón de unión elástica. El cuerpo será de fundición y deberá permitir una fácil inspección de sus partes móviles. Podrán ser marca IRUMA, serie 360, o similar calidad y prestación.

Los impulsores serán de bronce de primera calidad y eje de acero inoxidable y sello mecánico. Los caudales y contrapresiones serán acordes a las necesidades de cada circuito. Ver caudales en planos adjuntos.

Bombas primarias:   Serán las encargadas de recircular el agua entre cada máquina enfriadora y los colectores.   Cantidad 3: una para cada máq. Enfriadora, más una de reserva.

Bombas secundarias: Serán las encargadas de recircular el agua entre la sala de máquinas y cada área climatizada. Cantidad 10: 2 para cada área (en modo refrigeración funcionarán simultáneamente en paralelo, en modo calefacción funcionará solo una bomba por área)

Se las montará sobre bases antivibratorias construidas por una losa de hormigón armado de 15 cm de espesor asentada sobre planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de densidad, de 5 cm de espesor como mínimo. Los pernos de anclaje irán dispuestos de modo que se puedan retirar fácilmente las bombas y serán de varillas roscadas de acero inoxidable AISI 304. Tanto la losa flotante como el poliestireno serán contenidos lateralmente  con un cordón de hormigón de 15 cm de ancho x aprox. 25 cm de altura . En todo el perímetro de unión con la losa se aplicará un sellador elástico. Como barreras de vapor se utilizará membrana asfáltica adhesivada por temperatura.  Se podrá presentar a la aprobación, si se considera conveniente, una base de igual o mejor eficiencia, que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.

Se proveerá el drenaje de agua acumulada por la misma mediante colectores de hierro galvanizado de 50 mm como mínimo que la vincule con los desagües sanitarios correspondientes.

El Contratista en su documentación de obra, presentará una memoria técnica con datos de selección y tablas del fabricante de las bombas.

### Desagües de condensado:

Todas las manejadoras y unidades fan coil serán conectadas a la red de desagües no pluviales del edificio. Para ello se ejecutará una  cañería sifonada, con pendientes,  en PVC  adhesivado, marca Tigre o similar aprobado para instalaciones sanitarias de agua fría, entre cada unidad y la red cloacal bajo piso, cuyo tipo de conexionado se acordará con la Inspección Técnica.

En Sala de Máquinas General, se preverá la instalación de un desagüe para vaciado eventual de la caldera o tramos de cañerías.

### Control de temperatura para equipo Roof Top:

Será mediante un  termostato electrónico de ambiente, que actuará a su vez como centro de control. Marca Carrier, mod. TSTATCCNHP01 o similar calidad.  Tendrá display de cuarzo con luz de fondo. Indicador de filtros sucios.

## Conductos para distribución de aire.

Serán ejecutados en chapa de hierro galvanizado de primera calidad, con marca reconocida a nivel comercial.  Los espesores  a usarse serán los siguientes según dimensiones del lado mayor:

hasta 0,75 m de chapa BWG Nº 24, espesor 0,56 mm.

desde 0,75 m hasta 1 m  BWG Nº 22, espesor 0,71 mm.

A partir de 1 m de lado mayor se colocarán refuerzos perimetrales de hierro ángulo o chapa galvanizada BWG 16 plegada, en igual forma. Las uniones transversales o longitudinales podrán ser pestañadas.

Las dimensiones de los conductos deberán calcularse considerando que la pérdida de carga deberá mantenerse constante a lo largo de todo el recorrido ya sea en inyección o retorno. Se adoptará como velocidades máximas las siguientes:

líneas  de impulsión de aire:      7 m/seg.  (auditorio 4,5 m/seg)

líneas de retorno de aire:           5,5 m/seg.   (auditorio 3 m/seg)

líneas de aire exterior:               3 m/seg.

Los soportes para conductos se efectuarán con una separación máxima de 2,5 m. Mediante planchuelas ¾” laminadas de HN, e: 1/8”, fijadas al edificio mediante brocas. A dicha planchuela se le aplicará anticorrosivo. Para el empalme de los elementos se seguirán las normas siguientes:

El radio de curvatura de las piezas especiales seguirá un trazado de mínima resistencia con radio  mínimo igual a la dimensión en curvatura, medida desde el eje del conducto.

Cuando por razones arquitectónicas no sea posible ejecutar este radio, las curvas se trazarán de acuerdo al espacio disponible intercalando guiadores en número suficiente según dimensiones del conducto.

Toda pieza especial en los conductos será construida apropiada a sus dimensiones y de la misma calidad de material que se construye el conducto. La racional distribución de los filetes de aire en las curvas, entradas, salidas, etc. será ayudada intercalando chapas guiadoras o difusores de hierro galvanizado.

### Aislaciones térmicas para conductos.

La totalidad de los conductos de alimentación y retorno distribuidores de aire enfriado o calefaccionado serán aislados con lana de vidrio revestida con film de aluminio. Los conductos tendidos por el interior del edificio serán aislados con 38 mm de espesor. Los tramos de conductos tendidos por el exterior del edificio serán aislados con 50 mm de espesor. Se cubrirán todos los traslapes de la lana de vidrio con cinta de papel de aluminio autoadhesiva, ancho 50 mm mínimo.

Para sostener la aislación térmica sobre la conductería será atada con alambre galvanizado fino con una separación máxima de 0,25 m,  con esquineros de chapa galvanizada en cada esquina de conducto.

Los tramos de conductos que queden a la intemperie llevarán además  una camisa al exterior de la aislamiento térmica ejecutada en chapa galvanizada Cal 24, convenientemente sellada para evitar ingresos de agua.

Los conductos correspondientes a ventilaciones forzadas (Gimnasio, baños, depósitos, tomas de aire exterior, etc.)  no llevarán aislación térmica.

### Atenuadores acústicos

Para los conductos que alimentan al Auditorio y Escenario se deberán proveer e instalar sendos atenuadores acústicos según se indican en planos, del tipo TR de Terminal Aire (rectangulares, diseño ojival, ley exponencial) o similar calidad y prestación.  Irán montados con marcos MEZ . El contratista deberá realizar la  selección correspondiente para Salas de Conferencias, y presentarla a la Inspección Técnica de la obra para que ésta apruebe la selección del atenuador antes de su construcción.

## Rejas / difusores para  inyección y retorno de aire.

Todas las rejas/difusores/toberas para inyección o retorno del aire a los diferentes locales del edificio serán de aluminio extruído, de muy prolija construcción, terminación anodizado natural mate.

Los sectores de circulación y espera de las áreas administración y servicio médico llevarán sobre la parte superior de la pared una línea visual continua conformada por difusores lineales tipo barras (“Bar Type” de Terminal Aire, o similar calidad), modelo LA 26 (con marco angosto) con 15º de deflexión, sin regulación, de 6”. A esta línea de difusores se conectarán mediante juntas de lona todas las bocas de impulsión de los fan coil que correspondan alimentar estos locales (ver plano adjunto). Parte de estos difusores quedarán conectados directamente al entretecho técnico para permitir el retorno del aire, y parte permanecerá cerrada al paso del aire.

Todas las oficinas administrativas y privados contarán con:

rejas de alimentación, doble deflexión, sin regulación, Serie S-272 de Terminal Aire, o similar calidad,  conectadas con juntas de lona a las bocas de impulsión de cada unidad terminal fan coil;

rejas de retorno, Modelo AL 230 FOG de Terminal Aire, o similar calidad, especialmente diseñada con guías porta filtro de aire del equipo fan coil, pivotante que permita quitar y poner el filtro sin necesidad de retirar la reja.

En el hall de ingreso y foyer se instalarán rejas de alimentación,  modelo S 272, con regulador de caudal AG35;  y rejas de retorno modelo AL 230 sin regulación, de Terminal Aire o similar.

En todas las puertas de baños, depósitos, u otros locales donde se requiera el ingreso de aire a través de rejas no visión (RI: rejas de interconexión), se instalarán modelo AL 251 NV con marco sin montar, de Terminal Aire o similar.

En el Auditorio se deberán instalar toberas orientables para inyección de aire,  Serie DL (Drum Louvers) sin regulación, en la parte central (ver plano), y difusores lineales “Modulineal” modelo ML –L39 de 4 ranuras con deflectores incorporados, conectados a pleno de chapa galvanizada, ubicados en la parte superior de la pared trasera (ver plano), serán  Terminal Aire o similar calidad y prestación.

Para el escenario también se deberán instalar toberas orientables para inyección de aire,  Serie DL (Drum Louvers) sin regulación, y rejas de retorno AL 230 sin regulación.

La inyección de aire al Gimnasio se hará mediante  toberas orientables para inyección de aire,  Serie DL (Drum Louvers) sin regulación ubicadas en los laterales del cielorraso (ver plano), mientras que para la extracción de aire se instalarán rejas especiales construidas en HN, de 1,20 x 1,20 m,  marco de hierro ángulo 11/4” x 1/8” y aletas inclinadas a 45º de planchuelas 1” x 3/16” con refuerzos internos, soldadas y pintadas con pintura en polvo secada al horno.

El resto del edificio contará con  rejas de alimentación, doble deflexión, con/sin regulación según se indique en planos, Serie S-272, y rejas de retorno AL 230 sin/con regulación según se indique en planos,  de Terminal Aire o similar calidad y prestación.

Las rejas de alimentación no podrán ser aplicadas directamente sobre el conducto principal, debiendo en todos los casos hacerse sobre un ramal secundario tomados en éstos últimos de dimensiones apropiadas a su tamaño. Las mencionadas rejillas o difusores serán de diseño y construcción acorde a los planos del proyecto y planillas de detalle correspondientes. Se verificará en la etapa de documentación de obra, el grado de deflexión convergente o divergente de cada rejilla.

Las dimensiones de todas las rejas/difusores/toberas serán las indicadas en planos. En caso de ausencia de esta información tomar como velocidades máximas:  alimentación  4,5 m/seg;  retorno: 2,5 m/seg.

## Tomas de aire exterior.

Para las unidades terminales fan coil ubicadas en el entretecho técnico, se deberá instalar varias tomas de aire exterior (ver cantidad en plano) compuestas por un tramo de conducto de 25 x 25 cm de sección, en chapa galvanizada Cal 22, con un codo a 135º, con tejido de alambre galvanizado diam. 1 mm, cuadrícula 5 x 5 mm, en su boca de succión; en su parte interna contará con una persiana del tipo aletas opuestas, de aluminio, modelo AG-35C (para conductos) de 25 x 25 cm. de Terminal Aire, o similar calidad, que permitan regular el caudal de aire exterior ingresante. (ver croquis en plano adjunto). Se deberá incluir una babeta para asegurar el cierre hidráulico en cada caso.

Cada unidad fan coil que abastece a las oficinas privadas llevará montada en su pleno de retorno una persiana del tipo aletas opuestas, de aluminio, modelo AG-35C (para conductos), de 15 x 10 cm.

Los equipos fan coil con gabinete que quedarán a la vista, contarán con toma de aire exterior compuesta por una persiana fija mod. AL-280 TAE de Terminal Aire, de aluminio extruido, anodizado natural mate,  más un tramo de conducto en chapa galvanizada que atraviesa la mampostería conteniendo una persiana del tipo aletas opuestas, de aluminio , modelo AG-35C, de 15 x 10 cm.

Cada UTA deberá contar con una toma de aire exterior compuesta por:

persiana fija modelo AL-280 TAE de Terminal Aire, de aluminio extruído, anodizado natural mate, con perfiles especialmente diseñados para evitar el ingreso de agua, con tejido de aluminio interior (antibichos);

persiana regulable de aletas opuestas, en chapa galvanizada Cal 16, apta para montaje en conductos, bujes de bronce, sector estampado con mariposa posicionadora galvanizados;

tramo de conducto en chapa galvanizada Cal 22 que vincule ambas persianas y el pleno de mezcla de cada manejadora de aire

Para el equipo roof top se resolverá ídem UTA.

Todas las persianas y accesorios para tomas de aire exterior serán calculadas para velocidad máxima de circulación del aire de 3 m/seg.

## Tableros e instalaciones eléctricas .

a) Las máquinas enfriadoras deberán proveerse con  tablero eléctrico completo incorporado de fábrica.  En obra  serán alimentadas individualmente con 3x380 Volts, 50 Hz, neutro y tierra mecánica por el contratista de la parte eléctrica del edificio.

b) Tablero de fuerza y comando en Sala de Máquinas:   se proveerá e instalará un  tablero de fuerza y comando (cuya alimentación queda a cargo del contratista de la parte eléctrica del edificio) para:  electrobombas (13), manejadoras de aire (5), caldera (1). Estará compuesto por gabinete de chapa HN Cal 16, del tipo modular, con bandejas interiores retirables donde se montarán todos los elementos eléctricos necesarios,  cierre laberíntico tipo Nema IV, puerta abisagrada con elementos de señalización y comando.

Fuerza:  Interruptor general automático. Por cada motor eléctrico se instalará  llave termomagnética, contactor y relevo térmico. Se aceptarán arranques directos para motores de hasta 10 HP inclusive. Para motores de mayor capacidad deberá disponerse de arranques estrella triángulo automático.

Comando Bombas Primarias:  2 botoneras p/arranque y parada, y una llave selectora para la bomba de reserva.

Modo Refrigeración o Calefacción:  Una llave selectora rotativa Vefben en puerta al frente del tablero.  Se deberán instalar interiormente relés auxiliares que permitan  efectuar el enclavamiento eléctrico necesario para que en refrigeración funcionen las 2 bombas en paralelo de cada área,   en calefacción funcione una sola bomba por área, y además actúen los motores de las válvulas mariposas correspondientes al cambio de modo.

Comando Bombas Secundarias:   5 botoneras p/arranque y parada

Comando UTAs para Auditorio:  2 botoneras p/arranque y parada.

Comando UTA para Escenario:  1 botonera p/arranque y parada.

Comando UTAs hall de ingreso y foyer:  2 botoneras p/arranque y parada.

Señalización: Por cada motor de la instalación habrá dos luces indicadoras de funcionamiento que indicarán el estado del circuito.  Verde significará circuito energizado. Rojo motor en marcha.

Placas indicadoras: Serán de laminado plástico transparente con grabado en profundidad del lado posterior, letras pintadas en blanco sobre fondo negro. Sus tamaños serán normalizados, se fijarán mediante tornillos de bronce cromados de cabeza plana con tuerca y arandela de fuerza.

c)  Tablero eléctrico fuerza y comando para Gimnasio para: 2 electroventiladores centrífugos p/alimentación de aire exterior al gimnasio,  6 electroventiladores axiales para extracción del aire viciado del gimnasio, 2 electroventiladores centrífugos para extracción aire viciado de baños y vestuarios hombres y mujeres.

d)  Tablero eléctrico fuerza y comando para Área Administrativa ala Este para:  todos los fan coil instalados en esa ala más el extractor centrífugo de baños. Será ubicado en el local destinado a kichenete.

e)  Tablero eléctrico fuerza y comando para Área Administrativa ala Sur para:  todos los fan coil instalados en esa ala más el extractor centrífugo de baños. Será ubicado en el mismo local  del tablero ala Este.

f)   Tablero eléctrico fuerza y comando para Área Administrativa ala Oeste para:  todos los fan coil instalados en esa ala más el extractor centrífugo de baños. Será instalado en Mayordomía.

g)  Tablero eléctrico fuerza y comando para Área  Servicio Médico para:  todos los fan coil instalados en esa ala más el extractor centrífugo de baños. Será instalado en el local de Admisión.

h)  Tablero eléctrico fuerza y comando para Talleres Culturales para:  todos los fan coil instalados en esa ala más. Será instalado en el local del Coordinador Cultural.

El contratista eléctrico principal deberá alimentar convenientemente a cada uno de los tableros precedentemente descriptos.

El contratista termomecánico tenderá los conductores desde cada tablero hasta cada fan coil, y/o ventiladores de baños.

i) Para el equipo que climatiza el local especial del Registro Civil el contratista eléctrico deberá disponer de una llave termomagnética tripolar, neutro y tierra mecánica, dentro de un gabinete metálico apto para intemperie, posicionado al pie de la base del equipo. El contratista termomecánico tomará fuerza desde allí y alimentará al equipo roof top. En el interior de la oficina Registro Civil, se posicionará el termostato electrónico y centro de comando del equipo. Entre el equipo roof top y el termostato se tenderán conductores eléctricos de comando, canalizados dentro de cañería de acero semipesado.

La ejecución de las instalaciones eléctricas será en un todo de acuerdo a la Reglamentaciones vigentes de la Asociación Electrotécnica Argentina.

## Ventilación forzada en Gimnasio

Toma de aire exterior e inyección

Se proveerán e instalarán al exterior 2 ventiladores centrífugos,  sobre azotea según se indican en planos adjuntos. Serán de robusta construcción, en chapa HN pintados con epoxi. Alabes inclinados hacia atrás, Air Foil. Caudal de cada ventilador:  530 m3/min,  contrapresión 38 mm.c.a.,  accionados mediante correas y poleas por motor de 10 HP, 1450 rpm, 3 x 380 Volts, IP55.  Contarán con base metálica, rieles tensores,  defensa metálica de la transmisión. Llevarán 4 elementos antivibratorios Vibrachock anclados sobre base de hormigón. Podrán ser marca ICM, mod.ITS 365 SASE.  Contará con tejido de alambre galvanizado e: 2mm, cuadrícula 15 x 15 mm en el oído, como toma de aire exterior.  Juntas de lona impermeable en la salida.

La conductería de distribución será la indicada en plano adjunto, en chapa galvanizada, con toberas orientables especificadas precedentemente.

Extracción de aire viciado

Se instalarán encima la cumbrera de la cubierta,  6 equipos electroventiladores axiales directamente acoplados a motor eléctrico de 1 HP, 920 rpm, IP55, extrayendo un caudal  de 230 m3/min c/u.  diámetro de la hélice : 730 mm . Incluirán capota metálica, base / babeta cuadrada, tejido galvanizado. Serán del tipo Hongo, o Torres de Extracción marca GATTI, mod. KHT  750/6, o similar calidad y prestación.

Se deberá incluir para cada caso,  un tramo de conducto de chapa galvanizada Cal. 22, de 1,00 x 1,00 m,  con piezas en ambos extremos para conectar la reja a nivel de cielorraso y la base/babeta del equipo de extracción.

## Extracciones en Vestuarios del Gimnasio.

Se proveerán e instalarán 2 electroventiladores centrífugos, de 30 m3/min cada uno, posicionados en terraza, mediante 4 Vibrachock fijados a base de hormigón.  Serán del tipo Siroco,  pintados con epoxi.  Gatti, modelo RA 250 directamente acoplados a motor eléctrico 0,75 HP, 3 x380 volts, 1450 rpm, IP55. Contarán con juntas de lona entre sus oídos y los respectivos conductos para extracción de chapa galvanizada. Para la expulsión del aire se montará un tramo de conducto vertical con sombrerete, a los 4 vientos, todo en chapa galv. Cal 22 de muy prolija terminación.

En las puertas de ingreso a los vestuarios se deberán instalar rejas de interconexión modelo AL 251 NV con marco sin montar, de Terminal Aire o similar.

## Extracciones de Baños

Se proveerán e instalarán  extractores de aire según se indican en planos, del tipo helicoidal, línea Century, Gatti,  o similar calidad, modelos según caudales indicados en planos. Irán montados sobre pared descargando el aire horizontalmente al exterior a través de una persiana gravimétrica montada exteriormente.

En las puertas de ingreso a los baños se deberán instalar rejas de interconexión modelo AL 251 NV con marco sin montar, de Terminal Aire o similar.

## Válvulas mariposa motorizadas.

Para posibilitar el cambio estacional de Modo Refrigeración a Modo Calefacción en forma automática, se deberán instalar válvulas mariposa aptas para ser montadas entre bridas ASA 150, cuerpo de hierro fundido, obturador y eje de acero inoxidable AISI 316, triple bujes (2 de bronce + 1 de poliéster), empaquetadura de Buna N, con asiento de EPDM, con actuadores ON/OFF marca Bellimo, o similar. Contarán con gabinete de chapa pintado, estanco, con cierre laberíntico y burlete, para proteger tanto la válvula como el actuador de la intemperie. Se deberá temporizar el cambio de modo, a los efectos de evitar el ingreso de agua caliente a las máquinas enfriadoras. Relés y enclavamientos eléctricos necesarios.

## Antivibratorios.

Se deberá colocar Isomo de Pads en todos los apoyos de las máquinas enfriadoras,  manejadoras de aire, y equipos.  Cuando las manejadoras se deban colgar de la estructura del edificio llevarán en cada sostén, resortes calculados para ese fin. Todos los ventiladores centrífugos deberán anclarse sobre Vibrachock.  Las bombas irán fijadas a una losa de hormigón armado “flotante” para minimizar la transmisión de vibraciones a la estructura del edificio.

## Válvulas de control de flujo de agua.

En las cañerías seccionales que alimentan al sector administración se instalarán 3 válvulas de 2 vías de control caracterizado de presión independiente, para mantener un equilibrio dinámico del sistema en todo momento, aun cuando se encuentre trabajando a cargas parciales.   Contarán cada una con un actuador electrónico alimentado con 24 Volts, con control modulante proporcional.  No requieren programación en campo. Cada válvula se adaptará a cada demanda sola, automáticamente, manteniendo siempre un caudal constante. Serán  marca Bellimo o similar calidad y prestación.

## Detector de falta de agua en la caldera.

Se instalará un detector de falta de agua que conectará una alarma luminosa y acústica ubicada en la sala de máquinas, la cual detendrá el quemador y la bomba de agua, en caso de que falte agua en el sistema.

El mencionado detector será un presostato con posibilidad de regulación que se ubicará en la cañería de alimentación de agua de la caldera. Se proveerá e instalará el correspondiente tendido de cañerías y cajas de conexión asociado al presostato, desde este último hasta el tablero de aire acondicionado.

En todos los casos que se instalen manómetros, presostatos, etc., se deberán instalar llave de paso 1/4 de giro, que permitan desmontar los mismos sin desagotar el sistema.

Los manómetros  a instalar en colectores entradas y salidas de bomba y filtros de agua serán circulares, a cuadrantes, apto para conexión de 1/2" gas, rango 0-10 kg/cm. Los termómetros y manómetros a proveer e instalar deberán ser marca SALBER, CIMPA o calidad equivalente.

## Consideraciones generales.

El Contratista deberá presentar dentro de los 10 días contados de la fecha de la firma del Contrato, un plan de obras y un cronograma de actividades en la forma mas detallada posible. Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá asignar un Supervisor de Obra para el rubro termomecánica, con conocimiento y experiencia en instalaciones termomecánicas tales que asegure un fluido intercambio de información técnica y toma de decisiones.

Asimismo la Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar antecedentes laborales del Supervisor de Obra, así como el reemplazo del mismo si éste no cumpliera con los requisitos que a criterio de la Inspección de Obra son necesarios. La mencionada solicitud se hará a través de Órdenes de Servicio.

- Cálculos, planos e instrucciones por manejo.

El Contratista, antes de comenzar los trabajos, presentará juegos completos de planos generales y detalles actualizados de todas las instalaciones a su cargo. Deberá efectuar y presentar los balances térmicos detallados (de calefacción y refrigeración) correspondientes a los ambientes a climatizar. Se presentarán tres juegos de copias de planos, uno de los cuales se devolverá al Contratista con la aprobación u observaciones de la Inspección de Obra, si las hubiera. Los planos que deberá presentar son:

Plano de planta general donde se muestre la ubicación de todos los equipos y el tendido de la instalación termomecánica. Escala 1: 200

Planos de techos donde se instalen equipos, cañerías y conductos al exterior, en escala 1:25

Planta y cortes de sala de máquinas (bombas, caldera, UTAs)  en escala 1:25

Planta y cortes de conducterías, por equipo, en escala 1:25

Planos de bases y de los trabajos pertinentes a la ayuda de  gremios en general. Esc. 1:25

Planos de detalles de grapas, soportes y elementos de sostén de cañerías, componentes y accesorios de conductos. Escalas entre 1:1 a 1:20 según se requiera.

Planos del tendido de cañerías para agua en escala 1:50. (plantas y cortes)

Planos  con esquemas de conexiones típicas y diagrama de flujo.

Planos de circuito eléctrico de fuerza y comando.

Planos de tableros eléctricos, fuerza y comando.

Planilla con la lista de todos los equipos que formarán parte de la instalación, donde se indicará marca, capacidad, modelo, tamaño, tipo y otras características que lo definan. La planilla incluirá los folletos de fábrica correspondientes a cada uno de los componentes principales de las instalaciones.

En el interior de cada equipo, y de cada tablero eléctrico, el contratista deberá dejar adhesivado el esquema eléctrico que corresponda, de clara interpretación para que cualquier electricista competente pueda localizar y remediar los inconvenientes que puedan surgir, debiendo dejar dentro del tablero eléctrico principal de aire acondicionado, una copia de los circuitos de fuerza y comando conforme a obra, una vez finalizada la misma.

Normas y publicaciones de referencia:

IRAM (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales)

ASME (American Society of Mechanical Engineers)

NEMA (National Electrical Manufactures Association)

ASTM (American Society for Testing and Materials)

ANSI (American National Standars Institute)

ASHRAE (American Society of Heating Refrigeration  and  Air Conditioning Engineers)

SMACNA (Sheeat Mataled Air Conditioning National Association)

El Contratista no podrá alegar en ningún caso, desconocimiento de dichas normas legales con sus modificaciones y/ o actualizaciones, tanto para el proyecto de la instalación como en el transcurso de su ejecución.

- Idoneidad del Contratista

El Contratista deberá probar su idoneidad presentando un listado de las instalaciones efectuadas dentro de los cinco (5) años anteriores. La lista deberá formarse con las instalaciones efectuadas para obtener iguales fines que los que se especifican en este pliego, deberán ser instalaciones totalmente realizadas y de características similares, funcionando en perfectas condiciones y donde se pueda recoger informes fidedignos sobre la eficiencia de los mismos.

Deberá adjuntar además una Nota del fabricante de las máquinas enfriadoras donde conste que  es Concesionario o Instalador Autorizado por la fábrica de la marca que ofrece,  que se hará responsable de la atención durante el período de Garantía, que cuenta con el aval técnico del fabricante, que dispone de personal propio capacitado y especializado por el fabricante, que dispondrá de repuestos originales de fábrica, que posee un taller de Servicio Técnico radicado en la ciudad de Rosario para asegurar a la Contratante la atención de todas las llamadas eventuales dentro de las 24 horas.

Indicará, previamente a la ejecución,  la marca y procedencia de los equipos y aparatos principales integrantes de las instalaciones proveyendo folletos de fábrica que indiquen capacidades y dimensiones. Las marcas indicadas en las especificaciones técnicas podrían reemplazarse con otras, si la calidad, a criterio exclusivo de la Inspección de Obra, fuera equivalente.

- Recepción Provisoria

Una vez terminados a satisfacción de la Inspección Técnica todos los trabajos y puestos en funcionamiento  todos los equipos intervinientes en la instalación,  se confeccionará un Acta de Recepción  Provisoria.

Los requisitos para la recepción provisoria son:

Concluir la totalidad de los trabajos.

Presentar planos de la instalación.

Entregar las instrucciones de manejo y mantenimiento.

Realizar la regulación del sistema, tanto de equipos como de caudales de agua y aire.

Hacer las pruebas e inspecciones finales.

Junto a la firma de la recepción provisoria el contratista se obliga a entregar:

Ccatálogos y folletos de selección y capacidad de:

Enfriadores de líquidos.

Equipos acondicionadores Fan coil: unidades terminales y centrales

Caldera y quemador

Ventiladores centrífugos y axiales

Bombas centrífugas para recirculación de agua.

Controles.

Verificación de modelos, capacidades y dimensiones según catálogos, las especificaciones técnicas y los planos aprobados de los equipos señalados en (A)

- Garantía y vigilancia operativa inicial

Se deberá garantizar la instalación completa verano/invierno por 12 meses a partir de la recepción provisoria. Para implementar la precitada garantía, con una anticipación de 10 días a la fecha acordada para la recepción provisoria, y acompañando  toda la documentación técnica exigida contractualmente, el Contratista presentará lo siguiente:

Certificado de garantía y vigilancia operativa.

Garantía de fábrica extendida por el fabricante de los equipos con extensión coincidente a la exigida en el certificado de garantía (12 meses a contar de la recepción provisoria)

Durante los 12 meses del período de Garantía, el adjudicatario se compromete a realizar el Servicio de Mantenimiento necesario para preservar en excelentes condiciones el equipamiento provisto. Deberá reemplazar a su cargo cualquier elemento que sufra alteraciones como producto de su funcionamiento normal.  Deberá acudir dentro de las 24 horas de cualquier llamado/reclamo formal a verificar el inconveniente presentado y definir con el usuario la solución.

Se deberá hacer cargo de todas las reparaciones eventuales que puedan aparecer en ese período, como también el cambio de correas y filtros de aire.

El costo mensual de ese servicio deberá cotizarlo adicionalmente por separado a la oferta de equipamiento, incluyendo el IVA por ser la Municipalidad No Responsable. Se cotizará un monto mensual pagadero dentro de los 20 días posteriores al mes de ejecutado el servicio.

## Planilla de Selección de equipos climatizadores

## AUDITORIO

| Local | Ala | Zona | Ambiente | Superficie | Altura | Volumen | Coef. | Cantidad de equipos | Modelo Equipo | Caudal de aire ** | recirc. | Calor Total equipo * |  |  | Calor Sensible equipo * |  |  | Caudal AF |  | Cap. total Equipo * |  |  | Caudal total AF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m2 | m | m3 | m2/Tr |  |  | m3/h | 1/h | Kw | Kcal/h | TR | Kw | Kcal/h | TR | l/h | m3/h | Kw | Kcal/h | TR | l/h | m3/h |
| - | Este | Auditorio | Gradas | 292,00 | 6,00 | 1752,00 | 7,50 | 2 | 39CMA150 | 12.000 | 13,70 | 80,60 | 69.316 | 23,11 | 59,40 | 51.084 | 17,03 | 13.863 | 13,86 | 161,20 | 138.632 | 46,21 | 27.726 | 27,73 |
| - | Este | Auditorio | Cabina de Traducción | 10,08 | 2,80 | 28,224 | 15 | 1 | 42NZ25 | 479 | 16,96 | 2,31 | 1.987 | 0,66 | 1,74 | 1.496 | 0,50 | 397 | 0,40 | 2,31 | 1.987 | 0,66 | 397 | 0,40 |
| - | Este | Auditorio | Cabina de Traducción | 10,08 | 2,80 | 28,224 | 15 | 1 | 42NZ25 | 479 | 16,96 | 2,31 | 1.987 | 0,66 | 1,74 | 1.496 | 0,50 | 397 | 0,40 | 2,31 | 1.987 | 0,66 | 397 | 0,40 |
| - | Este | Auditorio | Cabina de Proyección | 20,02 | 2,80 | 56,056 | 15 | 1 | 42NZ50 | 824 | 14,71 | 4,87 | 4.188 | 1,40 | 3,41 | 2.933 | 0,98 | 838 | 0,84 | 4,87 | 4.188 | 1,40 | 838 | 0,84 |
| - | Este | Auditorio | Camarines | 10,2 | 2,60 | 26,52 | 20 | 1 | 42BBA018 | 934 | 35,22 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 3,32 | 2.859 | 0,95 | 679 | 0,68 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 679 | 0,68 |
| - | Este | Auditorio | Camarines | 10,2 | 2,60 | 26,52 | 20 | 1 | 42BBA018 | 934 | 35,22 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 3,32 | 2.859 | 0,95 | 679 | 0,68 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 679 | 0,68 |
| - | Este | Auditorio | Escenario | 90,00 | 6,00 | 540,00 | 7,50 | 1 | 39CMA114 | 8.900 | 16,48 | 54,30 | 46.698 | 15,57 | 40,88 | 35.157 | 11,72 | 9.340 | 9,34 | 54,30 | 46.698 | 15,57 | 9.340 | 9,34 |
|  |  |  |  | 442,58 | 25,60 | 2457,54 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,89 | 200.281 | 66,76 | 40.056 | 40,06 |
| HALL Y FOYER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local | Ala | Zona | Ambiente | Superficie | Altura | Volumen | Coef. | Cantidad de equipos | Modelo Equipo | Caudal de aire ** | recirc. | Calor Total equipo * |  |  | Calor Sensible equipo * |  |  | Caudal AF |  | Cap. total Equipo * |  |  | Caudal total AF |  |
|  |  |  |  | m2 | m | m3 | m2/Tr |  |  | m3/h | 1/h | Kw | Kcal/h | TR | Kw | Kcal/h | TR | l/h | m3/h | Kw | Kcal/h | TR | l/h | m3/h |

| ADMINISTRACION ALA ESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local | Ala | Zona | Ambiente | Sup. | Altura | Vol. | Coef. | Cant. de equipos | Modelo Equipo | Caudal de aire | recirc. | Calor Total equipo * |  |  | Calor Sensible equipo * |  |  | Caudal AF |  | Cap. total Equipo * |  |  | Caudal total AF |  |
|  |  |  |  | m2 | m | m3 | m2/Tr |  |  | m3/h | 1/h | Kw | Kcal/h | TR | Kw | Kcal/h | TR | l/h | m3/h | Kw | Kcal/h | TR | l/h | m3/h |
| 02 0 18 | Este | Servicios T. Rápidos | Reclamos | 15,00 | 2,80 | 42,00 | 15 | 1 | 42BBA018 | 934 | 22,24 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 3,32 | 2.859 | 0,95 | 679 | 0,68 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 679 | 0,68 |
| - | Este | Servicios T. Rápidos | T. rápidos y moratorias | 46,00 | 2,80 | 128,80 | 15 | 1 | 42BBA044 | 1.631 | 12,66 | 10,26 | 8.827 | 2,94 | 7,83 | 6.730 | 2,24 | 1.765 | 1,77 | 10,26 | 8.827 | 2,94 | 1.765 | 1,77 |
| 02 0 19 | Este | Servicios T. Rápidos | Internet y autocons. | 64,00 | 4,05 | 259,20 | 15 | 1 | 42BBA055 | 2.226 | 8,59 | 12,89 | 11.084 | 3,69 | 10,09 | 8.678 | 2,89 | 2.217 | 2,22 | 12,89 | 11.084 | 3,69 | 2.217 | 2,22 |
| 03 0 01 | Este | Servicios T. Rápidos | Coord. | 15,00 | 2,80 | 42,00 | 15 | 1 | 42BBA018 | 934 | 22,24 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 3,32 | 2.859 | 0,95 | 679 | 0,68 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 679 | 0,68 |
| 03 0 02 | Este | Servicios T. Rápidos | Telefonistas | 23,00 | 2,80 | 64,40 | 20 | 1 | 42BBA018 | 934 | 14,50 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 3,32 | 2.859 | 0,95 | 679 | 0,68 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 679 | 0,68 |
| 03 0 03 | Este | Servicios T. Rápidos | Informática | 23,00 | 2,80 | 64,40 | 20 | 1 | 42BBA018 | 934 | 14,50 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 3,32 | 2.859 | 0,95 | 679 | 0,68 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 679 | 0,68 |
| 03 0 04 | Este | Servicios T. Rápidos | Anexo Informática | 15,00 | 2,80 | 42,00 | 15 | 1 | 42BBA018 | 934 | 22,24 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 3,32 | 2.859 | 0,95 | 679 | 0,68 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 679 | 0,68 |
| 03 0 05 | Este | Servicios T. Rápidos | Sanitarios varones | 14,00 | 2,80 | 39,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 0 06 | Este | Servicios T. Rápidos | Sanitarios mujeres | 14,00 | 2,80 | 39,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 0 07/8 | Este | Servicios T. Rápidos | Deposito | 15,00 | 2,80 | 42,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 0 09 | Este | Servicios T. Rápidos | Secretaria | 15,00 | 2,80 | 42,00 | 15 | 1 | 42BBA018 | 934 | 22,24 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 3,32 | 2.859 | 0,95 | 679 | 0,68 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 679 | 0,68 |
| 03 0 10 | Sur Este | Servicios T. Rápidos | Dirección | 33,00 | 2,80 | 92,40 | 15 | 2 | 42BBA018 | 934 | 20,22 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 3,32 | 2.859 | 0,95 | 679 | 0,68 | 7,90 | 6.790 | 2,26 | 1.358 | 1,36 |
| - | Este | Servicios T. Rápidos | Circulación | 141,00 | 4,05 | 571,05 | 15 | 3 | 42BBA044 | 1.631 | 8,57 | 10,26 | 8.827 | 2,94 | 7,83 | 6.730 | 2,24 | 1.765 | 1,77 | 30,79 | 26.481 | 8,83 | 5.296 | 5,30 |
|  |  |  |  | 433,00 | 38,90 | 1468,65 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,53 | 73.552 | 24,52 | 14.710 | 14,71 |

| ADMINISTRACION ALA SUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ala | Zona | Ambiente | Sup. | Altura | Vol. | Coef. | Cant. Equi- pos ** | Modelo Equipo |  | Caudal de aire | recirc. |  | Calor Total equipo * |  |  |  |  |  | Calor Sensible equipo * |  |  |  |  |  | Caudal AF |  |  |  | Cap. total Equipo * |  |  |  |  |  | Caudal total AF |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | m | m3 | m2/Tr |  |  |  | m3/h | 1/h |  | Kw |  | Kcal/h |  | TR |  | Kw |  | Kcal/h |  | TR |  | l/h |  | m3/h |  | Kw |  | Kcal/h |  |  | TR | l/h |  | m3/h |  |  |  |
| Sur | Dirección gral. | S. reuniones | 37,00 | 2,80 | 103,60 | 20 | 2 | 42BBA012 |  | 654 | 12,63 |  | 3,24 |  | 2.786 |  | 0,93 |  | 2,63 |  | 2.260 |  | 0,75 |  | 557 |  | 0,56 |  | 6,48 |  | 5.572 |  |  | 1,86 | 1.114 |  | 1,11 |  |  |  |
| Sur | Dirección gral. | Coord. Adm. | 15,00 | 2,80 | 42,00 | 20 | 1 | 42BBA012 |  | 654 | 15,57 |  | 3,24 |  | 2.786 |  | 0,93 |  | 2,63 |  | 2.260 |  | 0,75 |  | 557 |  | 0,56 |  | 3,24 |  | 2.786 |  |  | 0,93 | 557 |  | 0,56 |  |  |  |
| Sur | Dirección gral. | Dep. personal | 23,00 | 2,80 | 64,40 | 20 | 1 | 42BBA018 |  | 934 | 14,50 |  | 3,95 |  | 3.395 |  | 1,13 |  | 3,32 |  | 2.859 |  | 0,95 |  | 679 |  | 0,68 |  | 3,95 |  | 3.395 |  |  | 1,13 | 679 |  | 0,68 |  |  |  |
| Sur | Dirección gral. | Sec. jurídica | 30,00 | 2,80 | 84,00 | 20 | 1 | 42BBA024 |  | 1.133 | 13,49 |  | 5,62 |  | 4.830 |  | 1,61 |  | 4,53 |  | 3.900 |  | 1,30 |  | 966 |  | 0,97 |  | 5,62 |  | 4.830 |  |  | 1,61 | 966 |  | 0,97 |  |  |  |
| Sur | Dirección gral. | Sanit. varones | 14,00 | 2,80 | 39,20 | - | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
| Sur | Dirección gral. | Sanit. mujeres | 14,00 | 2,80 | 39,20 | - | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
| Sur | Dirección gral. | Habilit. e insp. | 50,00 | 2,80 | 140,00 | 20 | 1 | 42BBA036 |  | 1.461 | 10,44 |  | 8,68 |  | 7.466 |  | 2,49 |  | 6,67 |  | 5.738 |  | 1,91 |  | 1.493 |  | 1,49 |  | 8,68 |  | 7.466 |  |  | 2,49 | 1.493 |  | 1,49 |  |  |  |
| Sur |  | Circulación | 176,00 | 4,05 | 712,80 | 15 | 4 | 42BBA044 |  | 1.631 | 9,15 |  | 10,26 |  | 8.827 |  | 2,94 |  | 7,83 |  | 6.730 |  | 2,24 |  | 1.765 |  | 1,77 |  | 41,06 |  | 35.308 |  |  | 11,77 | 7.062 |  | 7,06 |  |  |  |
| Sur | Sector técnico | Inspección | 81,00 | 2,80 | 226,80 | 20 | 2 | 42BBA030 |  | 1.291 | 11,38 |  | 7,25 |  | 6.239 |  | 2,08 |  | 5,67 |  | 4.873 |  | 1,62 |  | 1.248 |  | 1,25 |  | 14,51 |  | 12.478 |  |  | 4,16 | 2.496 |  | 2,50 |  |  |  |
| Sur | Sector técnico | Catastro | 40,00 | 2,80 | 112,00 | 20 | 1 | 42BBA030 |  | 1.291 | 11,53 |  | 7,25 |  | 6.239 |  | 2,08 |  | 5,67 |  | 4.873 |  | 1,62 |  | 1.248 |  | 1,25 |  | 7,25 |  | 6.239 |  |  | 2,08 | 1.248 |  | 1,25 |  |  |  |
| Sur | Sector técnico | Finanzas | 61,00 | 2,80 | 170,80 | 20 | 2 | 42BBA024 |  | 1.133 | 13,27 |  | 5,62 |  | 4.830 |  | 1,61 |  | 4,53 |  | 3.900 |  | 1,30 |  | 966 |  | 0,97 |  | 11,23 |  | 9.660 |  |  | 3,22 | 1.932 |  | 1,93 |  |  |  |
| Sur | Sector técnico | Juez | 10,00 | 2,80 | 28,00 | 20 | 1 | 42BBA012 |  | 654 | 23,36 |  | 3,24 |  | 2.786 |  | 0,93 |  | 2,63 |  | 2.260 |  | 0,75 |  | 557 |  | 0,56 |  | 3,24 |  | 2.786 |  |  | 0,93 | 557 |  | 0,56 |  |  |  |
| Sur | Sector técnico | Juez | 10,00 | 2,80 | 28,00 | 20 | 1 | 42BBA012 |  | 654 | 23,35714 |  | 3,24 |  | 2.786 |  | 0,93 |  | 2,63 |  | 2.260 |  | 0,75 |  | 557 |  | 0,56 |  | 3,24 |  | 2.786 |  |  | 0,93 | 557 |  | 0,56 |  |  |  |
| Sur | Sector técnico | Tr. y t. de faltas | 81,00 | 2,80 | 226,80 | 20 | 2 | 42BBA030 |  | 1.291 | 11,38448 |  | 7,25 |  | 6.239 |  | 2,08 |  | 5,67 |  | 4.873 |  | 1,62 |  | 1.248 |  | 1,25 |  | 14,51 |  | 12.478 |  |  | 4,16 | 2.496 |  | 2,50 |  |  |  |
| Sur | Sector técnico | Renov. carnet | 13,00 | 2,80 | 36,40 | 20 | 1 | 42BBA012 |  | 654 | 17,96703 |  | 3,24 |  | 2.786 |  | 0,93 |  | 2,63 |  | 2.260 |  | 0,75 |  | 557 |  | 0,56 |  | 3,24 |  | 2.786 |  |  | 0,93 | 557 |  | 0,56 |  |  |  |
| Sur | Sector técnico | Psico | 18,00 | 2,80 | 50,40 | 20 | 1 | 42BBA012 |  | 654 | 12,97619 |  | 3,24 |  | 2.786 |  | 0,93 |  | 2,63 |  | 2.260 |  | 0,75 |  | 557 |  | 0,56 |  | 3,24 |  | 2.786 |  |  | 0,93 | 557 |  | 0,56 |  |  |  |
| Sur | - | Circulación | 140,00 | 4,05 | 567,00 | 15 | 4 | 42BBA036 |  | 1.461 | 10,31 |  | 8,68 |  | 7.466 |  | 2,49 |  | 6,67 |  | 5.738 |  | 1,91 |  | 1.493 |  | 1,49 |  | 34,73 |  | 29.864 |  |  | 9,95 | 5.973 |  | 5,97 |  |  |  |
|  |  |  | 813,00 | 50,10 | 2671,40 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,21 |  | 141.220 |  |  | 47,07 | 28.244 |  | 28,24 |  |  |  |

| ADMINISTRACION ALA OESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona | Am Bien te | Sup. | Altura | Vol. | Coef. | Cantid. | Mod. Equipo | Caudal aire ** | recirc. | Calor Total equipo * |  |  |  |  |  | Calor Sensible equipo * |  |  |  |  |  | Caudal AF |  |  |  | Cap. total Equipo * |  |  |  |  |  |  | Caudal total AF |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | m | m3 | m2/Tr |  |  | m3/h | 1/h | Kw |  | Kcal/h |  | TR |  | Kw |  | Kcal/h |  | TR |  | l/h |  | m3/h |  | Kw |  | Kcal/h |  |  | TR |  | l/h |  | m3/h |  |  |  |
| - | Circul. | 113,00 | 2,80 | 316,40 | 15 | 3 | 42BBA044 | 1.631 | 15,46 | 10,26 |  | 8.827 |  | 2,94 |  | 7,83 |  | 6.730 |  | 2,24 |  | 1.765 |  | 1,77 |  | 30,79 |  | 26.481 |  |  | 8,83 |  | 5.296 |  | 5,30 |  |  |  |
| - | Restaurant | 94,00 | 2,80 | 263,20 | 10 | 2 | 42LSA55 | 1.461 | 11,10 | 15,08 |  | 12.968 |  | 4,32 |  | 10,80 |  | 9.289 |  | 3,10 |  | 2.594 |  | 2,59 |  | 30,16 |  | 25.936 |  |  | 8,65 |  | 5.187 |  | 5,19 |  |  |  |
| - | Banco | 91,00 | 2,80 | 254,80 | 15 | 2 | 42BBA044 | 1.631 | 12,80 | 10,26 |  | 8.827 |  | 2,94 |  | 7,83 |  | 6.730 |  | 2,24 |  | 1.765 |  | 1,77 |  | 20,53 |  | 17.654 |  |  | 5,88 |  | 3.531 |  | 3,53 |  |  |  |
| - | Reg. civil | 83,00 | 2,80 | 232,40 | 15 | 2 | 42BBA036 | 1.461 | 12,57 | 8,68 |  | 7.466 |  | 2,49 |  | 6,67 |  | 5.738 |  | 1,91 |  | 1.493 |  | 1,49 |  | 17,36 |  | 14.932 |  |  | 4,98 |  | 2.986 |  | 2,99 |  |  |  |
| - | Juez | 10,00 | 2,80 | 28,00 | 15 | 1 | 42BBA012 | 654 | 23,36 | 3,24 |  | 2.786 |  | 0,93 |  | 2,63 |  | 2.260 |  | 0,75 |  | 557 |  | 0,56 |  | 3,24 |  | 2.786 |  |  | 0,93 |  | 557 |  | 0,56 |  |  |  |
| - | Juez | 10,00 | 2,80 | 28,00 | 15 | 1 | 42BBA012 | 654 | 23,36 | 3,24 |  | 2.786 |  | 0,93 |  | 2,63 |  | 2.260 |  | 0,75 |  | 557 |  | 0,56 |  | 3,24 |  | 2.786 |  |  | 0,93 |  | 557 |  | 0,56 |  |  |  |
| - | Of. técnica | 40,00 | 2,80 | 112,00 | 15 | 1 | 42BBA036 | 1.461 | 13,04 | 8,68 |  | 7.466 |  | 2,49 |  | 6,67 |  | 5.738 |  | 1,91 |  | 1.493 |  | 1,49 |  | 8,68 |  | 7.466 |  |  | 2,49 |  | 1.493 |  | 1,49 |  |  |  |
| - | Defensoria | 15,00 | 2,80 | 42,00 | 15 | 1 | 42BBA018 | 934 | 22,24 | 3,95 |  | 3.395 |  | 1,13 |  | 3,32 |  | 2.859 |  | 0,95 |  | 679 |  | 0,68 |  | 3,95 |  | 3.395 |  |  | 1,13 |  | 679 |  | 0,68 |  |  |  |
| - | Circulación | 180,00 | 4,05 | 729,00 | 15 | 4 | 42BBA044 | 1.631 | 8,95 | 10,26 |  | 8.827 |  | 2,94 |  | 7,83 |  | 6.730 |  | 2,24 |  | 1.765 |  | 1,77 |  | 41,06 |  | 35.308 |  |  | 11,77 |  | 7.062 |  | 7,06 |  |  |  |
| - | Ingreso | 98,00 | 2,80 | 274,40 | 15 | 4 | 42BBA024 | 1.133 | 16,52 | 5,62 |  | 4.830 |  | 1,61 |  | 4,53 |  | 3.900 |  | 1,30 |  | 966 |  | 0,97 |  | 22,47 |  | 19.320 |  |  | 6,44 |  | 3.864 |  | 3,86 |  |  |  |
| - | API | 15,00 | 2,80 | 42,00 | 15 | 1 | 42BBA018 | 934 | 22,24 | 3,95 |  | 3.395 |  | 1,13 |  | 3,32 |  | 2.859 |  | 0,95 |  | 679 |  | 0,68 |  | 3,95 |  | 3.395 |  |  | 1,13 |  | 679 |  | 0,68 |  |  |  |
| - | Litoral Gas | 15,00 | 2,80 | 42,00 | 15 | 1 | 42BBA018 | 934 | 22,24 | 3,95 |  | 3.395 |  | 1,13 |  | 3,32 |  | 2.859 |  | 0,95 |  | 679 |  | 0,68 |  | 3,95 |  | 3.395 |  |  | 1,13 |  | 679 |  | 0,68 |  |  |  |
| - | A.Provinc. | 15,00 | 2,80 | 42,00 | 15 | 1 | 42BBA018 | 934 | 22,24 | 3,95 |  | 3.395 |  | 1,13 |  | 3,32 |  | 2.859 |  | 0,95 |  | 679 |  | 0,68 |  | 3,95 |  | 3.395 |  |  | 1,13 |  | 679 |  | 0,68 |  |  |  |
| - | EPE | 15,00 | 2,80 | 42,00 | 15 | 1 | 42BBA018 | 934 | 22,24 | 3,95 |  | 3.395 |  | 1,13 |  | 3,32 |  | 2.859 |  | 0,95 |  | 679 |  | 0,68 |  | 3,95 |  | 3.395 |  |  | 1,13 |  | 679 |  | 0,68 |  |  |  |
| - | Sanit.muj. | 14,00 | 2,80 | 39,20 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| - | Sanit.var. | 14,00 | 2,80 | 39,20 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | 822,00 | 46,05 | 2526,60 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,26 |  | 169.644 |  |  | 56,55 |  | 33.929 |  | 33,93 |  |  |  |

| AREA MEDICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local | Ala | Zona | Ambiente | Superficie | Altura | Volumen | Coef. | Cantidad de equipos | Modelo Equipo | Caudal de aire ** | Renov. | Calor Total equipo * |  |  | Calor Sensible equipo * |  |  | Caudal AF |  | Cap. total Equipo * |  |  | Caudal total AF |  |
|  |  |  |  | m2 | m | m3 | m2/Tr |  |  | m3/h | 1/h | Kw | Kcal/h | TR | Kw | Kcal/h | TR | l/h | m3/h | Kw | Kcal/h | TR | l/h | m3/h |
| 01 0 04 | Oeste | - | Circulación | 32,00 | 2,80 | 89,60 | 15 | 1 | 42BBA030 | 1.291 | 14,41 | 7,25 | 6.239 | 2,08 | 5,67 | 4.873 | 1,62 | 1.248 | 1,25 | 7,25 | 6.239 | 2,08 | 1.248 | 1,25 |
| 05 0 11 | Oeste | - | Dentista | 15,00 | 2,80 | 42,00 | 15 | 1 | 42BBA018 | 934 | 22,24 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 3,32 | 2.859 | 0,95 | 679 | 0,68 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 679 | 0,68 |
| 05 0 12 | Oeste | - | Dentista | 15,00 | 2,80 | 42,00 | 15 | 1 | 42BBA018 | 934 | 22,24 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 3,32 | 2.859 | 0,95 | 679 | 0,68 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 679 | 0,68 |
| 05 0 13 | Oeste | - | Consultorio | 15,00 | 2,80 | 42,00 | 15 | 1 | 42BBA018 | 934 | 22,24 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 3,32 | 2.859 | 0,95 | 679 | 0,68 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 679 | 0,68 |
| 05 0 14 | Oeste | - | Consultorio | 15,00 | 2,80 | 42,00 | 15 | 1 | 42BBA018 | 934 | 22,24 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 3,32 | 2.859 | 0,95 | 679 | 0,68 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 679 | 0,68 |
| 05 0 15 | Oeste | - | Consultorio | 15,00 | 2,80 | 42,00 | 15 | 1 | 42BBA018 | 934 | 22,24 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 3,32 | 2.859 | 0,95 | 679 | 0,68 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 679 | 0,68 |
| 05 0 16 | Oeste | - | Consultorio | 15,00 | 2,80 | 42,00 | 15 | 1 | 42BBA018 | 934 | 22,24 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 3,32 | 2.859 | 0,95 | 679 | 0,68 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 679 | 0,68 |
| 05 0 17 | Oeste | - | Consultorio | 15,00 | 2,80 | 42,00 | 15 | 1 | 42BBA018 | 934 | 22,24 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 3,32 | 2.859 | 0,95 | 679 | 0,68 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 679 | 0,68 |
| 05 0 18 | Oeste | - | Consultorio | 15,00 | 2,80 | 42,00 | 15 | 1 | 42BBA018 | 934 | 22,24 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 3,32 | 2.859 | 0,95 | 679 | 0,68 | 3,95 | 3.395 | 1,13 | 679 | 0,68 |
| 05 0 19 | Oeste | - | Sanitarios discap. | 7,00 | 2,80 | 19,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 0 20 | Oeste | - | Sanitarios discap. | 7,00 | 2,80 | 19,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 0 21 | Oeste | - | Sanitarios varones | 13,00 | 2,80 | 36,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 0 22 | Oeste | - | Sanitarios mujeres | 13,00 | 2,80 | 36,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 0 22 | Oeste | - | Farmacia | 26,00 | 2,80 | 72,80 | 15 | 1 | 42BBA030 | 1.291 | 17,73 | 7,25 | 6.239 | 2,08 | 5,67 | 4.873 | 1,62 | 1.248 | 1,25 | 7,25 | 6.239 | 2,08 | 1.248 | 1,25 |
| 05 0 25 | Oeste | - | Sala de espera | 220,00 | 2,80 | 616,00 | 15 | 4 | 42BBA055 | 2.226 | 14,45 | 12,89 | 11.084 | 3,69 | 10,09 | 8.678 | 2,89 | 2.217 | 2,22 | 51,55 | 44.336 | 14,78 | 8.867 | 8,87 |
| 01 0 01 | Oeste | - | Enfermería | 24,00 | 2,80 | 67,20 | 20 | 1 | 42BBA024 | 1.133 | 16,86 | 5,62 | 4.830 | 1,61 | 4,53 | 3.900 | 1,30 | 966 | 0,97 | 5,62 | 4.830 | 1,61 | 966 | 0,97 |
| 01 0 02 | Oeste | - | Rehabilitación | 27,00 | 2,80 | 75,60 | 20 | 1 | 42BBA024 | 1.133 | 14,99 | 5,62 | 4.830 | 1,61 | 4,53 | 3.900 | 1,30 | 966 | 0,97 | 5,62 | 4.830 | 1,61 | 966 | 0,97 |
| 01 0 03 | Oeste | - | Reuniones Office | 22,00 | 2,80 | 61,60 | 15 | 1 | 42BBA024 | 1.133 | 18,39 | 5,62 | 4.830 | 1,61 | 4,53 | 3.900 | 1,30 | 966 | 0,97 | 5,62 | 4.830 | 1,61 | 966 | 0,97 |
|  |  |  |  | 511,00 | 50,40 | 1430,80 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,49 | 98.464 | 32,82 | 19.693 | 19,69 |

| REGISTRO CIVIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local | Ala | Zona | Ambiente | Superficie | Altura | Volumen | Coef. | Cantidad de equipos | Modelo Equipo | Caudal de aire ** | Renov. | Calor Total equipo * |  |  | Calor Sensible equipo * |  |  | Caudal AF |  | Cap. total Equipo * |  |  | Caudal total AF |  |
|  |  |  |  | m2 | m | m3 | m2/Tr |  |  | m3/h | 1/h | Kw | Kcal/h | TR | Kw | Kcal/h | TR | l/h | m3/h | Kw | Kcal/h | TR | l/h | m3/h |
| 04 0 14 | Oeste | - | Registro civil | 51,00 | 3,50 | 178,50 | 15 | 1 | 48TJND120 | 4.104 | 22,99 | 25,00 | 21.500 | 7,17 | 20,30 | 17.458 | 5,82 | - | - | 25,00 | 21.500 | 7,17 | - | - |
|  |  |  |  | 51,00 | 3,50 | 178,50 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 | 21.500 | 7,17 | 4.300 | 4,30 |
| TALLERES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local | Ala | Zona | Ambiente | Superficie | Altura | Volumen | Coef. | Cantidad de equipos | Modelo Equipo | Caudal de aire ** | Renov. | Calor Total equipo * |  |  | Calor Sensible equipo * |  |  | Caudal AF |  | Cap. total Equipo * |  |  | Caudal total AF |  |
|  |  |  |  | m2 | m | m3 | m2/Tr |  |  | m3/h | 1/h | Kw | Kcal/h | TR | Kw | Kcal/h | TR | l/h | m3/h | Kw | Kcal/h | TR | l/h | m3/h |
| 01 0 10 | Norte | Talleres | Taller | 44,00 | 2,80 | 123,20 | 15 | 2 | 42NZ60 | 954 | 15,49 | 5,75 | 4.945 | 1,65 | 4,12 | 3.543 | 1,18 | 989 | 0,99 | 11,50 | 9.890 | 3,30 | 1.978 | 1,98 |
| 01 0 11 | Norte | Talleres | Taller | 44,00 | 2,80 | 123,20 | 15 | 2 | 42NZ60 | 954 | 15,49 | 5,75 | 4.945 | 1,65 | 4,12 | 3.543 | 1,18 | 989 | 0,99 | 11,50 | 9.890 | 3,30 | 1.978 | 1,98 |
| 01 0 12 | Norte | Talleres | Taller | 44,00 | 2,80 | 123,20 | 15 | 2 | 42NZ60 | 954 | 15,49 | 5,75 | 4.945 | 1,65 | 4,12 | 3.543 | 1,18 | 989 | 0,99 | 11,50 | 9.890 | 3,30 | 1.978 | 1,98 |
| 01 0 13 | Norte | Talleres | Taller | 44,00 | 2,80 | 123,20 | 15 | 2 | 42NZ60 | 954 | 15,49 | 5,75 | 4.945 | 1,65 | 4,12 | 3.543 | 1,18 | 989 | 0,99 | 11,50 | 9.890 | 3,30 | 1.978 | 1,98 |
| 01 0 14 | Norte | Talleres | Taller | 32,00 | 2,80 | 89,60 | 20 | 1 | 42NZ60 | 954 | 10,65 | 5,75 | 4.945 | 1,65 | 4,12 | 3.543 | 1,18 | 989 | 0,99 | 5,75 | 4.945 | 1,65 | 989 | 0,99 |
|  |  |  |  | 208,00 | 14,00 | 582,40 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,75 | 44.505 | 14,84 | 8.901 | 8,90 |

# EQUIPAMIENTO INTERIOR

## Cortinas.

Se colocarán donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de terminación de locales. Serán de panel enrollable con comando lateral tipo molinillo de toldero accionable con  pértiga de tipo Kami o similar calidad Lonas, de tela traslúcida de fibra de vidrio recubierta en PVC con 14% de transparencia y color a definir.

# EQUIPAMIENTO URBANO

## Mobiliario plaza.

El Contratista proveerá y colocará donde lo indiquen los planos de arquitectura, rampas peatonales para discapacitados, bancos premoldeados y cazuelas premoldeadas según detalles en planos.

# PARQUIZACION

## Provisión y movimiento de tierra.

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos y operaciones necesarias para la provisión, movimiento, y distribución de tierra, en un todo de acuerdo a las siguientes especificaciones, en las ubicaciones y extensiones que se indican en los planos correspondientes a razón de 0,10 m de espesor sobre la subrasante existente, siguiendo las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de obra.

La tierra negra a proveer por la Contratista para reemplazo y relleno en áreas de césped y hoyos de plantación deberá poseer las siguientes características.

Textura franco-limosa.

Ph entre 6 y 7,5 (en pasta 1:2,5)

Materia orgánica mayor del 2,5%

Carbono orgánico aproximadamente 2%.

Nitrógeno total aproximadamente 2%.

Ausencia de todo objeto extraño a la naturaleza del suelo.

Aprobado el yacimiento por la Inspección de obra, se procederá al acondicionamiento de la tierra negra. El lugar o lugares de acondicionamiento deberán ser aprobados por la Inspección de obra a propuesta del contratista, debiendo adecuarse a los trabajos que a continuación se detallan:

## Control de malezas:

La Inspección de Obra indicará el procedimiento a realizar para el control de malezas, el que dependerá del tipo y cantidad de malezas existentes.

Extracción de inertes:

En caso de que el yacimiento presente inertes extraños a su naturaleza, la Inspección de obra indicará el procedimiento de separación.

Abonado:

La tierra negra a proveer será abonada con una mezcla por partes iguales de urea y fosfato diamónico en dosis de 30 g/m3

Control de insectos y roedores:

La tierra negra deberá estar libre de depredadores de cultivos, particularmente hormigas. Los productos a utilizar en su control serán previamente aprobados por la Inspección de obra.

## Provisión de ejemplares.

Se proveerán los árboles y arbustos especificados en este pliego, en las cantidades indicadas en los ítems correspondientes. Se tendrá un meticuloso cuidado en la elección de los ejemplares en vivero, considerando su edad, porte, forma característica para la especie, vigor, desarrollo y estado sanitario.

Los árboles arbustos de hoja caduca serán provistos a raíz desnuda, con sus raíces bien embarradas y protegidas, verificando la Inspección de obra que la extracción y transporte hayan sido correctos, evitando cualquier daño en sus órganos y tejidos constituyentes, particularmente raíces y brotes. También podrán ser provistos enmacetados, en envases de polipropileno, hoja lata, ruberoid, etc.

Los árboles y arbustos de hoja persistente serán provistos con sus respectivos capellones cubiertos, para su protección con paja y arpillera o enmacetados en envases similares a los mencionados para caducifolios, verificándose que el pan de tierra se halle intacto antes del transporte.

La Inspección de obra inspeccionará los ejemplares antes de su plantación a fin de su aprobación o rechazo de los que no se ajusten a lo indicado en esta memoria. La Inspección de obra podrá indicar las tareas culturales necesarias para que se aprueben ejemplares que no cumplan con lo requerido.

Una vez recibimos los ejemplares en obra, y siendo aprobados  y autorizada su plantación, esta deberá ejecutarse a la brevedad posible. En caso de no ser plantados de inmediato, los ejemplares deberán ser convenientemente acondicionados hasta el momento de su plantación.

Si el transporte de vivero a obra se hubiese demorado y los ejemplares presentaran síntomas de decaimiento, la Inspección de obra determinará el tratamiento a seguir para su recuperación.

Especificaciones de árboles:

Peltophorum Dublum (Ybirá Puitá), con terrón, de 2,0 a 2,5 m de altura.

Enterolobium  Contorsiliquum (Pacará), con terrón, de 2,0 a 2,5 m de altura.

Jacarandá mimosifolia (jacarandá), con terrón, de 2,0 a 2,5 m de altura.

Tabebuia Ipe (lapacho rosado) con terrón de 1,80 a 2,00 de altura.

Tabebuia Ipé (Lapacho Amarillo) con terrón de 1,80 a 2,00 de altura.

## Plantación de árboles.

El Contratista llevará a cabo el replanteo de las especies y ejemplares en un todo de acuerdo a las ubicaciones establecidas en los planos correspondientes, en las cantidades indicadas en este pliego, según las indicaciones que imparta la Inspección de obra.

Los hoyos de plantación serán de dimensiones tales que permitan a las raíces acomodarse y extenderse sin dificultad. El fondo del hoyo deberá picarse a pala y se agregará tierra negra especificada con un espesor de 0,08 m.

El hoyo de plantación de especies de hojas persistentes deberá permitir el asentamiento fácil de todo el pan de tierra que acompaña a la raíz y dejar, además, una luz de 0,15 m a su alrededor para ser rellena con tierra negra especificada.

Si la planta está a raíz desnuda se podarán las raíces que se hallen deterioradas con tijera afilada. Si la planta está envasada se le quitará el envase teniendo especial cuidado de no romper el pan de tierra.

El cuello de los árboles y arbustos deberá quedar a nivel de proyecto. Luego de ubicado el ejemplar en el hoyo de plantación se agregará tierra negra hasta rellenarlo totalmente, y se comprimirá con los pies o de manera semejante.

Se conformará una palangana de tierra cuyo borde tendrá 0,10 m de altura y de un diámetro semejante a la boca del hoyo de plantación.

Se colocara un tutor a cada uno de los ejemplares de árboles. Estos tutores serán provistos por el Contratista, y deberán ser de madera dura tipo quebracho colorado o similar de 1.5” x 2” de sección y 2,5 m de altura, con sus correspondientes ataduras de alambre y caño plástico de protección. Estarán lo suficientemente enterrados para otorgar resistencia al viento y tendrán una altura por sobre el nivel del subsuelo no menor de 1,80 m.

Se procederá a dar un riego de asiento a combinación de las plantaciones, con una cantidad no menor de 50 l de agua por ejemplar. Al regar deberá tenerse cuidado en mantener la verticalidad del ejemplar. Luego del riego de asiento, y si se notare una disminución en el nivel de la tierra, se agregarán paladas hasta alcanzar nuevamente el nivel de proyecto.

Las especies de hojas persistentes deberán plantarse a fines de invierno- principios de primavera (agosto a setiembre) y las de hojas caducas se plantarán en invierno (junio a agosto). En ambos casos, el respeto de las épocas indicadas es requisito indispensable para el éxito de la plantación.

Las especificaciones indicadas anteriormente serán ejecutadas en tanto y en cuanto no se contrapongan con las especificaciones particulares referidas a cada especie y/o no sean posibles de aplicar por los plazos de obra establecidos.

## Carpeta herbácea.

Sobre la tierra madre se harán los retiros o aportes necesarios hasta llegar al nivel de 0,10 m inferior al definitivo de proyecto, en un todo de acuerdo a los sectores y cantidades indicadas en los planos correspondientes.

Donde existieran restos de construcciones, escombros, pastones, etc. Se harán retiros hasta un nivel de 0,25 m por debajo del nivel definitivo de proyecto.

Todo otro impedimento físico que se encontrase por debajo de los 0,25 m del nivel de proyecto deberá ser comunicado de inmediato a la Inspección de obra, quien procederá a su estudio y determinará el criterio a seguir.

La tierra que se utilice para rellenos, sea de la misma obra (proveniente de retiros) o de yacimiento, deberá ser compactada hasta una densidad aparente igual a la del subrasante inmediato de áreas no rellenas.

Los movimientos de tierra para el logro de los niveles de proyecto deberán hacerse cuando su humedad este por debajo del 30% peso a peso.

Realizado el desmonte o relleno, se procederá a la distribución de la tierra negra especificada con un espesor de 0,10 m como mínimo, en un todo de acuerdo a las ubicaciones y extensiones indicadas en los planos.

Luego de colocada la tierra negra se procederá a su compactación con rodillo liso, sin vibración hasta una densidad aparente de 1,2 kg/cm3, por último se procederá a la nivelación manual de la superficie según planos de proyecto correspondientes.

La implantación de la carpeta herbácea en superficies planas se hará por siembra de mezcla polofítica, de acuerdo a los planos.

Las especies a sembrar y sus requerimientos serán los siguientes:

Poder germinativo(%)	Pureza(%)

Cynodon Dactylon		70			95

Agrostis Stolonifera	85			95

Lolium Pernne		85			95

Poa Pratensis		80			95

Dichondra Repens		90			95

En siembras de otoño - invierno la mezcla a utilizar será:

Poder germinativo(%)

Cynodon Dactylon		15

Agrostis Stolonifera	15

Lolium Pernne		40

Poa Pratensis		15

Festuca Arundinacea	15

En siembras de primavera - verano la mezcla a utilizar será:

Poder germinativo(%)

Cynodon Dactylon		30

Agrostis Stolonifera	10

Lolium Pernne		40

Poa Pratensis		10

Festuca Arundinacea	10

En base al peso de 1000 semillas, el poder germinativo de los constituyentes de la mezcla y su pureza, se calcularán en obras los kg necesarios para la siembra, a fin de obtener una densidad mínima de aproximadamente 5000 plantas por mm2 a la emergencia, se considerará un 25% de semilla extra sobre el valor calculado para cubrir pérdidas de siembra emergencia.

Se efectuará un riego pre-siembra de carga de suelo de 20 Mm. de pluviometría con los equipos instalados o con equipos regadores, en caso de que el suelo no estuviera saturado por lluvia.

Sobre la capa portante previamente compactada, nivelada, regada y creada se efectuará una remoción superficial en líneas de aproximadamente 0,01 m de profundidad.

Se sembrará la mezcla especificada según la época del al voleo, a mano, con sembradora planet para semillas pequeñas o con aplicadora de granulados motorizada.

Posteriormente a la siembra se tapará la semilla con un laboreo superficial perpendicular a las líneas del anterior y de su misma profundidad (1cm).

Luego de la siembra y tapado de la semilla se dará un riego de asiento de 10 mm de pluviometría. Se continuará regando a fin de mantener una humedad superficial adecuada hasta la emergencia de plántulas con frecuencia y pluviometría determinada por las condiciones climáticas.

En caso de no contarse con equipo de riego instalado , luego del tapado de la semilla se efectuará un rodillaje con rodillo liso, que ejerza una presión de 0,4 kg/cm2 en toda el área sembrada.

## Cuidados posteriores :

Durante 14 meses a partir de la implantación se realizarán los cuidados que se listan a continuación, procediendo a la replantación de fracasos al comienzo de la segunda estación cálida:

Corte de pradera y control de maleza con herbicida selectivo hasta que queden solo las rastreras

Riego de ejemplares, arbustos y matas

Control de enfermedades y plagas

# PAVIMENTOS

Serán de aplicación los capítulos del Pliego General de Condiciones, Especificaciones Técnicas Y Planos Tipo de la Municipalidad de Rosario, anexos a la presente documentación.

## Cañería para desagües pluviales.

Para la descarga a cordón y a Cámara Pluvial Existente en calle Laguna del Desierto deberá tenerse en cuenta las siguientes especificaciones:

### Materiales

a) Hormigón armado

Las cañerías de hormigón armado responderán a la Norma IRAM 11503.

b) Cañerías de policloruro de vinilo

Responderán a las dimensiones y características establecidas en la Norma IRAM 13325 y 13326 y las piezas especiales a la Norma IRAM 13331 (parte I).

La Inspección podrá autorizar el uso de piezas moldeadas en fábrica, a partir de tubos de PVC rígidos, que respondan a las Normas IRAM 13324 o 13331 (Parte II) o accesorios de hierro fundido.

c) Cañerías de poliester reforzado con fibra de vidrio

El diseño, fabricación, recepción e instalación responderán a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas anexas a la Resolución Nº 66953/80 de Obras Sanitarias de la Nación.

d) Aros de goma

Los aros de goma para juntas de cañerías prefabricadas responderán a la Norma IRAM 13047 "Aros, arandelas y planchas de caucho sintético, tipo cloropreno, para juntas de cañerías".

Cualquiera sea el material constitutivo de las cañerías que se empleen, deberán, además de cumplimentar lo establecido anteriormente, contar con el sello de conformidad IRAM. La Inspección podrá requerir en todos los casos el certificado correspondiente a cada partida.

Asimismo la Comitente se reserva el derecho de realizar los ensayos que estime pertinentes.

Queda aclarado que sólo se permitirá el empleo de cañerías de 2 (dos) materiales diferentes, como máximo.

### Juntas con aros de goma

Previamente a la ejecución de las juntas se harán en las espigas marcas a determinadas distancias de los extremos y una vez introducidas las espigas en los enchufes, se constatará la separación entre ambos elementos de unión de acuerdo a la marca de caño empleada.

Se permitirá el empleo de sustancias no grasas que faciliten el deslizamiento o rodamiento de los aros de goma.

Una vez ejecutadas las juntas, los aros de goma no deberán quedar distorsionados, lo que se comprobará mediante el empleo de sondas que se introducirán en distintos lugares de la junta.

Si no se cumplieran las condiciones antedichas las juntas deberán ser rehechas correctamente y se incorpora el siguiente Apartado:

### Juntas pegadas

Los empalmes de caños de PVC no plastificado podrán efectuarse mediante el procedimiento de pegado, moldeando el enchufe en uno de los extremos del caño o mediante el uso de un manguito para el caso de caños con extremos lisos según Norma IRAM 13442 (parte I) y 13442 (parte II) respectivamente.

Considerando que el conformado de enchufes es una operación delicada, ya que éstos deben ajustarse a discrepancias dimensionales muy estrictas, a los efectos de garantizar una unión pegada satisfactoria, no se permitirá el conformado de enchufes en obra, debiendo utilizarse un manguito de unión cuando el tubo no tenga enchufe.

El adhesivo a emplear para juntas de cañerías de PVC efectuadas mediante el procedimiento de pegado, cumplirá lo especificado en la Norma IRAM 13047.

### Condiciones para la recepción

Rigen las especificaciones enunciadas en el Anexo Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas tipo de la Municipalidad de Rosario y queda complementado con lo siguiente.

Todas las cañerías y piezas especiales responderán a las exigencias establecidas en el presente Pliego y además de ello, previamente a su instalación deberán ser aprobadas por la Contratante.

La aprobación de los caños y piezas especiales por parte de la Contratante, no exime al Contratista de la obligación de efectuar las reparaciones o cambios de los caños y piezas especiales que acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de las cañerías colocadas, corriendo los gastos que ello demandase por su exclusiva cuenta.

### Medición

Se anulan las especificaciones enunciadas en el Anexo Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas tipo de la Municipalidad de Rosario

### Forma de pago

Se anulan las especificaciones enunciadas en el Anexo Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas tipo de la Municipalidad de Rosario

## Hormigones de cemento Pórtland

### Descripción

Rigen las especificaciones enunciadas en el Anexo Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas tipo de la Municipalidad de Rosario y queda completado por lo siguiente.

El control de calidad de la totalidad de los hormigones a colocar en la presente obra, se llevarán a cabo según el título 13. "CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS MENORES", del presente capítulo.

### Medición

Se anulan las especificaciones enunciadas en el Anexo Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas tipo de la Municipalidad de Rosario

### Forma de pago

Se anulan las especificaciones enunciadas en el Anexo Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas tipo de la Municipalidad de Rosario

### Control de calidad

Control de calidad en obras menores en el Anexo Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas tipo de la Municipalidad de Rosario, queda anulado y reemplazado por:

Para realizar el control de calidad se preparará una serie de dos muestras que estarán formadas por dos probetas cilíndricas cada una, por día de hormigonado.

Las probetas se moldearán y curarán en las condiciones establecidas en la norma IRAM 1524/67, en común acuerdo entre el Contratista y la Inspección. El ensayo a la compresión se realizará de acuerdo a lo especificado en la norma IRAM 1546, en un laboratorio, aceptado por la Inspección. El costo de estos ensayos será por cuenta del Contratista y no recibirán pago directo alguno.

Los ensayos de resistencia a compresión simple se harán a los veintiocho (28) días de edad.

La exigencia de resistencia para cada clase de hormigón se considerará cumplida cuando la media de la resistencia a compresión simple de cada una de las muestras, arroje un valor igual o superior al característico más cuarenta (40) kg/cm2, al ser ensayadas en condiciones normales de curado a los veintiocho (28) días de edad.

Cada probeta individualmente superará el valor de dicha resistencia característica, admitiéndose que en una (1) probeta de cada día de hormigonado, se obtenga una resistencia de hasta veinte (20) kg/cm2 por debajo del valor característico especificado. En este caso cada muestra arrojará un valor medio no inferior al característico más cuarenta (40) kg/cm2.

Si a juicio de la Inspección fuese necesario conocer con anticipación la resistencia a compresión simple obtenida, se procederá a calcular ésta en base a ensayos a edad temprana. A tal fin el Contratista presentará junto con la dosificación exigida en H-9 5.4. "DOSIFICACIÓN DE LOS HORMIGONES", la curva edad-resistencia para la dosificación propuesta.

## Cordón cuneta de hormigón

### Descripción

Esta especificación establece las normas y requisitos para la ejecución, medición y pago de cordones cuneta y badenes de hormigón a construir según los Planos de detalle e instrucciones que imparta la Inspección.

Los cordones cuneta, se ejecutarán según el plano tipo MR-P-11 del Anexo Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas tipo de la Municipalidad de Rosario, de quince centímetros (15 cm) de espesor y ancho de cuneta cincuenta centímetros (50 cm). Los badenes de hormigón tendrán el ancho y espesor ordenado por la Inspección, en cada caso.

### Materiales

El hormigón para los cordones cunetas y badenes será el utilizado para calzada de hormigón de cemento Pórtland, hormigón Clase "C", de resistencia característica a compresión a 28 días de 250 kg/cm2, según el Artículo 44 del presente Pliego de Especificaciones.

El Contratista deberá presentar a la Inspección con una antelación mínima de 30 (treinta) días del inicio de las obras, la fórmula de dosificación del hormigón a utilizar.

Presentará una curva de la evolución de la resistencia del hormigón a lo largo del tiempo.  Curva edad - resistencia a compresión deberá como mínimo consignar los resultados correspondientes de ensayos a la edad de tres (3), siete (7), catorce (14), veintiuno (21) y veintiocho (28) días.

La Comitente se reserva el derecho de verificar el informe técnico presentado por el Contratista. Para ello el Contratista deberá presentar, junto con la fórmula de obra, la cantidad suficiente de muestras de los distintos materiales componentes del hormigón para moldear probetas.

Estas probetas serán moldeadas y ensayadas por la Comitente en un laboratorio oficial a designar. El Contratista será notificado con anticipación del día de preparación de las muestras y de la realización de los ensayos, debiendo este último estar presente, caso contrario no tendrá derecho a efectuar observaciones sobre los resultados obtenidos.

El costo de estos ensayos corre por cuenta del Contratista y no recibirá pago directo alguno.

### Método constructivo

Los trabajos serán ejecutados por obreros de acreditada idoneidad y de acuerdo con las mejores reglas del arte. Se deberán respetar las dimensiones y características consignadas en los planos de detalle correspondientes.

La compactación del hormigón se efectuará mediante el uso de vibradores mecánicos del tipo denominado de inmersión.

Uno de los métodos de curado del hormigón que puede ser utilizado por el Contratista es el de cubrir la superficie de hormigón con láminas de polietileno de 75 µ de espesor mínimo.

Cualquier método de curado a emplear por el Contratista, a excepción de la lámina de polietileno, deberá ser sometido a ensayos previos de eficiencia para las condiciones reales de obra y ser aprobado por la Inspección.

No se aceptará ningún sistema de curado que no demuestre eficacia igual o superior al método de la lámina de polietileno.

Los paramentos de hormigón deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que se observaren deberán ser subsanadas a satisfacción de la Inspección, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido con mortero de cemento.

### Equipos

El equipo, herramientas y maquinarias que el Contratista utilice en la obra, deberán haber sido aprobados previamente por la Inspección, quién puede exigir las modificaciones o agregados al mismo que estime conveniente.

### Condiciones para la recepción

La toma de muestras se realizará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 38 del presente Pliego de Especificaciones Técnicas para Pavimentos.

Si la resistencia obtenida como promedio de las probetas es mayor o igual a doscientos noventa kilos por centímetros cuadrados (> 290 kg/cm2) el hormigón se aceptará.

Si la resistencia obtenida como promedio de las probetas es menor a doscientos cincuenta kilos por centímetros cuadrados (< 290 kg/cm2) el hormigón será rechazado. La contratista deberá demoler la zona ejecutada, cargar, transportar y descargar el producto de la demolición hasta el sitio ordenado por la Inspección, dentro del ejido urbano, sin recibir por ello pago directo alguno, y reconstruir a entera satisfacción de lo exigido, el tramo en cuestión.

### Conservación

Consistirá en el mantenimiento en perfectas condiciones de la instalación efectuada hasta su puesta en servicio y recepción definitiva.

El Contratista ejecutará de inmediato las reparaciones, reposiciones y reconstrucciones de cualquier falla que se produjese, sin derecho a pago alguno de ninguna naturaleza.

## Planos

Los planos señalados se encuentran incorporados en el Anexo Pliegos Generales de Condiciones, Especificaciones Técnicas Y Planos Tipo de  la Municipalidad de Rosario.

PIP 05	Sumidero vertical de 1 reja

MR-D-09 	Tipos de Caños de H°A°.

MR-P-11 	Detalle de cordones, badenes y barras canalizadoras.

Los planos del Pliego General y las normas supletorias, citadas en las Especificaciones enumeradas precedentemente, forman parte del presente.

# LIMPIEZA DE OBRA

Al concluir cada etapa de trabajo y a la finalización del total de los trabajos de la Obra, el Contratista deberá realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya intervenido, la que será supervisada y aprobada por la Inspección de Obra. La Obra deberá ser entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente, debiendo el Contratista retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos.

SECCIÓN 8. PLANOS

INDICE:

| DENOMINACION | CONTENIDO | ESCALA | FORMATO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ARQUITECTURA |  |  |
| 00 00 AR 01 | Planta de cimientos | 1-200 | 89.10cmx126cm |
| 00 00 AR 02 | Planta baja - planta entrepiso | 1-200 | 89.10cmx126cm |
| 00 00 AR 03 | Planta techos | 1-200 | 89.10cmx126cm |
| 00 00 AR 04 | Vistas | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 00 00 AR 05 | Vistas - Cortes longitudinales | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 00 00 AR 06 | Cortes transversales | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 01 00 AR 07 | Planta Sector 01 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 02 00 AR 08 | Planta Sector 02 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 03 00 AR 09 | Planta Sector 03 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 04 00 AR 10 | Planta Sector 04 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 05 00 AR 11 | Planta sector 05 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 01 00 AR 12 | Vistas - Cortes sector 01 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 01 00 AR 13 | Vistas - Cortes sector 01 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 02 00 AR 14 | Vistas - Cortes sector 02 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 3-4 00 AR 15 | Vistas - Cortes sectores 03 - 04 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 05 00 AR 16 | Vistas - Cortes sector 05 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 02 00 AR 17 | Planta baja - corte longitudinal Sector 02 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 02 VS AR 18 | Planta nivel 01 y nivel 02 Sector 02 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 02 00 AR 19 | Vistas y cortes longitudinales Sector 02 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 00 00 AR 20 | Cortes transversales | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 00 00 PI 01 | Planta pisos general | 1-200 | 89.10cmx126cm |
| 01 00 PI 02 | Planta pisos interiores - exteriores Sector 01 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 02 00 PI 03 | Planta pisos interiores - exteriores Sector 02 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 03 00 PI 04 | Planta pisos interiores - exteriores Sector 03 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 04 00 PI 05 | Planta pisos interiores - exteriores Sector 04 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 05 00 PI 06 | Planta pisos interiores - exteriores Sector 05 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 00 00 CI 01 | Cielorrasos general | 1-200 | 89.10cmx126cm |
| 01 00 CI 02 | Cielorraso Sector 01 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 02 00 CI 03 | Cielorraso Sector 02 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 03 00 CI 04 | Cielorraso Sector 03 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 04 00 CI 05 | Cielorraso Sector 04 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 05 00 CI 06 | Cielorraso Sector 05 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 02 00 DS 01 | Desarrollo interior Auditorio | 1-50 | 89.10cmx126cm |
| 02 00 DS 02 | Desarrollo interior Auditorio | 1-50 | 89.10cmx126cm |
| 04 00 DS 03 | Desarrollo Registro Civil Plantas/Cortes/Vistas | 1-50 | 89.10cmx126cm |
| 04 00 DS 04 | Desarrollo detalles Registro Civil | VARIAS | 89.10cmx126cm |
| 04 00 DS 05 | Desarrollo Bar Plantas | 1-50 | 89.10cmx126cm |
| 04 00 DS 06 | Desarrollo Bar Cortes | 1-50 | 89.10cmx126cm |
| 04 00 DS 07 | Desarrollo ingreso Av. Francia y Bar | VARIAS | 89.10cmx126cm |
| 00 00 DS 08 | Desarrollo locales sanitarios | 1-25 | 89.10cmx126cm |
| 02 00 DS 09 | Desarrollo locales sanitarios | 1-25 | 89.10cmx126cm |
| 02 00 DS 10 | Desarrollo locales sanitarios | 1-25 | 89.10cmx126cm |
| 00 00 DS 11 | Desarrollo locales sanitarios | 1-25 | 89.10cmx126cm |
| 01 00 DE 01 | Cortes Típicos Sector 01 | 1:20 | 89.10cmx126cm |
| 05 00 DE 02 | Cortes Típicos Sector 05 | 1:20 | 89.10cmx126cm |
| 04 00 DE 03 | Cortes Típicos Sector 04 | 1:20 | 89.10cmx126cm |
| 02 00 DE 04 | Detalles constructivos S.U.M | 1:25 | 89.10cmx126cm |
| 02 00 DE 05 | Detalles constructivos Hall principal | 1:25 | 89.10cmx126cm |
| 02 00 DE 06 | Detalles constructivos Hall principal | 1:25 | 89.10cmx126cm |
| 00 00 DE 07 | Detalles constructivos varios | VARIAS | 89.10cmx126cm |
| 00 00 AB 01 | Planilla de carpinterías 1 | VARIAS | 89.10cmx126cm |
| 00 00 AB 02 | Planilla de carpinterías 2 | 1-25 | 89.10cmx126cm |
| 00 00 AB 03 | Planilla de carpinterías 3 | VARIAS | 89.10cmx126cm |
| 00 00 AB 04 | Detalles | 1-2 | 89.10cmx126cm |
| PT | Planilla terminación de locales |  | 297cmx420cm |
|  | ESTRUCTURA |  |  |
| 00 00 ES 01 | Planta de fundaciones | 1-200 | 89.10cmx126cm |
| 01 00 ES 02 | Planta de fundaciones Sector 01 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 02 00 ES 03 | Planta de fundaciones Sector 02 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 03 00 ES 04 | Planta de fundaciones Sector 03 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 04 00 ES 05 | Planta de fundaciones Sector 04 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 05 00 ES 06 | Planta de fundaciones Sector 05 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 00 01 ES 07 | Planta primer nivel de estructura | 1-200 | 89.10cmx126cm |
| 01 01 ES 08 | Planta primer nivel de estructura Sector 01 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 02 01 ES 09 | Planta primer nivel de estructura Sector 02 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 03 01 ES 10 | Planta primer nivel de estructura Sector 03 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 04 01 ES 11 | Planta primer nivel de estructura Sector 04 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 05 01 ES 12 | Planta primer nivel de estructura Sector 05 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 00 02 ES 13 | Planta segundo nivel de estructura | 1-200 | 89.10cmx126cm |
| 01 02 ES 14 | Planta segundo nivel de estructura Sector 02 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 02 02 ES 15 | Planta segundo nivel de estructura Sector 03 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 03 02 ES 16 | Planta segundo nivel de estructura Sector 04 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 00 03 ES 17 | Planta tercer nivel de estructura | 1-200 | 89.10cmx126cm |
| 00 03 ES 18 | Planta tercer nivel de estructura Sector 02 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 00 00 ES 19 | Cortes estructura | 1en50 | 89.10cmx126cm |
| 00 00 ES 20 | Cortes estructura | 1en50 | 89.10cmx126cm |
| 00 00 ES 21 | Cortes estructura | 1en50 | 89.10cmx126cm |
| 00 00 ES 22 | Cortes estructura | 1en50 | 89.10cmx126cm |
|  | INSTALACION SANITARIA |  |  |
| 00 00 IS 01 | Instalación cloacal / AF-AC PB | 1-200 | 89.10cmx126cm |
| 01 00 IS 02 | Instalación cloacal / AF-AC PB Sector 01 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 02 00 IS 03 | Instalación cloacal / AF-AC PB Sector 02 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 03 00 IS 04 | Instalación cloacal / AF-AC PB Sector 03 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 05 00 IS 05 | Instalación cloacal / AF-AC PB Sector 05 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 00 00 IS 06 | Instalación pluvial PB-detalles | 1-200 | 89.10cmx126cm |
| 00 01 IS 07 | Instalación pluvial PA | 1-200 | 89.10cmx126cm |
|  | INSTALACION CONTRA INCENDIO - GAS |  |  |
| 00 00 II 01 | Instalación contra incendio-Gas PB | 1-200 | 89.10cmx126cm |
|  | INSTALACION ELECTRICA |  |  |
| 00 00 IE 01 | Instalación alarma e incendio PB | 1-200 | 89.10cmx126cm |
| 00 00 IE 02 | Instalación alarma de robos PB | 1-200 | 89.10cmx126cm |
| 00 00 IE 03 | Instalación alimentadores PB | 1-200 | 89.10cmx126cm |
| 00 00 IE 04 | Instalación corrientes débiles PB | 1-200 | 89.10cmx126cm |
| 01 00 IE 05 | Instalación corrientes débiles Sector 01 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 02 00 IE 06 | Instalación corrientes débiles Sector 02 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 03 00 IE 07 | Instalación corrientes débiles Sector 03 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 04 00 IE 08 | Instalación corrientes débiles Sector 04 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 05 00 IE 09 | Instalación corrientes débiles Sector 05 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 00 00 IE 10 | Instalación iluminación exterior PB | 1-200 | 89.10cmx126cm |
| 00 00 IE 11 | Instalación iluminación interior y tomas PB | 1-200 | 89.10cmx126cm |
| 01 00 IE 12 | Instalación iluminación interior y tomas Sector 01 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 02 00 IE 13 | Instalación iluminación interior y tomas Sector 02 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 03 00 IE 14 | Instalación iluminación interior y tomas Sector 03 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 04 00 IE 15 | Instalación iluminación interior y tomas Sector 04 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 05 00 IE 16 | Instalación iluminación interior y tomas Sector 05 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 00 00 IE 17 | Instalación protección atmosférica PB | 1-200 | 89.10cmx126cm |
| 00 00 IE 18 | Instalación puesta a tierra PB | 1-200 | 89.10cmx126cm |
| 00 00 IE 19 | Diagramas unifilares |  | 89.10cmx126cm |
| 00 00 IE 20 | Diagramas unifilares |  | 89.10cmx126cm |
|  | INSTALACIONES TERMOMECANICAS |  |  |
| 00 00 AA 01 | Inst. aire acond. Planta Baja | 1-200 | 89.10cmx126cm |
| 01 00 AA 02 | Inst. aire acond. Sector 01 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 02 00 AA 03 | Inst. aire acond. Sector 02 Planta Baja | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 02 00 AA 04 | Inst. aire acond. Sector 02 Planta de techos | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 03 00 AA 05 | Inst. aire acond. Sector 03 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 04 00 AA 06 | Inst. aire acond. Sector 04 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
| 05 00 AA 07 | Inst. aire acond. Sector 05 | 1-100 | 89.10cmx126cm |
|  | PARQUIZACIÓN |  |  |
| 00 00 PA 01 | Parquizacion | 1-200 | 89.10cmx126cm |

SECCIÓN 9. LISTA DE CANTIDADES Y ACTIVIDADES

INDICE:

| Ítem | Rubro |
| --- | --- |
| 1 | TAREAS PRELIMINARES |
| 2 | MOVIMIENTO DE SUELO |
| 3 | CIMIENTOS |
| 4 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO |
| 5 | ESTRUCTURA METALICA |
| 6 | MAMPOSTERIAS |
| 7 | REVOQUES |
| 8 | CONTRAPISOS |
| 9 | CARPETAS |
| 10 | PISOS |
| 11 | ZOCALOS |
| 12 | REVESTIMIENTOS |
| 13 | JUNTAS DE DILATACION Y AISLACIONES |
| 14 | MESADAS |
| 15 | CIELORRASOS |
| 16 | CARPINTERIAS Y HERRERIAS |
| 17 | CUBIERTA PLANA |
| 18 | PINTURA |
| 19 | INSTALACION ELECTRICA |
| 20 | INSTALACION SANITARIA, GAS E INCENDIO |
| 21 | INSTALACION TERMOMECANICA |
| 22 | PARQUIZACION / FORESTACION |
| 23 | EQUIPAMIENTO |
| 24 | VARIOS |
| 25 | AYUDA DE GREMIOS |

Lista de Cantidades y Actividades

| 1 | TAREAS PRELIMINARES |  |
| --- | --- | --- |
|  | OBRADOR / CERCO DE OBRA / CARTEL DE OBRA | Gl |
|  | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN | m3 |
|  | REPLANTEO | Gl |
| 2 | MOVIMIENTO DE SUELO |  |
|  | DESMONTE DE TERRENO NATURAL | m2 |
|  | RELLENO Y NIVELACION TERRENO EN CAPAS DE 0.20 m | m3 |
|  | EXCAVACION PARA CIMIENTOS | m3 |
|  | EXCAVACION PARA BASES | m3 |
| 3 | CIMIENTOS |  |
|  | ZAPATA HºPº | m3 |
|  | MAMPOSTERIA CIMIENTOS | m3 |
|  | ENCADENADO INFERIOR DE Hº Aº | m3 |
|  | CAPA AISLADORA | m2 |
| 4 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO |  |
|  | BASES Hº Aº DE COLUMNAS | m3 |
|  | FUSTES Y COLUMNAS H°A° | m3 |
|  | VIGAS HºAº | m3 |
|  | LOSAS HºAº | m3 |
|  | TABIQUE HºAº | m2 |
|  | PERFIL UPN EN ALERO DE Hº | Gl |
| 5 | ESTRUCTURA METALICA |  |
|  | ESTRUCTURA Y CUBIERTA METALICA | m2 |
|  | COLUMNAS METALICAS | Gl |
| 6 | MAMPOSTERIAS |  |
|  | MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES e=0.30 m | m3 |
|  | MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES e=0.20 m | m3 |
|  | MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES e=0.15 m | m3 |
|  | MAMPOSTERIA LADRILLOS DE MAQUINA e=0.30 m | m3 |
|  | MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES e=0.15 m, CONTRA TABIQUE HºAº | m3 |
|  | MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE CEMENTO | m2 |
| 7 | REVOQUES |  |
|  | AZOTADO IMPERMEABLE | m2 |
|  | GRUESO A LA CAL BAJO REVESTIMIENTO C AZOTADO IMPERMEABLE | m2 |
|  | GRUESO A LA CAL Y MATERIAL DE FRENTE | m2 |
|  | GRUESO Y FINO A LA CAL EN INTERIORES | m2 |
|  | CANTONERAS | Gl |
| 8 | CONTRAPISOS |  |
|  | CONTRAPISO S/TN 10 cm HºPº | m2 |
|  | CONTRAPISO S/TN 10 cm HºPº CEMENTICIO | m2 |
|  | CONTRAPISO S/LOSA EN SALA MAQUINAS BAJO PISOS FLOTANTE | Gl |
|  | BANQUINAS | Gl |
| 9 | CARPETAS |  |
|  | CARPETAS BAJO PISOS | m2 |
| 10 | PISOS |  |
|  | MOSAICO GRANITICO | m2 |
|  | MOSAICO COMPACTO GRANÍTICO | m2 |
|  | PIEDRA 30x30 REGISTRO CIVIL | m2 |
|  | ENTABLONADO DE GUATAMBÚ | m2 |
|  | ENTABLONADO DE LAPACHO | m2 |
|  | PISO TECNICO | m2 |
|  | HORMIGON RASPINADO | m2 |
|  | GRAVA | m2 |
|  | SOLIAS Y UMBRALES | Gl |
|  | CORDON CUNETA VEREDAS | ml |
|  | ALBAÑALES PATIO CIVICO | ml |
| 11 | ZOCALOS |  |
|  | GRANITICO | ml |
|  | DE CEMENTO | ml |
|  | DE MADERA | ml |
|  | 740 |  |
| 12 | REVESTIMIENTOS |  |
|  | REVESTIMIENTO GRANITO 2.5cm | m2 |
|  | REVESTIMIENTO GRANÍTICO COMPACTO 2,5 cm | m2 |
|  | CERAMICO BLANCO | m2 |
|  | MDF ENCHAPADO MELAMINA | m2 |
|  | LISTONES DE GUATAMBU | m2 |
|  | ALFEIZAR | m2 |
|  | ALFEIZAR REG. CIVIL | ml |
| 13 | JUNTAS DE DILATACION Y AISLACIONES |  |
|  | P/CUBIERTA PLANA | Gl |
|  | DE CONSTRUCCCION EN ESTRUCTURA DE Hº ARMADO / CONTRAPISOS Y PISOS INTERIORES / CIELORRASOS | Gl |
|  | P/PISOS EXTERIORES | Gl |
|  | AISLACION PISO AUDITORIO | Gl |
|  | AISLACION PARAMENTOS AUDITORIO HASTA ± 0.00 | Gl |
| 14 | MESADAS |  |
|  | MESADAS TALLER | Gl |
|  | MESADAS SANITARIOS | Gl |
|  | MESADAS OFFICE | Gl |
| 15 | CIELORRASOS |  |
|  | LISTONES DE GUATAMBU | m2 |
|  | LISTONES DE LAPACHO | Gl |
|  | SUSPENDIDO CARTON YESO | m2 |
|  | SUSPENDIDO TERCIADO FENOLICO | m2 |
| 16 | CARPINTERIAS Y HERRERIAS |  |
|  | CARPINTERIA EXTERIOR CON VIDRIO INCLUIDO | Gl |
|  | CARPINTERIA INTERIOR | Gl |
|  | PANELES DIVISORIOS SANITARIOS | Gl |
|  | TABIQUES DIVISORIOS OFICINAS | Gl |
|  | HERRERIAS | Gl |
|  | LADRILLOS DE VIDRIO REG. CIVIL | Gl |
| 17 | CUBIERTA PLANA |  |
|  | HORMIGON DE PENDIENTE | m2 |
|  | POLIESTIRENO EXPANDIDO | m2 |
|  | CARPETA DE CEMENTO | m2 |
|  | MEMBRANA ASFALTICA CON GEOTEXTIL | m2 |
|  | BABETAS | Gl |
|  | AISLACION BLOQUES POLIESTIRENO EXPANDIDO 25kg/m3 | Gl |
|  | AISLACION ALERO | ml |
| 18 | PINTURA |  |
|  | AL LATEX P/PARAMENTOS INTERIORES | m2 |
|  | AL LATEX P/CIELORRASOS | m2 |
|  | IMPERMEABILIZANTE SILICONADO PARA PARAMENTOS CON MATERIAL DE FRENTE | m2 |
|  | AL LATEX P/Hº EXTERIOR Y MATERIAL DE FRENTE | m2 |
|  | IMPERMEABILIZANTE SILICONADO MAMPOSTERIA DE LADRILLOS DE MAQUINA | m2 |
|  | P/CARPINTERIA INTERIOR | m2 |
|  | P/CARPINTERIA EXTERIOR Y HERRERIAS | m2 |
| 19 | INSTALACION ELECTRICA |  |
|  | INSTALACION ELECTRICA | Gl |
|  | TELEFONIA, ALARMAS E INFORMATICA | Gl |
| 20 | INSTALACION SANITARIA, GAS E INCENDIO |  |
|  | INSTALACION SANITARIA, GAS E INCENDIO | Gl |
| 21 | INSTALACION TERMOMECANICA |  |
|  | ENFRIADORES DE LIQUIDOS | Gl |
|  | EQUIPOS FAN COIL / UTA / ROOF TOP | Gl |
|  | BOMBAS / VALVULAS / ESCLUSAS / CONDUCTOS / CAÑERIAS VS. | Gl |
|  | MONTAJE / PUESTA EN MARCHA | Gl |
| 22 | PARQUIZACION / FORESTACION |  |
|  | CANTEROS Y CAZUELAS | Gl |
|  | FORESTACION / JARDINERIA | Gl |
| 23 | EQUIPAMIENTO |  |
|  | MUEBLES BAJO MESADA TALLER Y OFFICE | Gl |
|  | ESPEJOS | Gl |
|  | EQUIPAMIENTO CANCHA BASQUET | Gl |
|  | BANCOS ESPACIOS VERDES | Gl |
|  | CORTINAS DE ENRROLLAR | Gl |
| 24 | VARIOS |  |
|  | ESPEJO DE AGUA | Gl |
|  | CERCO | ml |
|  | CANCHA DE MINIFUTBOL - PLAYON EXTERIOR | Gl |
|  | TOTEM | Gl |
| 25 | AYUDA DE GREMIOS |  |
|  | LIMPIEZA DE OBRA | Gl |
|  | AYUDA DE GREMIOS | Gl |

RESUMEN DE LA OFERTA.

| Ítem | Rubro | Monto Total | % de Incidencia sobre el Monto Total de la Oferta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |
| 2 | MOVIMIENTO DE SUELO |  |  |
| 3 | CIMIENTOS |  |  |
| 4 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO |  |  |
| 5 | ESTRUCTURA METALICA |  |  |
| 6 | MAMPOSTERIAS |  |  |
| 7 | REVOQUES |  |  |
| 8 | CONTRAPISOS |  |  |
| 9 | CARPETAS |  |  |
| 10 | PISOS |  |  |
| 11 | ZOCALOS |  |  |
| 12 | REVESTIMIENTOS |  |  |
| 13 | JUNTAS DE DILATACION Y AISLACIONES |  |  |
| 14 | MESADAS |  |  |
| 15 | CIELORRASOS |  |  |
| 16 | CARPINTERIAS Y HERRERIAS |  |  |
| 17 | CUBIERTA PLANA |  |  |
| 18 | PINTURA |  |  |
| 19 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |
| 20 | INSTALACION SANITARIA, GAS E INCENDIO |  |  |
| 21 | INSTALACION TERMOMECANICA |  |  |
| 22 | PARQUIZACION / FORESTACION |  |  |
| 23 | EQUIPAMIENTO |  |  |
| 24 | VARIOS |  |  |
| 25 | AYUDA DE GREMIOS |  |  |

SECCIÓN 10.  FORMULARIOS DE GARANTÍAS

Índice de Formularios

A)	de Oferta

i)	Bancaria

ii)	Seguro de Caución

B)	de Cumplimiento de Contrato

i)	Bancaria

ii)	Seguro de Caución

C)	Bancaria por Anticipo

ANEXO A i): FORMULARIO MODELO PARA

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA (BANCARIA)

Por Cuanto, ________________________________________ [nombre del Oferente] (en adelante denominado "el Oferente") ha presentado oferta el _________________________ [fecha] para la construcción de _____________________________________ [nombre del Contrato] (en adelante denominada "la Oferta").

Por este instrumento, dejamos constancia que _________________________________________ [nombre del Banco] de ______________________________ [nombre del país] con domicilio legal en _________________________________________ (en adelante denominado "el Banco") hemos contraído una obligación con la _________________________________________ [nombre del Contratante] (en adelante denominado "el Contratante") por la suma de ____________________ a cuyo pago en legal forma a la mencionada el Contratante el propio Banco, sus sucesores y cesionarios se obligan por el presente documento. Otorgada y firmada por el Garante el _____ del mes de _____________ de 20_____.

Esta obligación está sujeta a las siguientes condiciones:

(1)	Si, con posterioridad a la apertura de las ofertas, el Oferente incurre en algunas de las causales estipuladas en los documentos de licitación, en particular si retira su oferta durante el período de validez de la misma;

O

(2)	Si, el Oferente después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma:

(a)	no firma o rehúsa firmar el Contrato a solicitud del Contratante conforme a lo previsto en las Instrucciones para los Oferentes; o

(b)	no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en las Instrucciones para los Oferentes; o

(c)	no acepta las correcciones del Precio de la Oferta, de acuerdo a la cláusula 27.

Nos comprometemos a pagar al Contratante el monto antes mencionado al momento de recibir su primer requerimiento por escrito, sin necesidad de justificación, siempre que en el mismo  la  Contratante deje constancia de que el monto reclamado se le adeuda por haberse producido condiciones mencionadas, e indique específicamente cual o cuales de ellas han ocurrido.

La presente Garantía tendrá vigencia inclusive, hasta la fecha que sea ____________________ días posterior al vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas que se haya estipulado en las Instrucciones para los Oferentes, o el que resulte de prórrogas concedidas por el Contratante a tales efectos.  Por el presente documento, se invalida la necesidad de toda notificación al Banco con respecto de dichas prórrogas.  Todo requerimiento relativo a esta Garantía deberá ser recibido por el Banco a más tardar en la fecha mencionada.

FECHA ______________________	FIRMADO POR EL BANCO ____________________________________ _______________________________________________________________________________________ [firma, nombre y dirección]

ANEXO A ii): FORMULARIO MODELO PARA

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA (SEGURO DE CAUCIÓN)

(El texto que se utilice deberá estar aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación)

Póliza de Seguro de Caución.

Mantenimiento de Oferta.

Condiciones Particulares

Póliza Nº

_______________________________________________________________

(Nombre de la Compañía aseguradora)

Con domicilio en ______________________________________________

En su carácter de Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios de excusión y división y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta Póliza y a las particulares que se detallan asegura a _______________________________________________________________

(Nombre del Contratante)

Con domicilio en ______________________________________________

El pago de hasta la suma de ___________________________________

(Monto asegurado en números y en palabras)

que resulte adeudarle _________________________________________

(nombre del Contratista)

con domicilio en ______________________________________________

por afectación de la Garantía, que de acuerdo a las bases de la Licitación y el Contrato, está obligado a constituir según el objeto que se indica en las Condiciones Generales integrantes de esta Póliza.

Objeto de la licitación:___________________________________________________________________ ________________________________________________

El presente Seguro regirá desde la cero hora del día _________________ hasta la extinción de las obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre.

_______________________

Fecha y lugar

_______________________________

(Firma y sello de la Aseguradora)

Certificación notarial de las firmas de los otorgantes ______________________

ANEXO B i)  FORMULARIO MODELO PARA

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (BANCARIA)

A:  ______________________________________________________________________________

[nombre del Contratante]

_______________________________________________________________________________  [domicilio del Contratante]

CONSIDERANDO:

QUE __________________________ [nombre y domicilio del Contratista] (en adelante denominado "el Contratista") se ha comprometido, de conformidad con el Contrato No. ______________ de fecha ______________________ a ejecutar las Obras ______________________ [denominación del Contrato y breve descripción de las Obras] (en adelante denominado "el Contrato");

QUE el Contratante ha estipulado en dicho Contrato que el Contratista le suministre una garantía bancaria de un banco reconocido por la suma especificada en el Contrato a fin de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato; y

QUE hemos convenido en dar al Contratista dicha Garantía Bancaria;

POR LO TANTO, por el presente instrumento nos constituimos en Garantes y responsables ante el Contratante, en nombre del Contratista, por un total de hasta ___________________________ [monto de la garantía]  __________________ _______________________________________ [en palabras], suma que será pagadera en las clases y proporciones de moneda en que deba pagarse el precio del Contrato, y nos comprometemos a pagarles a Uds., ante su primer requerimiento por escrito, y sin oponer reparos u objeciones de ninguna clase, cualquier suma o sumas que no excedan el total de ______________________ [monto de la garantía] como ya se expresó sin necesidad de que Uds. tengan que probar o aducir causa o razón alguna para exigir la suma especificada.

Por el presente documento liberamos al Contratante de reclamar previamente dicha suma al Contratista.

Por este instrumento invalidamos la necesidad de que exijan la deuda mencionada al Contratista antes de presentarnos la petición de ejecución.  Convenimos además en que ningún cambio, adición, ni ninguna otra modificación en los términos del Contrato, las Obras a ser ejecutadas en virtud del mismo, o cualquiera de los documentos contractuales que puedan existir entre el Contratante y el Contratista, de ningún modo nos liberará de obligación alguna en virtud de esta Garantía, y por el presente documento invalidamos toda notificación sobre cualquiera de dichos cambios, agregados o modificaciones.

Esta Garantía será válida hasta la fecha estipulada en las Condiciones del Contrato suscripto entre el Contratante y el Contratista

FIRMA Y SELLO DEL GARANTE __________________________________________

Nombre del Banco	_____________________________________

Domicilio	_____________________________________

Fecha	_____________________________________

ANEXO B ii)  FORMULARIO MODELO PARA

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (SEGURO DE CAUCIÓN)

(El texto que se utilice deberá estar aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación)

Póliza de Seguro de Caución.

Garantía de Contrato.

Condiciones Particulares

Póliza Nº ______________

_______________________________________________________________

(nombre de la Compañía aseguradora)

con domicilio en ______________________________________________

en su carácter de Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios de excusión y división y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta Póliza y a las particulares que se detallan asegura a __________________________________________ (nombre del Contratante)

con domicilio en ______________________________________________

el pago de hasta la suma de ___________________________________

(monto asegurado)

que resulte adeudarle _________________________________________

(nombre del Contratista)

con domicilio en ______________________________________________

por afectación de la Garantía, que de acuerdo a las bases de la Licitación y el Contrato, está obligado a constituir según el objeto que se indica en las Condiciones Generales integrantes de esta Póliza.

Objeto del Contrato:

El presente Seguro regirá desde la cero hora del día __________________ hasta la extinción de las obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre.

_______________________

Fecha y lugar

_______________________________

(Firma y sello de la Aseguradora)

Certificación notarial de las firmas de los otorgantes ______________________

ANEXO C:  FORMULARIO MODELO DE GARANTÍA BANCARIA POR ANTICIPO

A:  _____________________________________________________________________

[nombre del Contratante]

_____________________________________________________________________

[domicilio del Contratante]

_____________________________________________________________________

[denominación del Contrato]

De nuestra consideración:

De acuerdo con las disposiciones del Contrato mencionado, __________ _____________________________________________ [nombre y domicilio del Contratista] (en adelante denominado "el Contratista") deberá entregar a ___________________________ ___________________________________________________ [nombre del Contratante] una Garantía Bancaria  por el monto de __________________ [monto de la Garantía] _______ ___________________________________ [en palabras] a fin de asegurar el cumplimiento debido y de sus obligaciones en virtud de la cláusula mencionada del Contrato.

Nosotros, _____________________________________________________ [Banco o Institución Financiera], a solicitud del Contratista acordamos garantizar en forma incondicional e irrevocable como principal obligado y no solamente como Fiador, el pago a _________________________________________ [nombre del Contratante] ante su primer requerimiento sin que pueda oponérsele objeción alguna y sin necesidad de que el Contratante reclame previamente dicho pago al Contratista, por el monto que no exceda de _____________ [monto de la Garantía] _________________________________________________ _______________________________________ [en palabras].

Convenimos además en que ningún cambio o agregado en los términos del Contrato, de las Obras a ser ejecutadas en virtud del mismo o cualquiera de los documentos contractuales que puedan existir entre _____________________________________________ [nombre del Contratante] y el Contratista, ni ninguna otra modificación de los mismos, de ningún modo nos liberará de obligación alguna en virtud de esta Garantía, y por el presente documento invalidamos toda notificación sobre cualquiera de dichos cambios, agregados o modificaciones.

Esta Garantía permanecerá válida y tendrá pleno efecto desde la fecha del Anticipo efectuado con arreglo al Contrato hasta que _____________________________________ [nombre del Contratante] reciba del Contratista el reembolso total de dicho monto.

FIRMA Y SELLO: _____________________________________________

Nombre del Banco: ______________________________________

Domicilio: _____________________________________________________

Fecha: _______________________________________________________

SECCIÓN 11.	ELEGIBILIDAD PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS Y LA CONTRATACIÓN DE OBRAS EN LAS ADQUISICIONES FINANCIADAS POR EL BANCO

Elegibilidad

| Alemania Argentina Austria Bahamas Barbados Bélgica Belice Bolivia Brasil Canadá Colombia Costa Rica | Croacia Chile Dinamarca Ecuador El Salvador Eslovenia España Estados Unidos Finlandia Francia Guatemala Guyana | Haití Honduras Israel Italia Jamaica Japón México Nicaragua Noruega Países Bajos Panamá Paraguay | Perú Portugal Reino Unido República Dominicana República de Corea Suecia Suiza Surinam Trinidad y Tobago Uruguay Venezuela |
| --- | --- | --- | --- |

Territorios y Dependencias Elegibles

Antillas Holandesas-DA (Aruba, Curaçao, Bonaire, St. Maarten, Saba y St. Eustatius) - participan como Departamentos de Países Bajos.

Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica y Reunión - participan como Departamentos de Francia.

Puerto Rico - participa como Estado Asociado o que forma parte de los Estados Unidos.

NOTA:	Debe consultarse al Banco con relación a la elegibilidad de las otras repúblicas sucesoras de la ex- República Socialista de Yugoslavia, para llevar a cabo adquisiciones con motivo de préstamos del Banco.