PROVISION DE GASES MEDICINALES

# OBJETO

Se solicita la provisión de gases medicinales , para abastecer el consumo de la Secretaria de Salud Pública , a ser entregado en tiempo y forma de acuerdo con la legislación vigente , los requerimientos del pliego adjunto y las necesidades de consumo de cada efector

# CONDICIONES DE PROVISION

El oferente deberá ser fabricante del gas cotizado .

Poseer la planta productora o fraccionadora, dentro de los límites territoriales de la República Argentina

Presentar junto con la oferta copia de la habilitación por el ANMAT para la producción de los gases cotizados en los puntos 1 ( oxígeno líquido medicinal ) , punto 2 ( oxígeno gaseoso medicinal ), punto 3 ( protóxido de nitrógeno medicinal ) y   punto 4 ( aire medicinal ) .

Estar en condiciones, tecnológicas y administrativas, de responder con las exigencias de control de lote en laboratorios que estén bajo la dirección de un profesional farmacéutico, que avale con su firma y sello con matrícula profesional , la pureza de cada uno de los gases cotizados .

La rotulación de los cilindros que contengan gases medicinales, en estado gaseoso, deberá cumplir con lo estipulado en el articulo 12 de la resolución 1130 / 2000 del ANMAT .

# LUGARES DE PROVISION

El proveedor deberá asumir la responsabilidad de suministrar en forma mensual, y en los domicilios de los 7 efectores municipales que hoy tienen provisión de gases medicinales .

1.- HOSPITAL DE EMERGENCIAS Dr. CLEMENTE ALVAREZ

Av. PELLEGRINI 3295 .

Gases a proveer:

Oxígeno líquido

Oxígeno gaseoso

Aire comprimido medicinal

Protóxido de nitrógeno medicinal

2.- HOSPITAL DE NIÑOS V J VILELA

VIRASORO 1853

Gases a proveer:

Oxígeno líquido

Oxígeno gaseoso

Aire comprimido medicinal

Protóxido de nitrógeno medicinal

3.- MATERNIDAD MARTÍN

SAN LUIS 2020

Gases a proveer:

Oxígeno líquido

Oxígeno gaseoso

Aire comprimido medicinal

Protóxido de nitrógeno medicinal

4.- HOSPITAL Dr ROQUE SAENZ PEÑA

LAPRIDA 5351

Gases a proveer:

Oxígeno líquido

Oxígeno gaseoso

Aire comprimido medicinal

Protóxido de nitrógeno medicinal

5.- HOSPITAL Int CARRASCO

Bv AVELLANEDA 1450

Gases a proveer:

Oxígeno líquido

Oxígeno gaseoso

Aire comprimido medicinal

Protóxido de nitrógeno medicinal

6.- HOSPITAL J. B. ALBERDI

Av PUCCIO 550

Gases a proveer:

Oxígeno líquido

Oxígeno gaseoso

Aire comprimido medicinal

Protóxido de nitrógeno medicinal

7.- ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD

SAN LUIS 2020

Gases a proveer:

Oxígeno gaseoso

Aire comprimido medicinal

La provisión se deberá efectuar en tiempo y forma de acuerdo con el consumo de cada efector, respetando las condiciones técnicas y administrativas establecidas en el presente pliego y con las condiciones contractuales a establecerse con la firma del contrato de provisión con la SECRETARIA DE SALUD PUBLICA de la MUNICIPALIDAD de ROSARIO

## FORMA DE ADJUDICAR

La adjudicación se efectuará a la mejor oferta de cada ítem. Será causal de impugnación de la oferente, la presentación de ofertas parciales dentro de un ítem. Se considera ítem, a uno de los gases medicinales solicitado en la presente licitación. En todos los casos se  analizarán el cumplimiento de las condiciones técnicas de provisión y el valor económico de la oferta, a total conveniencia de la calidad y continuidad de la provisión contratada, de acuerdo con el valor final de la ecuación formada para cada gas, y formulada dentro de las condiciones de precio de cada uno

# CONDICIONES TECNICAS DE PROVISION

ITEM 1.- OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL

1-1.- Condiciones de precio :

-. Metro cúbico de Oxígeno Líquido , pureza mayor o igual a 99,5 % , flete incluido

-. Alquiler por mes del tanque criogénico .

Para poder evaluar la oferta el oferente deberá cotizar de acuerdo con la siguiente  ecuación

V.O. = C.M.E.  x  P.U.O. + Al.U.O. x C.M.T.AL.

Donde

V.O. = VALOR OFRECIDO

C.M.E.= CONSUMO MENSUAL ESTIMADO ( m3  CNPT )

P.U.O.= PRECIO UNITARIO OFRECIDO ( $ / m 3 CNPT )

Al.U.O.= ALQUILER UNITARIO OFRECIDO

C.M.T.Al. = CANTIDAD MENSUAL de TANQUES ALQUILADOS

Consumo mensual aproximado del ítem 1

| ITEM 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CONSUMO MENSUAL EN m3 CNPT | TANQUES UTILIZADOS |  |
| TOTAL | C.M.E.= 43.500 | C.M.T.Al = 6 |  |

1-2.- Condiciones generales del suministro .

1-2-1 .- El oferente deberá ser productor del gas en cuestión  , y poseer una o más plantas productoras dentro del territorio Nacional , indicando en el pliego dirección , teléfono y capacidad de producción por cada planta productora que posee a nivel nacional .

El proveedor garantizará una pureza del producto mayor o igual a 99,5 % ,  , totalmente libre de olores y productos contaminantes , para ello con cada descarga al tanque criogénico del efector , deberá dejarse , junto con el remito de descarga , copia del análisis efectuado a la carga del camión en la planta de producción  , firmados por el profesional a cargo de la planta productora , que certifiquen la calidad del producto. Debiendo adjuntar además, con la factura mensual , copia del  remito de descarga y del análisis de pureza con aval profesional

1-2-2 .- El oferente deberá efectuar las entregas , en los domicilios establecidos en el presente pliego , en la calidad exigida por el contrato y en la cantidad y frecuencia de recarga que demande cada efector .

1-2- 3.- El tanque criogénico , que proveerá y montará el oferente en cada efector ,  responderá a las normas AFNOR NFA 36209 , 49117 , 35572 , 35573 , 35574 , aceptándose además ofertas que cumplan con normas internacionales de reconocimiento mundial como ASME o AD MERCKBLATTER o similar  . La instalación asociada deberá ser provista junto con el tanque , debiendo responder a las exigencias del consumo y a las normas de seguridad existentes . Todos los gastos que demanden el traslado y montaje de los tanques estarán a cargo del oferente .

1-2- 4.- El oferente deberá  garantizar la continuidad del servicio en el efector , durante el transcurso de la instalación del correspondiente tanque criogénico de su propiedad , que permanecerá en el efector por el período de contrato , o hasta que la demanda del efector supere su capacidad , estando a  cargo del oferente el montaje o recambio justificado .

1-2- 5.- El oferente asume la responsabilidad civil por daños que pudieran causar los equipos de su propiedad , instalados en el Hospital . La cobertura será sin ningún tipo de limites , cubriendo daños materiales e incapacidad parcial , total o muerte sobre las personas involucradas en el accidente .

1-2- 6.- El oferente asume la responsabilidad civil por daños que pudiera causar la falta de oxígeno en la instalación , debido a una demora en la reposición de la carga del tanque criogénico , estando bajo su responsabilidad el control del nivel de carga existente en cada tanque . La cobertura sobre los posibles daños a producir por la falta de oxígeno será sin ningún tipo de límites , cubriendo incapacidad parcial , total o muerte de los pacientes  involucrados .

1-2- 7.- El oferente deberá transportar el oxígeno en tanques de uso exclusivo para este tipo de servicio ,  entregando  el producto libre de olores y agentes contaminantes , estando en un todo de acuerdo con lo establecido por las leyes y decretos , nacionales , provinciales o municipales ,  vigentes  .

1-2- 8.- El proveedor deberá acreditar , mediante fotocopia autenticada , la autorización del ANMAT , para su planta de producción .

1-2- 9.- El oferente deberá garantizar la continuidad del servicio las 24 hs. del día , los 365 días del año ; para lo cual en la oferta deberá figurar teléfono y dirección del servicio de urgencias , (mantenimiento o reposición de producto) , debiendo dar respuesta a los problemas planteados en plazo no mayor a las 2 hs. de efectuado el llamado por personal del efector que presenta dificultades en el suministro , imputables a las instalaciones del proveedor

1-2- 10.- El oferente deberá constituir domicilio legal dentro del ámbito de la ciudad de Rosario

1-2- 11.- El oferente deberá entregar junto con la propuesta , los antecedentes y referencias , donde la empresa preste o haya prestado el servicio ofrecido .

# ITEM 2 .- OXIGENO GASEOSO MEDICINAL

# CARACTERISTICAS TECNICAS

2-1.- Condiciones de precio :

-. Metro cúbico de Oxígeno Gaseoso, pureza igual o mayor a 99,5 %, en tubos de aprox. 6 m3  CNPT   a 150 Kg/cm2 , flete incluido.

-. Alquiler mensual de cada cilindro.

Para poder evaluar la oferta el oferente deberá cotizar de acuerdo con la  siguiente ecuación

V.O. = C.M.E.  x  P.U.O. + Al.U.M.O. x C.M.C.Al. + Al.M.R.O.

Donde

V.O. = VALOR OFRECIDO

C.M.E.= CONSUMO MENSUAL ESTIMADO ( m3  CNPT )

P.U.O.= PRECIO UNITARIO OFRECIDO ($ / m3  CNPT )

Al.U.M.O.= ALQUILER UNITARIO MENSUAL OFRECIDO

C.M.C.Al. =CANTIDAD MENSUAL de CILINDROS ALQUILADOS .

Consumo mensual aproximado del item 2

| ITEM 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAPACIDAD POR CILINDROS | CANTIDAD DE CIL UTILIZADOS | CONSUMO EN m3 CNPT |
| 6 CNPT | 220 | 1.320 m3 CNPT |
| TOTAL | C.M.C.Al.= 200 | C.M.E.= 1.280 m3 CNPT |

2-2 .- Condiciones generales del suministro .

2-2- 1.- El oferente deberá ser productor del gas en cuestión, y poseer una o mas plantas productoras dentro del territorio Nacional, indicando en el pliego dirección, teléfono y capacidad de producción por cada planta productora que posee a nivel nacional .

El oferente deberá poseer la planta de fraccionamiento o depósito, con una capacidad productiva diaria de cilindros igual o mayor al consumo mensual establecido en el presente pliego, dentro de un radio no mayor a 50 Km. del límite de la ciudad de ROSARIO .

El proveedor garantizará una pureza mayor o igual a 99,5 % , totalmente libre de olores y productos contaminados, para ello cada tubo deberá llevar en forma indeleble e inalterable, la información necesaria como para garantizar la trazabilidad del producto .

2-2- 2.- El oferente deberá efectuar las entregas , en el domicilio de cada efector , en la calidad exigida por el contrato y en la cantidad y frecuencia de recarga que demande el efector. Todos los cilindros estarán sellados con precintos e identificados individualmente con la trazabilidad del producto.

2-2- 3.- El oferente deberá cumplir con las normas IRAM Nº 2529 de revisión periódica de los cilindros y normas IRAM N º 2588 de identificación de recipientes para gases medicinales de acuerdo a la resolución 324 de la Secretaría de Estado de Salud Pública. Cada cilindro llevará grabado en la ojiva, en la parte superior, numero del cilindro , marca del fabricante ( del cilindro ), año de fabricación, sello IRAM de aprobación de fabricación, presión de trabajo, tara, capacidad en litros, nombre del gas, fecha de la última prueba hidráulica con la identificación de la empresa que efectuó la misma . El gas contenido, se identificará con el numero de análisis de pureza al que fue sometido , permitiendo de este modo lograr la trazabilidad del producto .

2-2- 4.- El oferente asume la responsabilidad civil por daños que pudieran causar los equipos de su propiedad, instalados en el Hospital . La cobertura será sin ningún tipo de limites, cubriendo daños materiales e incapacidad parcial , total o muerte sobre las personas involucradas en el accidente . Todos los cilindros deberán tener la tapa tulipa protectora de la válvula de descarga del mismo , esta será del tipo  uso y transporte .

De no consumirse el gas dentro del vencimiento fijado por el oferente , este se encuentra obligado a reponer el cilindro completo sin cargo adicional .

2-2- 5.- El oferente deberá transportar los cilindros en vehículos de uso exclusivo habilitados para este tipo de servicio,  en un todo de acuerdo con las ordenanzas Municipales , y a la legislación vigente a nivel provincial y nacional.

2-2- 6.- El proveedor deberá garantizar, la calidad del producto, presentando la certificación de lote, firmada por profesional farmacéutico matriculado en el Colegio Profesional correspondiente. Entregando junto con el remito una copia autenticada , de dicha certificación .

2-2- 7.- El oferente deberá garantizar la recepción de pedidos, para la reposición normal del producto, de lunes a viernes de 8 hs. a 12 hs , efectuando la entrega   de acuerdo con el consumo promedio del efector, dentro de las 48 hs. de efectuado el pedido .

2-2- 8.- El oferente deberá garantizar la continuidad del servicio las 24 hs. del día , los 365 días del año; para lo cual en la oferta deberá figurar teléfono y dirección del servicio de mantenimiento, debiendo dar respuesta a los problemas planteados en plazo no mayor a las 2 hs. de efectuado el llamado por personal del efector .

2-2- 9.- El oferente deberá constituir domicilio legal dentro del ámbito de la ciudad de Rosario

2-2- 10.- El oferente deberá entregar junto con la propuesta, los antecedentes y referencias, donde la empresa preste o haya prestado el servicio ofrecido .

# ITEM 3- PROTOXIDO DE NITROGENO MEDICINAL

# CARACTERISTICAS TECNICAS

3-1.- Condiciones de precio :

-. Por Kg. de protóxido de nitrógeno , en tubos de 27 Kg. Aprox. , flete incluido .

-. Alquiler mensual de cada cilindro .

Para poder evaluar la oferta el oferente deberá cotizar de acuerdo con la  siguiente ecuación

V.O. = C.M.E.  x  P.U.O. + Al.U.M.O. x  C.M.C.Al.

Donde

V.O. = VALOR OFRECIDO

C.M.E.= CONSUMO MENSUAL ESTIMADO ( Kg. )

P.U.O.= PRECIO UNITARIO OFRECIDO ( $ / Kg. )

Al.U.M.O.= ALQUILER UNITARIO MENSUAL OFRECIDO ,

C.M.C.Al. = CANTIDAD MENSUAL de CILINDROS ALQUILADOS

Consumo mensual aproximado del item 3

| ITEM 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | CONSUMO MENSUAL Kg | CILINDROS UTILIZADO |
|  | 270 | 10 |
| TOTAL | C.M.E.= 270 | C.M.C.Al. = 10 |

3-2.- Condiciones generales del suministro .

3-2- 1.- El oferente deberá ser productor del gas en cuestión, y poseer una o mas plantas productoras dentro del territorio Nacional, indicando en el pliego dirección, teléfono y capacidad de producción por cada planta productora que posee a nivel nacional, debiendo estar el producto ofrecido, aprobado por el ANMAT .El deposito de acopio y distribución, deberá estar dentro de un radio de 50 km desde el limite del municipio

El proveedor garantizará su pureza  con el certificado de lote, firmado por profesional farmacéutico matriculado en el Colegio Profesional correspondiente .

3-2- 2.- El oferente deberá efectuar las entregas, en cada uno de los domicilios establecidos en el  presente pliego , en la calidad exigida por el contrato y en la cantidad y frecuencia de recarga que demande cada efector, en cilindros identificados con el color según normas IRAM , de 27 Kg. c/u aprox. , con la tarjeta de identificación que contenga :

a.- los datos del productor, ( nombre y logo )

b.- formula química del gas y nombre comercial del gas  perfectamente visible y legible

c.- Nº de serie del ensayo de laboratorio

d.- fecha de vencimiento del gas .

De no consumirse el gas dentro del vencimiento fijado por el oferente , este se encuentra obligado a reponer el cilindro completo sin cargo adicional .

3-2- 3.- El oferente asume la responsabilidad civil por daños que pudieran causar los equipos de su propiedad, instalados en el Hospital. La cobertura será sin ningún tipo de límites, cubriendo daños materiales e incapacidad parcial , total o muerte sobre las personas involucradas en el accidente . Todos los cilindros deberán tener la tapa tulipa protectora, de la válvula de descarga del mismo , la misma será del tipo uso y transporte, es decir de montaje permanente en el cilindro .  Cada cilindro llevará grabado en la ojiva, en la parte superior , numero del cilindro , marca del fabricante ( del cilindro ), año de fabricación , sello IRAM de aprobación de fabricación , presión de trabajo , tara, capacidad en litros , nombre del gas y color de acuerdo a lo establecido en las normas IRAM , fecha de la última prueba hidráulica con la identificación de la empresa que efectuó misma . El gas contenido , se identificará con el numero de análisis de pureza al que fue sometido

3-2- 4.- El oferente deberá transportar los cilindros en vehículos de uso exclusivo y habilitados   en un todo de acuerdo por las ordenanzas Municipales, y a la legislación vigente a nivel provincial y nacional.

3-2- 5.- El proveedor deberá garantizar, la calidad del producto, presentando la certificación de lote, firmada por profesional farmacéutico matriculado en el Colegio Profesional correspondiente . Entregando junto con el remito una copia autenticada , de dicha certificación .

3-2- 6.- El oferente deberá garantizar la recepción de pedidos , para la reposición normal del producto , de lunes a viernes de 8 hs. a 12 hs , efectuando la entrega   de acuerdo con el consumo promedio del efector, dentro de las 48 hs. de efectuado el pedido .

3-2- 7.- El oferente deberá garantizar la continuidad del servicio las 24 hs. del día , los 365 días del año ; para lo cual en la oferta deberá figurar teléfono y dirección del servicio de mantenimiento, debiendo dar respuesta a los problemas planteados en plazo no mayor a las 2 hs. de efectuarse el llamado por personal del efector

3-2- 8.- El oferente deberá constituir domicilio legal dentro del ámbito de la ciudad de Rosario .

3-2- 9.- El oferente deberá entregar junto con la propuesta , los antecedentes y referencias , donde la empresa preste o haya prestado el servicio ofrecido .

# ITEM 4.- AIRE PARA USO MEDICINAL

# CARACTERISTICAS TECNICAS

4-1.- Condiciones de precio :

-. Metro cúbico de aire medicinal , en tubos de 6 m3   CNPT aprox. a 150 Kg/cm2  , flete incluido .

-. Alquiler mensual de cada cilindro .

Para poder evaluar la oferta el oferente deberá cotizar de acuerdo con la  siguiente ecuación

V.O. = C.M.E.  x  P.U.O. + Al.U.O. x C.M.C.Al.

Donde

V.O. = VALOR OFRECIDO

C.M.E.= CONSUMO MENSUAL ESTIMADO ( m3  CNPT)

P.U.O.= PRECIO UNITARIO OFRECIDO ( $ / m3  CNPT )

Al.U.M.O.= ALQUILER UNITARIO MENSUAL  OFRECIDO

C.M.C.Al. = CANTIDAD MENSUAL de CILINDROS ALQUILADOS

Consumo mensual aproximado  del item 4

| ITEM 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | CONSUMO EN m3 CNPT | CANTIDAD DE CIL. |
|  | 560 | 95 |
| TOTAL | C.M.E. = 560 | C.M.C.Al. = 95 |

4-2.- Condiciones generales del suministro .

4-2- 1.- El oferente deberá ser productor del gas en cuestión  , y poseer una o mas plantas productoras dentro del territorio Nacional , indicando en el pliego dirección , teléfono y capacidad de producción por cada planta productora que posee a nivel nacional .

El oferente deberá poseer la planta de fraccionamiento o depósito , con una capacidad productiva diaria , igual o mayor al consumo mensual establecido en el presente pliego , dentro de un radio no mayor a 50 Km. del límite de la ciudad de ROSARIO .

El proveedor garantizará , por medio de una certificación de producto ,  firmada por profesional farmacéutico matriculado en el Colegio Profesional correspondiente , una pureza de 99,995 +/- 1% ,  con una concentración de oxigeno mayor a 20,5 % y menor  21,5 % , con una concentración de impurezas que responda , al siguiente requerimiento :

Menor o igual a 500 ppm de dióxido de carbono

Menor o igual a 5 ppm de monóxido de carbono

Menor o igual a 2 ppm de dióxido de nitrógeno

Menor o igual a 2 ppm de monóxido de nitrógeno

Menor o igual a 1ppm de dióxido de azufre

Menor o igual a 60 ppm de humedad

Menor o igual a 0,1 mg/m3 de aceite

Totalmente libre de olores y productos contaminados , debiendo entregar junto con la entrega de cilindros el análisis de partida o lote que garantice el cumplimiento de las exigencias solicitadas .

En el caso de aire sintético , solo se deberá de presentar la certificación de este producto

4-2- 2.- El oferente deberá efectuar las entregas , en el domicilio de cada efector , en la calidad exigida por el contrato y en la cantidad y frecuencia de recarga que demande el efector . Todos los cilindros estarán sellados con precintos e identificados individualmente con la trazabilidad del producto.

4-2- 3.- El oferente deberá cumplir con las normas IRAM Nº 2529 de revisión periódica de los cilindros y normas IRAM N º 2588 de identificación de recipientes para gases medicinales de acuerdo a la resolución 324 de la Secretaría de Estado de Salud Pública. Cada cilindro llevara grabado en la ojiva o en la parte superior del cilindro, numero del cilindro, marca del fabricante ( del cilindro ), año de fabricación, sello IRAM de aprobación de fabricación, presión de trabajo, tara, capacidad en litros, nombre del gas y color de acuerdo con lo establecido por las Normas IRAM, fecha de la ultima prueba hidráulica con la identificación de la empresa que efectuó misma. El gas contenido, se identificará con el numero de análisis de pureza al que fue sometido

4-2- 4.- El oferente asume la responsabilidad civil por daños que pudieran causar los equipos de su propiedad, instalados en el Hospital. La cobertura será sin ningún tipo de límites, cubriendo daños materiales e incapacidad parcial , total o muerte sobre las personas involucradas en el accidente . Todos los cilindros deberán tener la tapa tulipa protectora de la válvula de descarga del mismo .

4-2- 5.- El oferente deberá transportar los cilindros en vehículos de uso exclusivo habilitados para este tipo de servicio,  en un todo de acuerdo con las ordenanzas Municipales y a la legislación vigente a nivel provincial y nacional.

4-2- 6.- El proveedor deberá acreditar, mediante fotocopia autenticada, el procedimiento de análisis y seguimiento del lote o partida que garantice los porcentajes de oxigeno e impurezas establecidos en el punto 4-2- 1 de la presente licitación

4-2- 7.- El oferente deberá garantizar la recepción de pedidos , para la reposición normal del producto , de lunes a viernes de 8 hs. a 12 hs , efectuando la entrega   de acuerdo con el consumo promedio del efector , dentro de las 48 hs. de efectuado el pedido .

4-2- 8.- El oferente deberá garantizar la continuidad del servicio las 24 hs. del día , los 365 días del año ; para lo cual en la oferta deberá figurar teléfono y dirección del servicio de mantenimiento , debiendo dar respuesta a los problemas planteados en plazo no mayor a las 2 hs. de efectuado el llamado por parte del personal de efector

4-2- 9.- El oferente deberá constituir domicilio legal dentro del ámbito de la ciudad de Rosario

4-2- 10.- El oferente deberá entregar junto con la propuesta , los antecedentes y referencias , donde la empresa preste o haya prestado el servicio ofrecido .

# ITEM  5 .  CONDICIONES DE CONTRATACION

Formas de pago : Dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la factura

El contrato tendrá una duración de 24 meses , prorrogable hasta 12 meses.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el pliego , se podrá  rescindir la contratación , comunicándolo a la firma adjudicataria con 15 días de antelación y especificando causa .

NOTA : Todas las ofertas se deberán presentar en la siguiente planilla de cotizaciones, CARECIENDO DE VALOR TODA PROPUESTA QUE SE PRESENTE POR FUERA DE ELLA .