Municipalidad de Rosario –Secretaría de Planeami.ento 

Obra: ”Aire acondicionado Museo Castagnino”


LICITACIÓN PÚBLICA

OBRA:“AIRE ACONDICIONADO EN EL 1er PISO MUSEO CASTAGNINO”

MONTO DE OBRA:   $115.207,79

PLAZO DE OBRA: 60 días corridos

CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: $345.623,35

GARANTIA DE LA PROPUESTA: $1.152

SELLADO MUNICIPAL: $28.80

SELLADO PARA IMPUGNACIÓN: $230

VALOR DEL PLIEGO: $86,40

FECHA DE APERTURA : 17 DE NOVIEMBRE DE2005         

LUGAR: 2º piso Edificio Aduana, con ingreso por Urquiza 902 y Av. Belgrano 328 –Sala de Intendencia–

 Secretaría de Planeamiento

HORA:     9.00 hs.

INDICE GENERAL

A        MEMORIA DESCRIPTIVA

B        PLIEGO DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

C         ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

D         ANEXOS

E         LISTADO DE PLANOS

A - MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Licitación Pública para la ejecución de la Obra “PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO MUSEO CASTAGNINO”, tiene por objeto la contratación de una Empresa capacitada para realizar las obras y trabajos necesarios en el edificio ubicado sobre Bv. Roño y Avda. Pellegrini, dentro del ejido de la ciudad de Rosario.

La finalidad de la presente licitación prevé que la Contratista ejecute la Obra completa en el tiempo previsto y la entregue en perfecto estado por un precio global total, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las Especificaciones del presente Pliego, el Pliego de Condiciones Generales de Obras Públicas  y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra.

Deberá ejecutar, además, todas aquellas tareas que no estando especialmente detalladas en el presente Pliego, resulten necesarias para concretar el Proyecto que se licita.

El plazo general de la obra se ha establecido en 60 días corridos, incluyendo obras civiles, equipamiento e instalaciones.   

Las principales obras a realizar serán las siguientes:

· Provisión y colocación de equipos de aire acondicionado frío-calor

· Instalación mecánica de los equipos de aire acondicionado

· Instalación eléctrica de fuerza y comando

· Puesta en marcha, regulación y control del sistema

· Trabajos de albañilería

· Limpieza final de obra

B - PLIEGO DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

INDICE

1.   DENOMINACIÓN Y SIGNIFICADO

2. ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN

3. LEGAJO DE LA OBRA

4. CAPACIDAD Y HABILITACIÓN

5. ORDEN DE PRELACIÓN

6. padron MUNICIPAL DE PROVEEDORES Y REGISTRO DE SANCIONADOS 

7. GARANTÍA DE LA PROPUESTA - PRESUPUESTO OFICIAL

8. SELLADO MUNICIPAL

9. DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN

10. EQUIPO MÍNIMO

11. PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

12. FORMULARIO PARA LA PROPUESTA

13. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS

14. APERTURA DE LOS SOBRES N° 1

15. APERTURA DE LOS SOBRES N° 2

16. DOCUMENTOS PARA LA LICITACIÓN

17. FORMA DE COTIZAR

18. IMPUGNACIONES

19. ADJUDICACIÓN

20. CONTRATO

21. MODELO DE CONTRATO

22. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

23. MARCHA DE LOS TRABAJOS

24. MEMORIA TÉCNICA DE LA MARCHA DE LA OBRA

25. INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS

26. DE LA INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS

27. DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS

28. SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO

29. PAGO DE LAS OBRAS

30. PRECIOS

31. CONDICIÓN COMPLEMENTARIA DEL ANEXO II

32. RÉGIMEN DE ACOPIO

33. PLAZOS DE GARANTÍA

34. MOVILIZACIÓN DE OBRA

35. IMPREVISTOS

36. INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONVENIDOS

37. REPARACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES

38. FONDO DE GARANTÍA

39. FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

40. ARTICULO 55 DE LA ORDENANZA DE CONTABILIDAD

41. ACCIDENTES DE TRABAJO AL PERSONAL QUE INTEGRA LA INSPECCIÓN

42. CONSTITUCIÓN DE UTE

43. MEDIDAS DE SEGURIDAD

44. PRESENTACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS

45. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2141/98

46. VISITA AL LUGAR DE TRABAJO

47. CONSULTAS TÉCNICAS

48. COMUNICACIONES Y ACLARACIONES

49. INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS

50. OMISION DE REQUISITOS

51. VIGENCIA DEL DECRETO 1962/04 YDE LA ORDENANZA 7602/03

1.  DENOMINACIÓN Y SIGNIFICADO


El Cap. 1 - Art. 2 del Pliego de Condiciones Generales se completa con lo siguiente:

COMITENTE:
Municipalidad de Rosario

DIRECCIÓN TÉCNICA:
Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario.

PROPONENTE ADMITIDO:
El Proponente cuya presentación ha sido admitida en la Licitación Pública.

PROPONENTE ACEPTADO: 
El Proponente Admitido que ha sido aceptado por el Comitente luego de haber analizado la documentación que hubiera presentado.

PREADJUDICATARIO: 
El Proponente Aceptado cuya propuesta se aconseja adjudicar al Comitente.

ADJUDICATARIO:
El Proponente Aceptado cuya propuesta ha sido aceptada por el Comitente.

2.  ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN


El Cap. 1 - Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales se completa en lo siguiente: 

Los Pliegos de Condiciones Generales, Especificaciones Técnicas y Planos Tipo, que forman parte del Legajo de la Obra, podrán dejarse de adquirir si el proponente acredita, mediante fotocopia, el recibo de compra de los mismos. 

En este acto, el Proponente reconoce que los mismos son de su conocimiento y que obran en su poder de anteriores oportunidades en que ha licitado por otras razones. Para estos casos es responsabilidad exclusiva del Proponente confrontar en el Legajo de la Obra si el ejemplar de los Pliegos que tiene en su poder es contemporáneo con el de edición en vigencia a los efectos de la licitación que se llama.

En caso de que sea adquirido el Legajo de la Obra completo, se extenderán dos recibos: uno por la documentación específica de la Obra y el otro por los Pliegos Generales. El precio de la documentación de la Obra será el fijado en el aviso, y el de los Pliegos Generales el vigente en la Municipalidad en el momento de la compra.

El Legajo de la Obra podrá ser adquirido hasta cuarenta y ocho (48) horas antes del momento fijado para el Acto de Apertura en la Secretaría de Planeamiento, Edificio Aduana, Segundo Piso, Oficina 237, en el horario de 8 a 14 hs. El valor de la documentación de la Obra será de pesos OCHENTA Y SEIS CON 40/100 ($86,40).

3.  LEGAJO DE LA OBRA

El Legajo de Obra a que hace referencia el Cap. 1 - Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales, Especificaciones Técnicas y Planos Tipo, está compuesta por:

I. PLIEGOS: Memoria Descriptiva, Pliego de Condiciones Complementarias, Especificaciones Técnicas Particulares, Pliego General de Condiciones, Especificaciones Técnicas Generales y Listado de Planos.

II. OTROS: Anexos, Presupuesto Oficial y Planillas para formulación de Oferta.

4.  CAPACIDAD Y HABILITACIÓN


Complementando lo indicado en el Cap. 1 - Art. 5 del Pliego de Condiciones Generales, se establece que a la fecha de la Licitación, la capacidad de contratación anual mínima otorgada por el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, será de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 35/100 ($345.623,35) y en la especialidad INGENIERÍA MECÁNICA será de pesos CIENTO QUINCE MIL DOCIENTOS SIETE CON 79/100 ($115.207,79). Con anterioridad a la adjudicación, la Municipalidad podrá requerir la actualización de la capacidad de contratación.

5.  ORDEN DE PRELACIÓN

El Cap. 1 - Art. 6 del Pliego de Condiciones Generales se modifica de la siguiente forma: 

En caso de discrepancias entre los distintos documentos integrantes del Contrato, se establece el siguiente orden de prelación :

* Planos de la obra licitada incluidos en el Legajo:

     - De detalle

     - De conjunto

* Pliegos:

     - De Especificaciones Técnicas Particulares

     - Condiciones Complementarias y Cláusulas Especiales

     - Condiciones Generales

     - Especificaciones Técnicas Generales

* Presupuesto Oficial:

     - Cómputo métrico

     - Análisis de precios unitarios

     - Presupuesto

* Texto de los ítems de las planillas para la propuesta

* Memoria descriptiva

* Ordenanzas Municipales

Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensión apreciada en escala y la expresada en cifras, primará esta última, salvo que el error fuera evidente.

6.  padron MUNICIPAL DE PROVEEDORES Y REGISTRO DE SANCIONADOS 

Los Oferentes no inscriptos o con los rubros no actualizados, deberán cumplir dicho requisito completando el Formulario de Empadronamiento de Proveedores y la Planilla de Rubros correspondientes, que se incluyen en el Anexo VIII del presente Pliego.

7.  GARANTÍA DE LA PROPUESTA - PRESUPUESTO OFICIAL

A los efectos de la constitución de la Garantía de la Propuesta se fija la suma de pesos MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS ($1.152) que cubre el 1,00 % del Presupuesto Oficial, siendo este último de CIENTO QUINCE MIL DOCIENTOS SIETE CON 79/100 ($115207,79).

8.  SELLADO MUNICIPAL


El Sellado Municipal que deberá incluirse en el Sobre N° 1, será de pesos VEINTIOCHO CON OCHENTA  ($28,80).

9.  DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN

El Cap. 2 - Art. 4 - Párrafo 1.3 del Pliego de Condiciones Generales queda anulado y es reemplazado por el siguiente:    

Los legajos de planos, las Condiciones y Especificaciones Técnicas y Complementarias, recibo que acredite la compra de la documentación mencionada y fotocopia del recibo de adquisición del Pliego de Condiciones Generales, Especificaciones Técnicas y Planos Tipo, firmados por el Proponente y el Director Técnico de la Empresa.

10. EQUIPO MÍNIMO

Completando el Cap. 2 - Art. 4.1.6 del Pliego de Condiciones Generales, los proponentes deberán presentar un listado de equipos mínimos que deben encontrarse siempre disponibles en la obra y en condiciones de funcionar correctamente. El equipo mínimo se presentará en una planilla igual a la del Anexo I del Pliego de Condiciones Generales, y la falta del mismo durante el plazo de la Obra dará lugar a la aplicación de las multas que correspondan según el Cap. 11 - Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales.

11.  PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

El Cap. 2 - Art. 4 - Párrafo 2.4 del Pliego de Condiciones Generales queda modificado de la siguiente manera: 

En la elaboración del Plan de Trabajos el Proponente deberá tener en cuenta la incidencia de los factores climáticos. El Proponente podrá, a través del Anexo IV del Pliego General de Condiciones - Observaciones Climatológicas - tomar conocimiento de los valores considerados normales en la Ciudad de Rosario. El Plan de Trabajos deberá expresar en su diagramación las tareas ejecutadas y en condiciones de ser medidas y certificadas. En todos los casos se deberá entender que el comienzo de las barras no constituye el inicio de las tareas, sino que las obras iniciadas oportunamente han comenzado a quedar en condiciones de ser aprobadas, medidas y certificadas. Se debe entender que las barras llenas en el Plan de Trabajos, constituyen un Plan de Certificación. No obstante ello se pueden indicar con grafismos discontinuos los inicios de las tareas, cumplimentando lo especificado en el Anexo III del Pliego General de Condiciones. La Municipalidad se reserva el derecho de requerir al Proponente modificaciones, ampliaciones o aclaraciones del Plan de Trabajos e Inversiones, ya sea antes o después de la adjudicación.

12.  FORMULARIO PARA LA PROPUESTA


Las planillas en que el proponente debe formular su oferta, deberán ser similares a las que se agregan en el Anexo I del presente Pliego. Las mismas constituyen el original de la propuesta, y deberán ser duplicadas con el objeto de cumplimentar lo expresado en el Cap. 2 - Art. 5 del Pliego de Condiciones Generales (ver Anexo I del presente pliego). 

13.  VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS

El Oferente queda obligado a mantener la validez de su propuesta durante noventa (90) días, contados a partir de la fecha de apertura de la licitación. Pasados los mismos, sin haberse dispuesto la adjudicación definitiva, se considerará prorrogada la oferta, salvo manifestación en contrario del proponente antes del vencimiento, por otros sesenta (60) días.

14.  APERTURA DE LOS SOBRES N° 1

De acuerdo a lo indicado en el Cap. 2 - 8 del Pliego de Condiciones Generales, la apertura de Sobres N° 1 se efectuará el mismo día fijado para la licitación. 

Los sobres se recibirán en la Secretaría de Planeamiento, Edificio Aduana, Segundo Piso, Oficina 237, hasta el momento fijado para la Apertura.

15.  APERTURA DE LOS SOBRES N° 2

El Cap. 2 - Art. 9 del Pliego de Condiciones Generales queda completado con lo siguiente:    

Los Sobres Nº 2 serán abiertos el día de la licitación y una vez terminada la apertura de los sobres Nº1.

Toda la documentación contenida en ambos sobres deberá presentarse por duplicado, excepto el pliego particular de la Obra.

16.  DOCUMENTOS PARA LA LICITACIÓN


El Cap. 2 - Art. 4 (Párrafo 1.3) del Pliego General de Condiciones, queda anulado y es reemplazado por el siguiente: 

Los legajos de planos, las Condiciones y Especificaciones Técnicas y Complementarias, recibo que acredita la compra de la documentación mencionada y fotocopia del recibo de adquisición del Pliego de condiciones Generales, Especificaciones Técnicas y Planos Tipo, visados por el Proponente y el Director Técnico de la Empresa. A efectos de un exhaustivo e inmediato estudio de las propuestas, se modifica el Cap. 2 Art. 4 inciso 4.2.3 del Pliego General de Condiciones, Especificaciones Técnicas y Planos Tipo, debiendo presentarse los análisis de precios junto con la propuesta (Sobre Nº 2). De no cumplimentarse, será causa de rechazo de la propuesta en el mismo Acto de Apertura.


17.  FORMA DE COTIZAR

La Obra se cotizará por el SISTEMA DE AJUSTE ALZADO. El Presupuesto Oficial se ha dividido en ítems, cuya suma constituye el Presupuesto Oficial de la Obra. Los Proponentes deberán ofertar la ejecución de la misma por un precio global total. La certificación de obra se efectuará de acuerdo a los porcentajes preestablecidos para los distintos ítems en la Planilla de Cotización Oficial.

18.  IMPUGNACIONES


El Pliego General de Condiciones (Edición III - 1981), el Capítulo 2 - Artículo 15. Impugnaciones, se complementa con lo siguiente: El importe del papel sellado que deberá abonarse para cada impugnación asciende a pesos DOCIENTOS TREINTA ($230).


Toda persona que acredite interés podrá en cualquier momento tomar vistas de las  actuaciones referidas a la Licitación, exceptuando la etapa de evaluación de las ofertas, entendiéndose como tal al período comprendido entre el vencimiento del plazo establecido para la toma de vista en el Art. 15 del Capitulo 2 del Pliego General de Obras Públicas (Ordenanza Nº 2650/80) y la notificación de la adjudicación.

19.  ADJUDICACIÓN


Reiterando lo expresado en el Cap. 3 - Art. 1 del Pliego de Condiciones Generales, la Municipalidad se reserva el derecho de declarar desierta la licitación, sin que ello otorgue derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados.

20.  CONTRATO

Cap. 4 del Pliego de Condiciones Generales (Edición II -1981)

I)  El título 1 - Contrato, se complementa con lo siguiente: 


El Adjudicatario firmará el Contrato con la Municipalidad de Rosario por el Precio Global Total correspondiente a la suma de todos los módulos cotizados multiplicados por el valor unitario del modulo unidad. Las cantidades de cada ítem a cotizar se indican a efectos de la equiparación en la valoración de las ofertas, reservándose la Municipalidad el derecho de modificar las cantidades de módulos de cada ítem, hasta consumir la cantidad total contratada.

II)  El título 4 - Documentos del Contrato, se complementa con lo siguiente: 

Donde dice "el Pliego de Condiciones Complementarias" deberá  agregarse "y/o Particulares". Donde dice "el Pliego de Especificaciones Técnicas, Complementarias y/o Particulares" debe decir "el Pliego de Especificaciones Técnicas, Complementarias y/o Especiales".

III)  El título 5 - Documentos accesorios del Contrato, se complementa con lo siguiente: 

Donde dice: "Plan de Trabajo aprobado", debe decir: "Plan de Trabajos e Inversiones aprobado"

IV)  El título 7 - Documentación para el Contratista, queda anulado y reemplazado por lo siguiente, de igual numeración y denominación: 

"Una vez firmado el Contrato se entregará al Contratista sin cargo alguno una copia del mismo y dos copias autorizadas de la documentación objeto de la licitación, excepto de Pliegos Generales; si el Contratista solicitara más ejemplares, se le  entregarán con cargo".

V)  Se modifica lo expresado en el Art. 9 del Cap. 8 del Pliego de Condiciones Generales, debiendo respetar lo indicado en los Decretos 0624/96, 0953/97 y 0249/98.

21.  MODELO DE CONTRATO

Anexo V - Pliego de Condiciones Generales (Edición II - 1981)

I)  El Artículo 5º queda anulado y reemplazado por lo siguiente de igual numeración  y denominación:

Toda cuestión que se suscitara con motivo de la interpretación de este Contrato y documentación incorporada del mismo, como asimismo con la ejecución de la obra pública, será competencia originaria y exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Santa Fe, sometiéndose en consecuencia la Empresa a esta jurisdicción.

II)  Se crean los artículos siguientes:

Artículo 6º: Se consideran parte integrante de este Contrato las siguientes normas legales: "Art. 18 Ley Orgánica de las Municipalidades N° 2756; texto ordenado por Dto. N° 0067/85 del Superior Gobierno de la Provincia."

Artículo 7º: La Municipalidad de Rosario deja constituido domicilio legal en calle Buenos Aires 711 de esta ciudad y la Empresa ....................................................... domicilio real y legal en calle ........................………………... también de esta ciudad.

22. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

De acuerdo a lo estipulado en el Cap. 5 - Art. 1 del Pliego de Condiciones Generales se fija un plazo total para la ejecución del contrato de SESENTA (60) dIas corridos.

Estos plazos no contemplan la acción de los agentes climáticos sobre las distintas etapas constructivas, evaluadas a través de las estadísticas normales de acuerdo al Anexo IV del Pliego de Condiciones Generales - Observaciones Climatológicas.

23.  MARCHA DE LOS TRABAJOS

El Cap. 5 - Art. 5 del Pliego de Condiciones Generales queda completado con lo siguiente: 

Si durante el desarrollo de los trabajos, las obras ejecutadas por el Contratista se adelantaran respecto del Plan de Trabajos e Inversiones y éste solicitara por escrito a la Inspección su deseo de certificar el adelanto, la Municipalidad determinará si se accede o se mantienen los porcentajes de certificación previstos originalmente. En caso que la Municipalidad disponga la certificación de los adelantos, el Contratista deberá efectuar el correspondiente corrimiento de las barras del Plan de Trabajos e Inversiones, no pudiendo en caso de atraso invocar en el futuro los adelantos de períodos anteriores. La determinación de la marcha de los trabajos e inversiones se realizará a través de las barras del Plan de Trabajo e Inversiones previsto en último término.

24.  MEMORIA TÉCNICA DE LA MARCHA DE LA OBRA

El Contratista deberá confeccionar y entregar a la Municipalidad por cuadriplicado memorias técnicas explicativas de los aspectos esenciales de la ejecución de las obras, cuyos temas serán fijados por la Inspección. Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá obtener una serie de fotografías digitales que documenten los distintos aspectos de la marcha de las mismas. La Inspección determinará el tema y la oportunidad de obtención de cada fotografía. Las mismas deberán ser entregadas en CD. 

25.  INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS

El Contratista deberá realizar todos los sondeos que juzgue necesarios para determinar la ubicación de instalaciones subterráneas existentes en la zona donde se desarrollarán las obras. El Contratista deberá requerir información ante las Empresas u Organismos estatales o privados y/o efectuará sondeos con el objeto de determinar perfectamente la ubicación de las instalaciones que puedan interferir la ejecución de las obras, para luego proceder como se indica en el Cap. 5 - Art. 25 del Pliego de Condiciones Generales. 

En el caso de ser necesario modificar o renovar alguna instalación, el Contratista deberá preparar la documentación correspondiente con el objeto de que la Municipalidad realice la gestión pertinente. Si por cualquier motivo se ocasionaran daños a instalaciones existentes o, como consecuencia de las obras, se generaran daños, accidentes o averías, el Contratista será el único responsable de tales hechos y estarán a su cargo los costos de las reparaciones y/o reclamos de otros orígenes que se le pudieren hacer a la Municipalidad. Todos los gastos que ocasionare la remoción de instalaciones aéreas o subterráneas, correrán por cuenta del Contratista únicamente.

26.  DE LA INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS

Ampliando lo establecido en el Cap. 6 DE LA INSPECCIÓN del Pliego de Condiciones Generales, se establece: 

El contralor y medición de los trabajos estará a cargo de la Secretaría de Planeamiento  de la Municipalidad de Rosario.

27.  DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS

La Municipalidad se reserva para sí la superintendencia de los trabajos y ejecutará la Dirección Técnica e Inspección de los mismos. Asimismo controlará el estricto cumplimiento del presente Pliego por intermedio de la Inspección de Obras de la Secretaría de Planeamiento.

La Inspección de Obra resolverá todas las cuestiones concernientes a seguridad, forma y dimensiones de las estructuras e instalaciones, material a emplearse y detalles de partes no previstas en el proyecto, indicará la marcha que debe seguir el trabajo para responder a las condiciones enunciadas y ejercerá funciones de contralor. El Contratista queda obligado a prestar acatamiento a las órdenes e instrucciones que se le impartan por intermedio de la Inspección de Obra. El Contratista deberá designar un (1) Representante Técnico, quién asumirá la responsabilidad técnica por parte de él, cumpliendo las funciones de Conductor Técnico. La ausencia del Representante Técnico en los lugares de trabajo hará pasible al Contratista de la aplicación de una multa diaria igual a Pesos trescientos ($ 300,00), reservándose además la Municipalidad el derecho de solicitar el cambio inmediato del Representante cuya ausencia se haya detectado. 

Dadas las características de la presente obra los Representantes Técnicos deberán poseer Título Profesional de Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o equivalente, debiendo estar inscriptos y habilitados en el Colegio de Profesionales correspondiente de la Provincia de Santa Fe. 

28.  SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO

Si en la interpretación del contrato, en su faz técnica, surgieran divergencias entre el Contratista y la Inspección, éstas serán resueltas por la Dirección Técnica, cuyas decisiones serán definitivas al respecto. El Contratista no podrá suspender los trabajos (ni aún parcialmente) argumentando que existen divergencias de carácter técnico. Toda cuestión que se produzca en relación a una Orden de Servicio, se resolverá de acuerdo a lo establecido en el Cap. 6 - Art. 13 del Pliego de Condiciones Generales.

29.  PAGO DE LAS OBRAS

El pago correspondiente a las obras efectivamente ejecutadas se efectuará a partir de certificados quincenales, confeccionados por el Contratista y de acuerdo al Acta de Medición realizada por la Inspección de Obra, según los trabajos aprobados. Los mismos se pagarán dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir de la aprobación del certificado y previa presentación de la factura correspondiente, la que deberá ajustarse a las Normas de emisión de comprobantes de la Dirección General Impositiva según Resolución N° 3419 y 3434 y concordantes y modificatorias. 

Si se cumplimentara el plazo acordado sin que la Municipalidad hubiera efectivizado los montos de los certificados, éstos devengaran el interés que surja de aplicar la Tasa Activa que establezca el Banco de la Nación Argentina (descuento de documentos a 30 días), de acuerdo al Decreto Nº 2.613/87 cuya copia se adjunta en el Anexo II del presente Pliego.

30.  PRECIOS

Queda sin efecto la “Lista de Precios Oficiales” que se menciona en el Anexo II del Pliego de Condiciones Generales. Los Oferentes tomarán los precios de los materiales y equipos disponibles en el mercado a la fecha de apertura de las propuestas. Los precios de mano de obra adoptados tendrán en cuenta las cargas sociales, seguros y toda otra retribución o aporte que haga al costo de la mano de obra, dispuesta por leyes o decretos provinciales y/o nacionales y Convenios Colectivos de Trabajo. El valor adoptado corresponderá, como mínimo, a los jornales básicos aplicables a todas las categorías laborales comprendidas en el C.C.N.T. 76/75 vigentes a la fecha de apertura de la licitación y se deberá determinar explícitamente la carga social aplicada.

31.  CONDICIÓN COMPLEMENTARIA DEL ANEXO II

Los Oferentes deberán presentar el detalle de conformación del Coeficiente de Resumen (según modelo adjunto) y el análisis detallado de los precios unitarios de la totalidad de los ítems que integran el presente pliego. Los análisis de precios deberán reflejar el uso correcto de cantidades y rendimientos de mano de obra, materiales y equipos a utilizar. El resto de lo establecido en el Anexo II del Pliego General de Condiciones se mantiene inalterado. 

Modelo de Coeficiente de Resumen:

COSTO NETO 
100,00
%
1,000
(A)

Costos Financieros …………………………… 3 %

Incidencia sobre (A)
3,00
%
0,030


SUBTOTAL 1


1,030
(B)

Gastos Generales e Indirectos ………………  5 %

Beneficio ……………………………………… 10 %

Incidencia sobre (B)
15,00
%
0,155


SUBTOTAL 2


1,185
(C)

Rubro Inspección de Obra (*)………………..  7,828337 %

Laboratorio …………………………………….  0 %

Insumos Area Salud ………………………….  0 %

Incidencia sobre (C)
7,828337
%
0.093


SUBTOTAL 3


1,278
(D)

I.V.A. ………………………………………….. 21 %

Incidencia sobre (D) 
21,00
%
0,268


SUBTOTAL 4


1,546








COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR)


1,55


(*) Nota: En el rubro Inspección de Obra corresponde la aplicación de la Ordenanza General Impositiva de la Municipalidad de Rosario (Capítulo 10 - Artículo 58)

Modelo de Análisis de Precios Unitarios:

Ejemplo: Hormigón armado para bases 





(unidad=m3)

DESCRIPCION
Cantidad
Unidad
Precio
Unid
Subtotal
Unid

Materiales: 

· cemento 

· piedra

· arena

· acero





300,00

0,75       0,65

50,00
Kg/m3

m3/m3

m3/m3

kg/m3
0.28

40.00

15.00

1.25


$/Kg

$/m3

$/m3

$/Kg
84.00

30.00

9.75

62.50


$/m3

$/m3

$/m3

$/m3

SUBTOTAL MATERIALES (A)




186.25
$/m3

Mano de Obra: 

· Oficial

· Medio Oficial


1,20

1,80
día/m3

día/m3


30.00

25.00
$/día

$/día


36.00

45.00
$/m3

$/m3

SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)




81.00
$/m3

Equipos:                   

· Hormigonera

· Herramientas manuales


1,00

1,00


gl/m3

gl/m3
10.00

5.00
$/gl

$/gl
10.00

5.00
$/m3

$/m3

SUBTOTAL EQUIPOS (C)




15.00
$/m3

COSTO NETO TOTAL:
(A+B+C)
282.25
$/m3

PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR = 282.25 $/m3 x 1.55 = 437.50 $/m3

32.  RÉGIMEN DE ACOPIO


No se reconocerá acopio para esta Licitación.

33.  PLAZOS DE GARANTÍA


El Cap. 7 - Art. 15 del Pliego de Condiciones Generales se complementa de la siguiente forma: 


El plazo de garantía de las obras se fija en trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a contar desde la finalización y recepción provisional de las mismas.

34.  MOVILIZACIÓN DE OBRA


Se modifica el Art. 6.1 del ítem V-1 del Capítulo “V” del Pliego de Especificaciones Técnicas en lo siguiente:


La oferta deberá incluir un precio global por el ítem “Movilización de Obra”, que no excederá el cuatro por ciento (4 %) del monto que resulte de la totalidad de los ítems que componen la obra, con la exclusión del monto fijo asignado a “Imprevistos”.

El ítem "Movilización de Obra" se liquidará según el siguiente criterio: Los dos tercios de la Movilización de Obra serán abonados cuando, a juicio de la Inspección, el Contratista hubiera cumplimentado los requisitos para la real puesta en marcha de la obra - movilidad, cartelería, depósitos, equipo mínimo, etc. - y el tercio restante se abonará en forma conjunta con la Recepción Provisoria.

35.  IMPREVISTOS


El ítem "Imprevistos" incluido en el Presupuesto Oficial es una cantidad única y fija que los Proponentes deben tener presente y cotizar por la misma cantidad de dinero al formular sus propuestas. 


Este monto o la suma proporcional que corresponda, solamente será pagado en el caso en que resulte necesario ejecutar tareas adicionales o alguna obra no prevista originalmente en este pliego, las que deberán ser solicitadas y aprobadas por la Municipalidad.

36.  INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONVENIDOS


El Contratista no podrá pedir cambios o modificaciones en los precios contractuales que contuviere su presupuesto por errores, omisiones, impericia y/o imprevisiones.

37.  REPARACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES


El Contratista, al efectuar las excavaciones u otros trabajos necesarios, deberá tomar precauciones para evitar daños a instalaciones existentes. La reparación de las mismas por parte del Contratista será inmediata, con excepción de las modificaciones, remociones, restauraciones en instalaciones de propiedad fiscal o Empresas de Servicios Públicos que serán ejecutados por las Reparticiones afectadas. En todos los casos, sin excepción, los gastos ocasionados correrán por cuenta del Contratista y se considerarán incluidos en el precio de la obra. Este procedimiento se hará extensivo a todos aquellos daños ocasionados, con motivo de la ejecución de las obras, a bienes de propiedad privada, de terceros.

38.  FONDO DE GARANTIA

Se deja expresamente establecido que el fondo de garantía de la propuesta, uno (1,00 %) por ciento del Presupuesto Oficial, será tomado en caso de incumplimiento del Proponente o de retiro indebido de las ofertas, como pago parcial y a cuenta de los daños y perjuicios definitivos que sufra la Municipalidad de Rosario.

39.  FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

La obra deberá finalizar dentro del plazo establecido en el artículo 22 del presente Pliego de Condiciones Complementarias, para lo cual la Empresa Contratista deberá implementar dos turnos de trabajo de ocho horas cada uno, y en caso que la Municipalidad lo considere necesario, deberá incrementar la jornada de trabajo a tres turnos de ocho horas cada uno, sin implicar costo adicional ni extensión de plazo.

40.  ARTICULO 55 DE LA ORDENANZA DE CONTABILIDAD


A continuación se transcribe el artículo de la Ordenanza de referencia:

"55: No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en casos excepcionales podrán contraerse obligaciones susceptibles de traducirse en compromisos sobre presupuestos a dictarse para años financieros futuros, en  los casos siguientes:   

a) Empréstitos y operaciones de crédito por el monto de los servicios de interés y amortización, comisiones y otros gastos a devengar relativos a los mismos; 

b) Obras, trabajos y otros gastos extraordinarios o de capital repartidos por las ordenanzas que lo dispongan en dos o más períodos financieros, siempre que resultare imposible o antieconómico contratar exclusivamente la parte a cubrir con el crédito fijado para el período en vigencia. Los contratos pertinentes deberán regular los pagos según la distribución por períodos que serán indicados por la Ordenanza correspondiente.                                 

c) Locaciones de inmuebles y de servicios y contratos de suministros u otros gastos de operación, cuando procuren ventajas económicas, aseguren la continuidad de los servicios, permitan lograr colaboraciones intelectuales o técnicas o lo indiquen las costumbres administrativas. El Departamento Ejecutivo cuidará de incluir en el proyecto de presupuesto para cada año financiero, las provisiones necesarias para imputar los gastos comprometidos en virtud de lo autorizado por el presente artículo e incluirá en los contratos pertinentes la cláusula rescisoria a favor de la Municipalidad, sin indemnización, si no se votan en los períodos siguientes los créditos que permitan atender las erogaciones."

41.  ACCIDENTES DE TRABAJO AL PERSONAL QUE INTEGRA LA INSPECCIÓN


La Municipalidad de Rosario, en caso de accidentes de trabajo al personal que integra la Inspección, tendrá derecho a repetir al Contratista el valor de las prestaciones que hubiere abonado o prestado al empleado municipal, tal como lo dispone el Art. 39, Inc. 5 de la Ley 24.557. En consecuencia, la Municipalidad de Rosario retendrá de los certificados de obra, el valor de las prestaciones que hubiera abonado u otorgado a sus empleados con motivo o en ocasión de producirse alguna de las contingencias previstas por el Art. 6 de la Ley de Riesgos de Trabajo.

42.  CONSTITUCIÓN DE UTE


En caso de UTE deberán cumplir con la Ley Nº 22.903 y pactar la cláusula de solidaridad entre las empresas frente al comitente y las mismas deberán individualmente cumplir con los requisitos establecidos (con excepción de la garantía de oferta, que deberá estar a nombre de la UTE y el sellado de presentación), debiendo adjuntar contrato constitutivo, que podrá inscribirse con posterioridad a la adjudicación. La capacidad de contratación de la UTE, resultará de la suma de las empresas integrantes.

43.  MEDIDAS DE SEGURIDAD


El Contratista deberá adoptar respecto de las personas que accedan a la obra, todas las medidas de seguridad que establecen las normas en vigencia o que se creen al respecto, y las directivas que imparta la Inspección de Obra. En lo que se refiere a las construcciones, se colocarán barandas y bandejas de protección en todos los bordes libres, se cubrirán todos los agujeros en losas y tabiques con tablas suficientemente resistentes, etc. 


Respecto de las personas, todos los obreros, personal administrativo, directivo y de conducción de obra deberán utilizar cascos y botines de seguridad, y en el caso de tareas que lo requieran, arneses y lentes de protección. Los visitantes deberán utilizar como mínimo el casco antes indicado. El Contratista proveerá todos los elementos de protección prescritos, debiendo mantener en cada frente de trabajo como mínimo tres (3) cascos para los visitantes. 


El Contratista notificará por escrito a todo el plantel sobre estas exigencias, debiendo retirar de la obra a toda persona que no las cumpla. Asimismo deberá colocar carteles en varios lugares con estas aclaraciones. 


La Inspección de Obra queda facultada para solicitar la aplicación de una multa diaria equivalente a dos (2) jornales de Oficial Especializado, por cada persona que no cumpla con estos requisitos, y en el caso de que estas personas formen parte del plantel de obra podrá exigir su retiro en forma definitiva.

44.  PRESENTACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS


Se modifica el Art. 4 del Capítulo 2 del Pliego de Condiciones Generales, en lo atinente a la presentación de los Análisis de Precios, estableciendo lo siguiente: 


Los análisis de precios que constituyan la base para la conformación de los precios de todos y cada uno de los ítems y sub-ítems que componen la propuesta, que deberán realizarse conforme a lo establecido en el presente Pliego de Condiciones Complementarias y que se incluirán en el Sobre Nº 2, se presentarán indefectiblemente con la propuesta, formando parte de la misma. Su omisión será causa de rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura, por las autoridades que lo dirijan. Se deja perfectamente aclarado que los oferentes no dispondrán de un plazo de cuarenta y ocho (48) horas con posterioridad a la apertura de los sobres para presentar los Análisis de Precios.

45.  CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2141/98


El futuro Adjudicatario estará obligado a contratar hasta un cinco por ciento (5 %) de la totalidad de su personal afectado a la Obra, con un mínimo de una persona, de una bolsa de trabajo que implementará la Municipalidad en un todo de acuerdo al Decreto N° 2141/98 agregado en el Anexo VII del presente Pliego. 

46.  VISITA AL LUGAR DE TRABAJO


Todos los Oferentes deberán realizar una visita al lugar de trabajo y deberán incluir en el Sobre Nº 1 de su oferta una nota con carácter de Declaración Jurada – Nota tipo de visita de Obra según el indicado en Anexo XI del presente Pliego - donde manifiesten haber realizado la referida visita para verificar las condiciones de las tareas a realizar, renunciando a todo derecho a reclamo posterior por desconocimiento de las características del lugar y condiciones de trabajo.

47.  CONSULTAS TÉCNICAS 

Todas las consultas técnicas y verificación de las condiciones y alcances de los trabajos a realizar deberán remitirse, antes de cotizar, a la Secretaria de planeamiento, Dirección de Diseño de la Vía Pública y del Equipamiento Comunitario Edificio Aduana, 4º piso, Teléfono 4802412, de lunes a viernes de 9 a 13 horas. 

48. COMUNICACIONES Y ACLARACIONES

Los adquirentes de pliegos deberán constituir domicilio en la ciudad de Rosario. El mismo deberá consignarse en el recibo de compra del pliego, a los fines de las comunicaciones y aclaraciones que se efectúen en el período previo a la apertura de la Licitación. Las notificaciones efectuadas por medio de fax se considerarán válidas y fehacientes.

49. INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS

Se modifica el Artículo 4 - Capítulo 5 del Pliego General de Condiciones, estableciendo que el Contratista deberá iniciar indefectiblemente los trabajos dentro de los diez (10) días corridos subsiguientes desde la fecha de la firma del Contrato, bajo los apercibimientos y penalidades que establece el referido pliego.

50. OMISION DE REQUISITOS

Se modifica el penúltimo párrafo del Punto 4 del Capítulo 2 del Pliego General de Condiciones de la Secretaría de Obras Públicas, el que quedará redactado de la siguiente forma: “La omisión de los requisitos exigidos en los restantes párrafos podrá ser suplida dentro del término de dos días hábiles administrativos contados a partir de la intimación de entrega de la misma, ya sea que el Oferente fuera intimado en el acto de apertura o a posteriori, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido subsanada será rechazada la propuesta.”

51. VIGENCIA DEL DECRETO 1962/04 Y DE LA ORDENANZA 7602/03

En la presente Licitación tendrá vigencia la implementación del Régimen de Compre Local establecidas mediante el Decreto 1962/04 y la Ordenanza 7602/03, agregados al final del presente Pliego. 

C - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

INDICE

1. 

AIRE ACONDICIONADO

1.1. Generalidades

1.2. Replanteo

1.3. Documentación inicial

1.4. Provisión y colocación de equipos  de aire acondicionado

1.5. Conexiones, drenajes y aislaciones

1.6. Pruebas de hermeticidad

1.7. Puesta en marcha y enseñanza del personal

1.8. Documentación conforme a obra

1.9. Reparaciones varias 

2. 

INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES

2.1. Generalidades

2.2. Cañerías y bocas de alimentación para equipos de aire acondicionado

2.3. Cableado y accesorios

2.4. Tableros y circuitos

3.         LIMPIEZA DE OBRA 

3.1.  Limpieza final de obra

1.

AIRE ACONDICIONADO

Los equipos de refrigeración a proveer e instalar serán de condensación por aire, frío/calor, del tipo denominado “Split” de unidades separadas, de distintas capacidades de refrigeración.

Los trabajos a contratar incluyen: 

· provisión e instalación de equipos individuales, de condensación por aire, frío/calor de unidades separadas

· provisión y colocación de las cañerías de refrigerante y de drenaje 

· provisión y colocación del cableado que vincula las unidades condensadoras y las evaporadoras

· provisión y carga de fluidos refrigerantes

· conexión eléctrica de los equipos desde nuevo tablero

· colocación de tablero eléctrico exterior para la alimentación  de los equipos y llaves de corte termomagnético por equipo

· reparación de mamposterías, revoques, enlucidos y pinturas si resultara necesario a causa del montaje 

· colocación de soportes y anclajes para las distintas unidades interiores y fijación de las exteriores a la estructura de soporte  a proveer

· puesta en marcha, regulación y prueba de los equipos

· planos conforme a obra y entrenamiento del personal

· todo otro trabajo que, sin estar especificado en el presente pliego, fuera necesario para el correcto y pleno funcionamiento de las instalaciones, no admitiéndose ningún tipo de exclusión por parte del Oferente.

1.1. 
Generalidades

       
El Contratista proveerá todos los equipos, materiales y mano de obra para la completa ejecución, buena terminación y perfecto funcionamiento de la instalación, y ejecutará todos los trabajos que fueran necesarios para cumplir con tal fin, estén o no previstos o especificados en el presente Pliego.


Los datos de capacidades y medidas indicadas son considerados como mínimos, pudiendo ser ampliadas cuando, a juicio del Proponente, esto fuera necesario, previa consulta y autorización de la Inspección de Obra. 


Cabe aclarar que la Empresa deberá realizar el  correspondiente balance térmico en vías de verificar y calcular el equipamiento adecuado para la obra.

Cualquier modificación de capacidades, marcas de equipos, ubicación, etc., propuesta por el Contratista que tienda a mejorar aspectos constructivos, de montaje o de funcionamiento, será evaluada y eventualmente aprobada por la Inspección de Obra, pero sin que ello origine ningún tipo de adicional en el precio contractual. 

El solo hecho de cotizar obliga al Contratista al cumplimiento estricto de las presentes especificaciones, derivado del perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas.

Todos los Oferentes deberán verificar, antes de cotizar, las instalaciones existentes disponibles para la conexión de los equipos (electricidad, drenajes, refrigerante, etc.) e incluir en la cotización todos los trabajos complementarios que se requieran.

En el caso de resultar necesaria la ejecución de reparaciones o modificaciones para salvar los problemas detectados por el Contratista, dichos trabajos se pagarán utilizando el monto destinado a Imprevistos.

1.2.
Replanteo

Dentro de los cinco (5) días de firmado el Contrato, el contratista deberá llevar a cabo el replanteo total de la Obra en forma conjunta con la Inspección de Obra, labrándose a su término el correspondiente Acta de Replanteo a fin de determinar la ubicación real de los equipos.

El plantel y equipo mínimo necesario para realizar los trabajos serán provistos por el Contratista y la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total.

1.3. Documentación inicial  

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, para su aprobación, la siguiente documentación:

· Especificaciones técnicas de los equipos, donde deberá constar: marca y modelo, dimensiones, capacidad efectiva de refrigeración, consumo eléctrico máximo, caudal de aire máximo y mínimo, nivel de presión sonora generado, etc.

· Planos de ubicación de las distintas unidades interiores y exteriores y croquis de las conexiones eléctricas y de fluido refrigerante y drenaje, con especificación de materiales, dimensiones, aislaciones, anclajes, etc.

1.4.

Provisión y colocación de equipos de aire acondicionado 

La Contratista deberá proveer, instalar, conectar y poner en marcha en el Edificio Museo Castagnino un total de SIETE (7) equipos  individuales, de condensación por aire, frío/calor, de unidades separadas, del tipo denominado “Split”, con una capacidad de refrigeración no inferior a la potencia frigorífica nominal indicada en cada caso. 

Los evaporadores (unidades interiores) serán del tipo Split 6TR Frío/Calor Piso-techo, según lo indicado en plano correspondiente y tabla respectiva, y los condensadores (unidades exteriores) contarán con compresor trifásico, tipo SCROLL.

Las unidades condensadoras exteriores se montarán sobre los soportes metálicos a proveer a tal efecto y/o donde indiquen los planos correspondientes, utilizando tacos antivibratorios y se dispondrán según planos de ubicación (Nº A01) respetando las condiciones de emplazamiento previstas para los mismos. 

Las unidades evaporadoras interiores se fijarán suspendidas de las losas o sobre ménsulas de apoyo, posición que será definida en obra, por la Inspección de Obra. 

Los equipos a instalar serán de fabricación seriada standard y exclusivamente de primera marca, del tipo CARRIER, SURREY, YORK, LENNOX BGH,  o de calidad, capacidad y rendimiento equivalentes, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. En consecuencia no se aceptarán ofertas por equipos de segunda marca o calidades inferiores, aún cuando el precio fuese menor.

Los equipos contarán con aletas deflectoras orientables, filtros lavables y control remoto para la selección de las funciones de frío, calor, ventilación, deshumidificación, regulación de velocidades y timer para programación de los modelos piso-techo.

Las potencias de los citados equipos alcanzarán los siguientes valores estipulados:

Item
Espacio
Potencia necesaria (TR) refrigeración
F/H NOMINALES
Cantidad equipos
Tipo de equipo

1
Piso 1º
6 TR
18000
1
Trifásico –  piso-techo

2
Piso 1
6 TR
18000
1
Trifásico – piso-techo

3
Piso 1
6 TR
18000
1
Trifásico – piso-techo

4
Piso 1
6 TR
18000
1
Trifásico –  piso-techo

5
Piso 1
6 TR
18000
1
Trifásico –  piso-techo

6
Piso 1
6 TR
18000
1
Trifásico –  piso-techo

7
Piso 1
6 TR
18000
1
Trifásico –  piso-techo

El Contratista deberá cotizar el flete, el izado y todos los trabajos necesarios para posicionar y montar las distintas unidades en sus ubicaciones definitivas y/o en los lugares acordados con la Inspección de Obra.

El Contratista tendrá a su cargo todas las tareas necesarias para la conexión eléctrica de los equipos a instalar, desde las cajas de alimentación dispuestas a tal fin para cada unidad y que están indicadas en el plano correspondiente.

El funcionamiento de los equipos deberá estar garantizado por escrito por el Contratista durante 12 (doce) meses, contados a partir de la Recepción Provisoria de los trabajos.

1.5.

Conexiones, drenajes y aislaciones 


El Contratista tendrá a su cargo todas las tareas necesarias para la conexión eléctrica de las distintas unidades a instalar, desde las cajas de alimentación dispuestas a tal fin para cada unidad. Todos los materiales a emplear deberán ser de primera calidad y aptos para trabajar en circuitos de fuerza motriz, según normas IRAM. Los conductores a utilizar serán del tipo PIRELLI VN 2211, o calidad equivalente, aprobado por Normas IRAM. 


El Contratista deberá proveer la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para la ejecución de las cañerías de gas y líquido refrigerante, las cuales serán de cobre especiales para refrigeración, con un espesor mínimo de 0 .8mm de pared, con uniones mediante soldadura fuerte y con las secciones apropiadas al equipo instalado. 

Las cañerías de refrigerante (gas y líquido) se aislarán mediante una vaina flexible de espuma elastomérica de 3/8” de espesor como mínimo, del tipo AF/Armaflex de Armstrong o calidad equivalente a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. En los tramos de cañería instalada al exterior, esta vaina de aislación se protegerá aplicando dos manos de esmalte de solución de polietileno clorosulfonado del tipo Armafinish de Armstrong o equivalente, colores a definir por la Inspección de Obra.  



El Contratista deberá ejecutar la cañería de drenaje del agua de condensación, con sifones hidráulicos, desde la unidad evaporadora hasta los desagües existentes. Se utilizarán tubos rígidos de polipropileno o polivinilo de cloruro, de marca reconocida y aprobada por O.S.N., con el diámetro interior mínimo necesario para el equipo instalado.



El Contratista deberá embutir todas las cañerías de conexión entre las unidades interiores y exteriores, ya sean por muros o cielorrasos, y todas las cañerías que resultasen necesarias para dicha instalación.



En el caso de que resultara necesario la ejecución de canaletas, pases, huecos, etc., dichas roturas, ya sea en mamposterías, cubiertas o tabiques, serán las mínimas indispensables, para lo cual el Contratista estudiará conjuntamente con la Inspección de Obra los recorridos más convenientes en tal sentido. Las reparaciones que resultaran de estas tareas, deberán ser efectuadas por la Contratista. Deberá dejarse todos los muros, losas, revoques, etc. en perfecto estado, incluyendo pintura.

1.6. Pruebas de hermeticidad 

El Contratista está obligado a efectuar en presencia del Comitente todas las pruebas de hermeticidad suficientes y necesarias que verifiquen la estanqueidad del sistema, tanto de las cañerías de fluidos refrigerantes como la de drenaje del agua de condensación.

Este requisito será ineludible a fin de obtener la liberación de la certificación de pago correspondiente y para poder procederse a la recepción provisoria de la instalación, de no mediar otras situaciones que lo impidan.

1.7.
Puesta en marcha y enseñanza del personal


La Contratista tendrá a su cargo todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha de los distintos equipos de aire acondicionado, debiendo garantizar el perfecto funcionamiento de la instalación.

La Contratista se obliga a instruir eficazmente al personal que la Municipalidad designe para el manejo posterior de los equipos, y prestar toda clase de colaboración que sea necesaria para obtener el máximo de eficiencia de los mismos. 

     
A tal efecto, entregará instrucciones por escrito para el manejo de los controles remotos y para la manutención de los equipos instalados, conjuntamente con una guía de posibles fallas y soluciones. Especialmente presentará esquemas de las conexiones eléctricas y de control en general, para que cualquier electricista competente pueda localizar y remediar los eventuales inconvenientes que pudieran surgir en las instalaciones.

1.8 .
Documentación conforme a Obra


Al solicitar la “recepción provisoria” de los trabajos, el Contratista presentará  planos completos conforme a obra en medios magnéticos (cd en formato DWG y DXF), en los cuales se indicará en especial:


a – Recorrido exacto de cañerías de refrigerante y de drenaje


b – Esquemas eléctricos de fuerza y controles


c – Emplazamiento definitivo de las distintas unidades interiores y exteriores

1.9.

Reparaciones varias 

El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la restauración de mamposterías, cielorrasos, pisos, zócalos, revoques, enlucidos y pinturas, y la reparación de cualquier elemento o instalación existente que haya sufrido roturas o deterioros parciales o totales como consecuencia de las obras ejecutadas, para lo cuál seguirá las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.

2.
INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES

2.1.
Generalidades

La Contratista deberá llevar a cabo las obras de tendido eléctrico desde el tablero general a ejecutar a nuevo hasta las unidades exteriores(condensadoras) y las conexiones entre ambas unidades (condensadoras - evaporadoras). Deberá ejecutar las obras en forma completa y entregarlas en perfecto estado de funcionamiento por un precio global total, para lo cuál deberá proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y componentes necesarios, en un todo de acuerdo con el plano que se adjunta, las especificaciones del presente pliego, y las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. La Contratista deberá ejecutar también todos aquellos trabajos que, sin estar específicamente detallados en el pliego, sean necesarios para la terminación de las obras, de acuerdo con su fin y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su recepción provisional.

Los trabajos a realizar pueden resumirse en los siguientes puntos:

a) Tablero seccional Aire Acondicionado: Ira ubicado en la parte superior del tablero existente; será de tipo estanco, dimensiones mínimas aproximadas (640x850x330mm). En su interior deberá contener como mínimo un interruptor termomagnético tetrapolar – In:160A , borneras preaisladas, tipo zoloda, interruptores termomagnéticos tripolares por cada uno de los equipos a instalar, contrafrente calado y abisagrado. Antes de cotizar deberá realizar un relevamiento exhaustivo de la instalación disponible y consultar al respecto a la misma.

b) Bandejas portacables: Desde el tablero seccional se deberá realizar un tendido de bandejas portacables de sección 200x50mm apta para intemperie que se extenderá por entrepiso técnico hacia la terraza existente y por mojinete hacia cada una de las unidades (Unidades condensadores). Se deberán realizar todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las Especificaciones o en el Plano.

c) Conductores de alimentación: Serán del tipo Sintenax sección mínima 4x6mm2 mas el respectivo conductor de tierra. Deberá colocarse un alimentador por cada unidad condensadora. Por lo tanto deberá conectarse en el tablero seccional un interruptor termomagnético tripolar por cada cable mencionado precedentemente.


Al pie de cada unidad condensadora y en lugar de fácil acceso deberá colocarse una caja estanca apta para intemperie con un interruptor termomagnético tripolar mas bornera de neutro mas tierra en su interior.

d)   Sistema de puesta a tierra: Al tablero mencionado se le deberá realizar una nueva puesta a tierra, medida y certificada según la norma IRAM correspondiente: IRAM Nº 2281-2-2002.

Todas las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas Especificaciones y en los planos correspondientes, con las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: - Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) – Cámara Argentina de Aseguradores – Empresa Provincial de la Energía – Asociación Argentina de Electrotécnicos .

El plano indica en forma esquemática la posición relativa de los elementos componentes de las instalaciones. La ubicación final de los mismos podrá sufrir variaciones que tiendan a mejorar aspectos constructivos o de montaje y será definitivamente establecida en los planos de obra con la aprobación previa de la Inspección.

2.2. Cajas y bocas de alimentación para equipos de aire acondicionado

Las instalaciones eléctricas serán embutidas en muro o bien ocultas por cielorrasos existentes según corresponda y según indicaciones generales de la Inspección de Obra, por lo que deberán realizarse cuidando las terminaciones de las mismas asegurando alineación, posición, horizontalidad, verticalidad, etc. 

Las cajas exteriores serán metálicas en chapa de acero, herméticas y aptas para la intemperie, contarán con placa de montaje, removible, en chapa de 2mm, puerta desmontable y conectador para descarga a tierra en la caja. 

2.3. Cableado y accesorios

Las bandejas serán del tipo portacable, galvanizada, perforada y con tapa de  200 mm de ancho y ala de 50 mm, marca INDICO, SAMET o calidad equivalente.

La entrada y salida del cableado desde las cajas externas deberán ser a través de prensacables, de dimensiones acorde a las secciones de los cables de alimentación.

Los conductores a emplear para fuerza motriz serán de cobre, del tipo Sintenax. No se efectuarán bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o de derivación. Las uniones de los extremos de los conductores de hasta 2,5 mm2 de sección se podrán hacer por simple ojalillo con el mismo conductor. Los conductores serán de diferentes colores para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o contralor de la instalación.

2.4.  Tableros y circuitos


Contara con un nuevo Tablero Seccional independiente del existente el cual ira ubicado en la parte superior del tablero general actual; será de tipo estanco, chapa BWG Nº 16, dimensiones mínimas aproximadas (640x850x330mm). En su interior deberá contener como mínimo un interruptor termomagnético tetrapolar –           In: 160A , borneras preaisladas, tipo zoloda, interruptores termomagnéticos tripolares por cada uno de los equipos a instalar, contrafrente calado y abisagrado. Antes de cotizar deberá realizar un relevamiento exhaustivo de la instalación disponible y consultar al respecto a la misma.

La instalación eléctrica se realizará según esquema unifilar que presentará la Contratista de acuerdo al relevamiento y a los requerimientos de consumo indicados en este pliego. Dichos esquemas serán aprobados por la Inspección de obra.


El tablero será diseñado con suficiente amplitud como para alojar los componentes y los cables con comodidad, uno para cada equipo de aire acondicionado de unidades separadas,  todo lo cuál deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. El mismo deberá ser estanco, con la posibilidad de apertura sin tornillos con cerrojo de lengüeta con meollo tipo hendedura.

3. LIMPIEZA DE OBRA

Al concluir cada etapa de trabajo y a la finalización del total de los trabajos de la Obra, la Contratista deberá realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya intervenido, la que será supervisada y aprobada por la Inspección de Obra.

La Obra deberá ser entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente, debiendo la Contratista retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos.Los adquirentes de pliegos deberán constituir domicilio en la ciudad de Rosario. El mismo deberá consignarse en el recibo de compra del pliego, a los fines de las comunicaciones y aclaraciones que se efectúen en el período previo a la apertura de la Licitación. Las notificaciones efectuadas por medio de fax se considerarán válidas y fehacientes.

D - ANEXOS

ANEXO I

 MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Señor Intendente de la

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

S           /          D

-------------------------------------------

                        
La Firma .................................................................................................. que suscribe, de nacionalidad .................................. con domicilio legal en la ciudad de Rosario, en la calle ............................................................ N° . …………...., habiendo examinado los planos, el pliego de condiciones y especificaciones técnicas y el Presupuesto Oficial de la Obra: "AIRE ACONDICIONADO MUSEO CASTAGNINO" y recogidos los datos y condiciones con que se realizaría la Obra, se compromete a ejecutar la misma de acuerdo a la documentación más arriba indicada, por la suma de pesos: ......................................................................................................................... ($ ...........................), y en un todo de acuerdo al detalle de la propuesta que se adjunta. 




Acompaña además por duplicado los análisis de precios de cada uno de los ítems que componen la propuesta por duplicado, de acuerdo a los Anexos N° II del Pliego de Condiciones Generales.




Se compromete a mantener esta oferta por el término de noventa (90) días.




Firma la presente propuesta, en carácter de Representante Técnico de la Proponente, el ......................................................................................... inscripto en el Colegio ...............................................…….............. de la Provincia de Santa Fe, bajo el N° . ………..




Rosario, ......................................................................................

ANEXO II

DECRETO N° 2613/87

Despacho de la Secretaría de Obras Públicas

Visto: La nueva realidad económica vigente desde la aplicación del plan de estabilización del 14 de octubre de 1987, que ha modificado variables importantes de la organización económica, y eliminado el régimen de tasa de interés regulada por el Banco Central de la República Argentina y

Considerando: Que en la reglamentación legal vigente en la Municipalidad se utiliza en varias disposiciones dicha tasa regulada por el Banco Central de la República Argentina, tanto la activa como la pasiva, y su eliminación obliga a reemplazarla por otra;

            EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

           EN EJERCICIO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

                           DECRETA

Artículo 1ro. - En toda ordenanza, decreto o resolución en que se especifique la utilización de la tasa regulada, ya sea activa o pasiva, deberá reemplazarse por la tasa aplicada por el Banco de la Nación Argentina, activa por descuento de documentos y pasiva por plazos fijos intransferibles respectivamente,  para operaciones a treinta días.

Artículo 2do. - En el momento en que se vuelva a poner en vigencia un régimen de tasa regulada, en todos los casos, sin excepción, se regresará al régimen precedente.

Artículo 3ro. - Insértese, comuníquese, publíquese y dese a la Dirección General de Gobierno.


Fdo. : 


Dr. Carlos Fernando Arraigada, Secretario de Hacienda

     
Sr. Emeterio Pastor, Pte. H. Concejo Municipal 


En ejercicio del Departamento Ejecutivo.

   
                         


Rosario, 03 de Diciembre de 1987.

   




ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL.-

ANEXO III

DECRETO N° 2962/97

 Rosario, “Cuna de la Bandera, 1 de Diciembre de 1997.

Visto los proyectos de decretos elaborados por la Contaduría General, adjuntos a las presentes actuaciones Nº 38.404-C-97; teniendo en cuenta la conveniencia de reglamentar el capitulo 7, punto 5 de la Ordenanza 2841/81 (Pliego de Condiciones Generales) y,


Considerando que es necesario obrar sobre el particular a fin de lograr una más eficiente administración y seguridad de procedimientos, en uso de sus atribuciones, -

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

Artículo 1º - Toda notificación de cesión de derechos y acciones sobre certificado de obra publica deberá realizarse por escritura publica y se entenderá sometido al procedimiento que se establece en el presente Decreto.

Artículo 2º - El acto de notificación de la cesión deberá realizarse por ante el Contador o Subcontador General, dejándose constancia en el acta notarial levantada al efecto, de la reserva para verificar, previa consulta con las oficinas técnicas que correspondan, sobre la existencia de cesiones precedentes, medidas precautorias, causas de oposición a la cesión o derecho sobre el crédito emergente del certificado.

Artículo 3º - La Contaduría General remitirá las actuaciones a Mesa General de Entradas para la confección del expediente, quien lo derivara sin dilación, a la Dirección de Liquidaciones. Esta, dentro de las 48 horas hábiles siguientes a su recepción, como máximo, procederá a verificar la existencia de cesiones anteriores, medidas precautorias, causas de oposición o derecho sobre crédito emergente del certificado. De estimarlo necesario, podrá requerir dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en cuyo caso el plazo indicado contara a partir de la recepción del dictamen. Si el certificado obrase ya en Tesorería General, el plazo de 48 horas se duplicara a efecto de permitir la recuperación de las actuaciones.


Artículo 4º - El presente Decreto formara parte de todos los Pliegos de Condiciones Particulares de los llamados a Licitación Publica que efectúe la Municipalidad de Rosario.


Artículo 5º - Insértese, comuníquese, publíquese y dese a la Dirección General de Gobierno.


Fdo. : 


Sr. Víctor Hugo Di Fonzo, SubSecretario de Hacienda

     
Dr. Hermes Juan Binner, Intendente Municipal 


ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL.-

ANEXO IV

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 115.207,79

Imprevistos incluidos en el Presupuesto Oficial: $ 5.486

NOTA 1: Los oferentes  propondrán en la Planilla de Cotización detallada  los precios unitarios, parciales y totales.

NOTA 1: Los análisis de precios a presentar según el artículo 31del Pliego de Condiciones Complementarias deberán realizarse para todos los ítems que figuran en la planilla detallada .

ANEXO V

CARTELERÍA DE OBRA

Cartel de Obra:

El Anexo VI del Pliego de Condiciones Generales, queda anulado en su totalidad y es reemplazado por lo indicado en este Anexo. El Contratista queda obligado a colocar en la Obra un (1) cartel según modelo adjunto, y a cumplimentar lo requerido por el presente Pliego en lo referente a cartelería de obra, siendo válido todo lo especificado en el Cap. 5 - 28 del Pliego de Condiciones Generales.

Disposición:

Horizontal

Material utilizado:

Chapa de acero pintado con esmalte sintético, sobre bastidor de madera 

Colores:

Naranja Pantone 165, Blanco y Negro

Textos:

Rotulados en vinilo autoadhesivo color blanco

Tipografía título:

Univers condensed bold 67

Tipografía texto descriptivo:

Univers condensed regular 57

Tipografía títulos de presupuesto, plazos, etc.:

Univers condensed bold 67

Tipografía información de presupuesto, plazos, etc.:

Univers condensed regular 57

Cierre:

Logotipo rotulado de la Municipalidad de Rosario

Modelo de CARTEL DE OBRA

[image: image1.jpg]zjzdmﬁnd uéZm%ﬁMp

%uamlc

DECRETO

Ne©.
=ELREIO — NO

1962

Rosario, "Cuna de la Bandera”, 3 48 8&0s%0.de 2004

VISTO:

La Ordenanza N°© 7602/03 que establece la implementacion del Régimen de Compre Ltocal,

CONSIDERANDO:

Que resuita necesario establecer los requisitos para que las empresas puedan acreditar su condicién
Y encuadrarlas en las diferentes categorias;

Que resulta asimismo necesario establecer los procedimientos a aplicar en las ficitaciones;
Siendo necesario proveer sobre el particular, en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- ESTABLECENSE las condiciones que deberdn acreditar los oferentes a una
Licitacién Pliblica o Privada y cualquier otra Contratacién que realice fa Municipalidad de Rosario, para hacer

uso de la prioridad que se establece a favor de las Empresas Micro, Pequeiias ¥ Medianas del Departamento
Rosario de Capital local y las Empresas del Departamento Rosario de Capital local,

a) Para acreditar el monto de facturacién anual establecido en el art, 11 inciso a) para ser considerada
MPYME o PYME, se solicitard conjuntamente con fa documentacién para presentar a oferta, fotocopia
autenticada de los anticipos mensuales de Ingresos Brutos correspondientes a los lltimos doce meses

anteriores a la presentacidn de la oferta. El'monto de facturacidn anual se determinard sumando la
facturacion de los anticipos mensuales citados.

b) Para acreditar la cantidad de empleados establecido en'el art. 11 inciso a) para ser considerada MPYME

0 PYME, se soficitara” conjuntamente con la ‘Documentacién para presentar la oferta, fotocopia

autenticada de las Declaraciones Juradas del Sistema Unico de Seguridad Social (S.U.S.5.) de los {iltimos

seis meses anteriores a la presentacidn de la oferta. La cantidad de empleados se determinard en
funcién del promedio de los ditimos seis meses.




ANEXO VI

N° DE PROVEEDOR: ……………….

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FORMULARIO DE EMPADRONAMIENTO DE PROVEEDORES

(Para aquellos proveedores no empadronados o para modificación de datos)

FECHA DE EMPADRONAMIENTO: …...  /. …. /. 

1. Rubro………………………………………………………. Cód. ………………………………...........................

2. Razón Social / Denominación y/o Titular: ………………………………………………………….....................

3. Domicilio Comercial:

Calle: ……………………………Nro. …………..Piso/Dpto. ………….T.E..…................................................

Localidad. Prov. ………………………………. Cód. Postal: …………………................................................

4. Domicilio Legal: Calle. …Nro. ………..Piso/Dpto. ……….T.E.: ...................................................................

Localidad …………………Prov. …………………………………. Cód. Postal: …………………....................

5. Domicilio Fijado en la ciudad de Rosario:

Calle: …………………Nro. …………..Piso/Dpto. ………….T.E.: .................................................................

Localidad………………………Prov.……………………………………….Cód. Postal: …….…......................

6. Tipo de Sociedad:………………………………………..Duración: …………………………….........................

Capítulo Social (a)…………………….Reg. Públ. De Comercio: Tomo (a)……………………......................

Folio (a) ………………………………….Nro. (a) …………………. Fecha (a) …………………......................

7. Integrantes y/o responsables (a)

Nombre: (a)…………………………… Cargo (a) ………………… Doc. (a) ……………………………………

…………………………………..

Domic. (a)………………………… Acta Des.(a) …………………Fecha(a) ……………………......................

…………………………………..

8. Apoderados: (b)

Nombre: …………………………….. Doc.  ……………………. Domic. (b) …………………………………....

Nro. Escrito (b)……… Lugar (b) …………………………….. Fecha (b)……………………............................

9. Números de Inscripción:

C.U.I.T.: ………………………………………………………………………………………….……………………

A nombre de: …………………………………………………………………………………................................

Ganancias: ………………………………. Desde: ………………………………………………….....................

Categoría del I.V.A.: ……………………. Desde: ……………………………………………….........................

Convenio Multilateral: …………………. Nro. de Inscripción: …………………………………….....................

Ingresos Brutos:………………………… Nro. de Inscripción: ……………………………………....................

D.R.E.I.: ……......……………………….. Nro. de Inscripción: …………………………….......................…….

Desde:………………………………………… Actividad: …………………………………………......................

En caso de excepción deberá adjuntar comprobante.

Los datos consignados en el presente son exactos y revisten el carácter de Declaración Jurada, comprometiéndose la firma a comunicar de inmediato toda alteración que sufrieren los mismos.

…………………………….

Firma y sello o aclaración documento de identidad

DENOMINACION DE LA FIRMA: …………………………………………..                                                   

PROVEEDOR N°: ……………………

PLANILLA DE RUBROS

CODIGO 

NUMERO
RUBRO



























































































NOTA: Todo aumento o cese de los rubros declarados en la planilla, deberán ser notificados a la Dirección General de Compras y Suministros a efecto de proceder a su asiento respectivo. 

ANEXO  VII

  DECRETO N° 2141

Rosario, “Cuna de la Bandera”, 17 de setiembre de 1998

Visto: 

El Decreto - Ordenanza N° 34.318/67 y la Ordenanza modificatoria N° 34.983/67 por las cuales se aprueba el Plan Regulador para la ciudad de Rosario y su posterior aprobación mediante Decreto N° 4.188/68 por parte del Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, 

Y Considerando: 

Que las mencionadas disposiciones tienen por objeto reglamentar el desarrollo de la ciudad de Rosario, específicamente en lo que concierne al reordenamiento de la estructura urbana, incluidas las instalaciones portuarias y sistematización de la circulación ferroviaria y vial.

Que asimismo, el Plan Regulador establece las funciones y áreas de localización de diferentes centros urbanos. Que al denominado “Centro Bernardino Rivadavia”, dentro de cuyos límites se hallan los terrenos correspondientes al Puerto Norte, se les han asignado los usos de espacio verde con viviendas colectivas, centros de abastecimiento minorista y actividades educacionales, culturales y de esparcimiento.

Que es necesario aportar herramientas que contribuyan a solucionar el problema que se suscitaría con motivo de la desocupación de operarios, habida cuenta de la relocalización de las empresas ubicadas en el denominado Puerto Norte,

Es por lo expuesto y en uso de sus facultades,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

Artículo 1ro: Créase en el ámbito de la Secretaría de la Producción un registro de operarios que hubieran estado en relación de dependencia, contratados por tiempo indeterminado por S.A. Genaro García Ltda. A setiembre de 1998, el cual contendrá nombre completo de los operarios, número de documento, domicilio, tareas que desempeñaban, composición familiar y demás datos que la mencionada Secretaría estime conveniente.

Artículo 2do: Encomiéndase a la Secretaría de Obras Públicas la incorporación en los Pliegos Particulares que en adelante se confeccionen con motivo de llamados a licitaciones de obras públicas que realice la Municipalidad de Rosario, la inclusión de una cláusula que prevea la obligación del Adjudicatario de contratar como mínimo a un 5 % de los operarios que empleare en la obra que le hubiere sido adjudicada, del registro mencionado en el artículo 1ro del presente Decreto.

Artículo 3ro: Insértese, comuníquese, publíquese y dése a la Dirección General de Gobierno.


Firmado: 


Dr. Hermes Juan Binner, Intendente Municipal

     
Ing. José M. Adjiman, Secretario de Producción, Prom. del Empleo y Com. Exterior0


Ing. Sebastián Bonet, Secretario de Obras Públicas


Dr. Antonio Bonfatti, Secretario de Gobierno


ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL-

ANEXO VIII

CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, HIGIENE Y SEGURIDAD

CAPITULO 1: CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 


Artículo 1:  Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo


Artículo 2:  Medicina, e Higiene y Seguridad 


Artículo 3:  Legajo Técnico de Obra.

CAPITULO 2: HIGIENE Y SEGURIDAD


Artículo 1:  Organización


Artículo 2:  Obrador


Artículo 3:  Instalaciones sanitarias


Artículo 4:  Equipos y Elementos de Protección Personal.


Artículo 5:  Disposiciones Básicas en el uso de Vehículos y Maquinarias


Artículo 6:  Orden y Limpieza del Area de Trabajo


Artículo 7:  Prevención y Protección Contra Incendios


Artículo 8:  Prescripciones Generales a Seguir ante un Accidente.  


Artículo 9:  Señalización y Balizamiento 


Artículo 10: Precauciones en la Utilización de la Energía Eléctrica

CAPITULO 1: CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO

Artículo 1: Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo


El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de daño a personas o bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas de la traza de la obra, siendo único y exclusivo responsable del resarcimiento de los daños y perjuicios que la obra y/o sus dependientes ocasionen a aquellas. Será responsable del cumplimiento de las leyes, Decretos, Disposiciones, Ordenanzas y reglamentos de Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, vigentes en el lugar de ejecución de las obras, así como el pago de las multas que pudieran aplicarse por infracciones a las mismas.


El Contratista dispondrá - en caso de ser necesario - la intervención de expertos, a su costa, que durante la ejecución y la terminación de las obras se corrijan posibles defectos de las mismas, de manera de:

· Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en las obras y conservar las mismas en un estado de orden que evite cualquier peligro a tales personas.

· Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, señales de peligro y vigilancia cuando y donde sea necesario y/o requerido por la Inspección de obras o por cualquier Autoridad debidamente constituida, para la protección de las obras o para la seguridad y conveniencia de toda persona.

· Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra, para evitar daños a las personas y/o propiedades públicas, como consecuencia de la contaminación del ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.

· Reducir los efectos ambientales de conformidad con las Especificaciones Técnicas Contractuales.

Artículo 2: Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad


El objetivo primero del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo está dirigido a detectar, evaluar, neutralizar, corregir y/o eliminar todo tipo de riesgo que interfiera con el mantenimiento de adecuadas condiciones en todo lugar de trabajo, observando en todo momento el mas alto nivel de Seguridad.


A los fines de brindar una cobertura en términos legales y operativos durante la ejecución de los proyectos, el Contratista procederá como mínimo a:

· Cumplir con las exigencias de la Ley Nº 19.587/72 que establece las Normas Generales básicas sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, aprobada y Reglamentada por Decreto Nº 351/79, el cual en sus anexos dicta Normas concretas y específicas que deben ser respetadas en todo ambiente de trabajo.

· Observar durante el desarrollo de los trabajos la “Normativa sobre Salud y Seguridad en la Construcción “  según Resolución Nº 1.069/91 del Ministerio de Trabajo  y Seguridad Social, que normaliza la actividad de la construcción en las distintas etapas y características propias, desde la preparación de las obras hasta la conclusión del proyecto incluyendo los equipos, medios y elementos de que se sirve.

· Respetar la Ley Nº 24.577/96 de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y su Decreto Reglamentario Nº 170/96.

· Verificar el cumplimiento de las disposiciones Municipales vigentes para la ejecución de trabajos en la vía pública.

· Cumplir con todas las Leyes, Decretos, Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos vigentes en el  lugar de ejecución de las obras.

Artículo 3: Legajo Técnico de Obra


Conforme el Título II - Capítulo 4 - Artículo 39 del Decreto Nº 351/79 reglamentario de la Ley Nº 19.587,  el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, confeccionará y mantendrá actualizado un Legajo Técnico, que contendrá como mínimo y según lo especificado en la Resolución Nº 1.069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo siguiente:

a- Memoria Descriptiva de la obra, con análisis de los riesgos potenciales emergentes por etapa de obra. Se complementará con planos, esquemas y diagramas explicativos.

b- Un programa de prevención de riesgos laborales por etapa de obra, que identifique:

· Medidas de prevención de accidentes y enfermedades del trabajo.

· Memoria técnico - explicativa que incluya las Normas a ser aplicadas para cada riesgo.

· Programa de capacitación del personal, a todos los niveles, indicando tiempo de duración y sistema a emplear.

· Elementos y equipos de protección previstos en función de los riesgos emergentes.

· Evaluaciones periódicas de los riesgos físicos y químicos ambientales.

· Plano o esquema del obrador, y servicios del mismo.

· Infraestructura de los servicios de obra, agua para consumo, evacuación de líquidos cloacales, iluminación, accesos, protección contra incendios, etc.

c- Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

d- Organigrama del Servicio de Medicina del trabajo.

CAPITULO 2: HIGIENE Y SEGURIDAD

Artículo 1: Organización 


Dentro de los 10 (diez) días corridos contados a partir de la firma del Contrato, deberá la Contratista presentar a la Inspección los siguientes planes y programas, desarrollados de conformidad a las Especificaciones Técnicas Contractuales, Normas y Disposiciones vigentes en la materia.

· Programa de Control Ambiental. 

· Programa de Reducción de los Efectos Ambientales.

· Programa para la Higiene, Seguridad, Señalización y Control del Tránsito.

· Plan para las Instalaciones - Servicios Provisorios para la Construcción.

· Organización de los Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad en el trabajo conforme al artículo 5 de la Ley Nº 19.587, indicando en cada caso los datos de los responsables.

Artículo 2: Obrador


El Contratista deberá proveer a partir de la fecha de comienzo hasta la finalización del Contrato, un Obrador que contará con un área e instalaciones adecuadas y suficientes para desarrollar todas las necesidades de la administración, depósito de materiales y todos los sucesos que ocurran acorde al tamaño y complejidad de las obras a realizar. Su localización geográfica será previamente aprobada por la Inspección.


El Contratista pagará, obtendrá y mantendrá a su costo la renta y todos los permisos y autorizaciones que requiera el obrador. Los requerimientos que se exigirán con respecto al mismo estarán en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas contractuales.

Artículo 3: Instalaciones Sanitarias


Toda obra y su campamento dispondrá de servicios sanitarios adecuados e independientes para cada sexo en cantidad suficiente y proporcionales al número de personas que trabajan en ella.


Los sanitarios deben tener las siguientes características:

· Pisos lisos, antideslizantes y con desagües adecuados. 

· Paredes, techos y pisos de material de fácil limpieza y desinfección.

· Puertas con herrajes que permitan el cierre interior y que asegure el cierre del vano en el 75% de su altura.

· Iluminación y ventilación adecuada.

· Agua potable.

· Limpieza diaria y desinfección periódica.


El grupo sanitario mínimo deberá contar con la siguiente proporción de artefactos:


* Hasta 10 trabajadores:  
1 Inodoro





1 Mingitorio





1 Lavabo






1 Ducha






* De 11 a 20 trabajadores:
1 Inodoro





1 Mingitorio





2 Duchas





2 Lavabos


Se aumentará un inodoro y una ducha cada veinte trabajadores, un lavabo y un mingitorio cada diez trabajadores o fracción.


Se debe garantizar el caudal de agua necesaria acorde a la cantidad de artefactos y trabajadores.


Cuando los frentes de obra no resultaran fijos (Obra Lineal) deberá proveerse obligatoriamente de la cantidad suficiente de servicios sanitarios de tipo desplazable provisto de desinfectantes (Baños Químicos), en función de la cantidad del personal afectado en cada frente. 


El Contratista establecerá un programa regular de recolección de todos los residuos sanitarios y orgánicos, cuya disposición se hará fuera de la obra a satisfacción de la Inspección y de acuerdo con las Normas que regulan tales trabajos.


Los costos que demanden la recolección y disposición de la totalidad de los residuos extraídos, correrán por cuenta del Contratista.


De contarse en el área de trabajo, con instalaciones existentes apropiadas, la evacuación de los líquidos cloacales se realizará recolectando los mismos mediante cañerías colectoras con descarga a dichas instalaciones existentes, en un todo de acuerdo a las instrucciones que imparta la Inspección.

Artículo 4: Equipos y Elementos de Protección Personal


Los equipos y elementos de protección personal serán entregados a los trabajadores y utilizados obligatoriamente por éstos, mientras se agoten todas instancias técnicas tendientes a la aislación o eliminación de los riesgos que originaron su utilización.


Los trabajadores deberán utilizar los equipos y elementos de protección personal, de acuerdo al tipo de tarea que deban realizar, y a los riesgos emergentes de la misma.


La determinación de la necesidad de uso de equipos y elementos de protección personal, condiciones de utilización y vida útil, estará a cargo del responsable del Servicio de Higiene y Seguridad, con la participación del Servicio de Medicina del Trabajo en lo que se refiere a su área de competencia.


Se consideran elementos básicos los siguientes:

· Ropa de trabajo.

· Casco de protección.

· Botines de seguridad, con puntera reforzada.

· Botas de goma con puntera reforzada, para trabajos en presencia de agua.

· Capa de lluvia.

· Chaleco reflectantes cuando se trabaja en calles con muchos tránsito.

· Guantes.

· Protectores auditivos, por ejemplo para el caso de  rompepavimentos, martillo neumático.

· Anteojos de seguridad, para aquellos trabajos en lo que exista riesgo de protección de partículas.


Tal listado no es taxativo sino que se deberá adecuar a los riesgos de las distintas tareas de obra. Cada obrero contará con los elementos de protección personal necesarios, siendo los mismos de uso exclusivamente personal.


Todas las prendas o elementos de protección tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rápido se repondrá el mismo,  sin necesidad del transcurso del tiempo. Asimismo será responsabilidad del operario controlar el estado de conservación de los elementos de protección personal y solicitar su reemplazo cuando las condiciones así lo aconsejen.. El capataz constatará periódicamente estas circunstancias.


Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en los elementos de protección. Será obligación de los empleados, la conservación y el cuidado de dicho material. Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las Normas I.R.A.M. que regulan la fabricación de los mismos. La Inspección podrá requerir el certificado I.R.A.M. correspondiente.


Las siguientes  son algunas consideraciones básicas sobre los elementos de protección:


Cascos de Seguridad


Riesgo a cubrir:


* Caídas de objetos ( Impacto y/o penetración).


* Golpes en la cabeza.


* Contactos eléctricos.


Anteojos Panorámicos de Seguridad


Riesgo a cubrir:


* Proyección de partículas y/o elementos (Impacto y/o penetración)


Calzado de Seguridad


Riesgo a cubrir:


* Caída de objetos pesados


* Penetración de elementos punzantes y/o cortantes.


* Golpes contra objetos fijos.


Botas de Goma con Puntera Reforzada


Riesgo a cubrir:


* Trabajos en lugares con presencia de agua o elevada humedad.


Protector Auditivo


Riesgo a cubrir:


* Deterioro auditivo por exposición a elevados niveles sonoros.


Guantes


Riesgo a cubrir:


* Corte, abrasión y/o penetración.


Guantes Dieléctricos


Riesgo a cubrir:


Contactos eléctricos 

Artículo 5: Disposiciones Básicas en el uso de Vehículos y Maquinarias

· Todas las maquinarias y camiones deberán llevar un rótulo visible con indicación de la carga máxima que soportan. 

· La carga no deberá sobrepasar su capacidad, ni el peso estipulado.

· Queda prohibido transportar personas conjuntamente con las cargas, a menos que sean o estén adaptados a tal fin.

· Deberán tener en perfecto funcionamiento todos los mecanismos y dispositivos de seguridad, así como señales fono-luminosas que adviertan de los desplazamientos.

· Unicamente serán conducidos por trabajadores seleccionados para tal fin, que reúnan las condiciones de aptitud, y a los cuales se les proveerá de una credencial de identificación.

· Todas las maquinarias y camiones deberán esta provistos de extinguidores de incendio, de acuerdo a la carga de fuego a la que estén expuestos.

· Las cargas que sobresalen de la parte trasera de un vehículo deberán ser señalizadas y estarán aseguradas de tal manera que no tengan movimiento alguno.

· Antes de abandonar un vehículo y cuando se proceda a su carga o descarga se deberán poner en punto muerto los instrumentos movidos por motor, bloquear las ruedas y aplicar el freno de mano.

· Todos los vehículos y maquinarias llevarán obligatoriamente cinturón de seguridad combinado inercial (Bandolera y Cinturón), y éstos serán usados en forma permanente por sus usuarios.

· Las máquinas que posean cabina deben estar provistas de un espejo retrovisor de cada lado y señales de dirección.

· Cuando vehículos y máquinas de obra deban trabajar avanzando o retrocediendo ocupando parcial o totalmente la vía pública se deben designar señaleros para advertir al tránsito.


El Contratista cumplimentará estrictamente la Resolución Nº 1.069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como la Ley Nacional Nº 19.587.

Artículo 6: Orden y Limpieza del Area de Trabajo


El Contratista deberá mantener permanentemente el control del orden y la limpieza en toda la obra.


No se acumularán escombros ni material de desecho de ningún tipo en los lugares de trabajo, mas que los producidos durante la jornada y que serán retirados por lo menos una vez por día.


De igual modo no deben quedar dispersos por la obra los elementos de trabajo para los cuales se asignará un lugar apropiado para su acopio, disponiéndolos de tal modo que no obstruyan los lugares de trabajo y de paso.


Deberán eliminarse o protegerse todos aquellos elementos punzo-cortantes como hierros, clavos, etc. , a fin de evitar lesiones y heridas.


El material sobrante de las excavaciones deberá ser retirado al mismo ritmo que el de la ejecución de las obras.


En todo momento debe evitarse la acumulación de tierra en los cordones, que impidan el normal escurrimiento del agua a lo largo de los mismos.


Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista mantendrá el sitio de las obras libre de toda obstrucción innecesaria y almacenará o se deshará de las maquinarias y materiales sobrantes, retirando los escombros, basuras u obras provisionales que no hayan de utilizarse.


En todo momento deberá mantener libres, seguros y en buenas condiciones los accesos a las propiedades frentistas, tomando además las medidas necesarias para el libre acceso de  los vehículos a los garajes existentes en dichas propiedades.


Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en las condiciones indicadas, la Inspección impondrá términos para efectuarla. Si el Contratista no diera cumplimiento a las órdenes recibidas, se hará pasible de la aplicación de multas, según lo establecido en los Artículos 8.5 y 8.8 f) del Pliego de Bases y Condiciones Generales; sin perjuicio del derecho de la Municipalidad de Rosario, de disponer la realización por terceros de los trabajos que correspondiesen, con cargo al Contratista.


Al finalizar la obra, el Contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando las construcciones auxiliares y estructura del obrador, la maquinaria, restos de materiales, piedras, escombros, tierra, maderas y cualquier otro elemento resultante de dicho trabajo, debiendo cumplir las órdenes que en tal sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no se considerará terminada la obra y no se procederá a la Recepción Provisoria. Igual criterio se seguirá respecto de la Recepción Definitiva si, durante el período de garantía, se hubiesen desarrollado trabajos.


No obstante el Contratista tendrá derecho a mantener en las obras, los materiales, maquinarias y obras provisionales que sean necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones durante el período de garantía.

Artículo 7: Prevención y Protección Contra Incendios


La prevención y protección contra incendios en la obra, comprende el conjunto de condiciones que se deben observar en los lugares de trabajo y todo otro lugar, vehículo o maquinaria donde exista peligro de fuego.


Los objetivos que se persiguen son los siguientes:


a- Que el incendio no se produzca.


b- Si se produce que quede asegurada la evacuación de las personas.


c- Que se evite la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos.


d- Que se faciliten las tareas de ataque al  fuego y su extinción.


e- Que como consecuencia del siniestro no se originen daños irreparables.

La protección contra incendios puede dividirse en tres conceptos:


Protección preventiva o prevención:



Comprende el estudio de los riesgos de incendio resultantes de las distintas actividades o actitudes humanas y de las características de los ambientes donde dichas actividades se realicen. estos análisis dan lugar a la formulación de Normas sobre instalaciones eléctricas, utilización de la electricidad, almacenamiento, transporte y uso de sustancias inflamables, estudio de materiales atacables por el fuego y toda cuestión que pueda vincularse al origen del incendio.


Protección pasiva o estructural:



Prevé la adopción de las medidas necesarias para que, en caso de producirse el incendio quede asegurada la evacuación de las personas, limitado el desarrollo de fuego, impedidos los efectos de los gases tóxicos y garantizada la seguridad estructural.


Protección Activa o Extinción:



Destinada a facilitar la tarea de ataque al fuego y su extinción. Aquí se contempla todo lo relacionado con las labores operativas de los Cuerpos de Bomberos y sus materiales, y la disponibilidad de elementos e instalaciones para atacar inicialmente el fuego y procurar su extinción.


Para lograr estos objetivos se procederá a:

· Establecer un organigrama funcional de responsabilidades en la emergencia, con la designación y capacitación de los responsables en cada función específica y del operativo en general.

· Implementar el funcionamiento de los grupos de primera intervención en distintos roles.

· Colaborar con los Organismos Oficiales especializados, tales como Bomberos, Policía, etc.

· Se capacitará a parte del personal que constituya la brigada contra incendio, y serán instruidos en el  manejo correcto de los equipos contra incendios.

· Se planificarán las medidas necesarias para el control de emergencias y evacuaciones. 

· Se instalarán matafuegos en cantidad y tipo adecuado en:

· Los obradores.

· Todos los lugares donde se almacenen materiales combustibles e inflamables.

· Los lugares donde se efectúen trabajos de soldadura o de oxicorte u otros que generen o puedan generar riesgos de incendios.

· En cada frente de obra donde exista riesgo potencial de incendio.

· En todo vehículo o maquinaria afectada a la obra.


Los equipos e instalaciones de extinción de incendio deben mantenerse libres de obstáculos y ser accesibles en todo momento. Deben estar señalizados y su ubicación será tal que resulten fácilmente visibles.


La cantidad de matafuegos necesarios se determinará según las características y superficie del área a proteger, importancia de riesgos, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a recorrer para alcanzarlos.

Artículo 8: Prescripciones Generales a Seguir Ante un Accidente    


Las siguientes son algunas recomendaciones que permiten actuar con rapidez y eficacia para el caso de que ocurra alguna emergencia en la obra:

a) Todo el personal de la Contratista deberá ser informado, del nombre, domicilio y teléfono de los servicios médicos de la misma, y de los Centros Asistenciales próximos a los lugares de trabajo donde se trasladarán los posibles accidentados.

b) En el obrador, en lugar bien visible, se colocará una lista con dichas direcciones y teléfonos.

c) El Jefe de Obra y cada uno de los capataces tendrá un idéntico listado en una tarjeta plastificada, que portarán en su bolsillo durante toda la jornada de trabajo.

d) Ante un accidente se deberá actuar rápidamente pero con serenidad.

e) Cuando hay varios heridos es necesario identificar los que necesitan  ayuda en primer término. Debe ser tratada ante todo la asfixia y la hemorragia.

f) Si persisten las causas que han determinado el accidente se deben tomar de inmediato las medidas correspondientes para evitar la propagación del siniestro.

g) En caso de ser posible es preferible que el personal médico se desplace al lugar del accidente, debiendo esperar su llegada antes de emprender el transporte del herido

h) Se dará aviso de inmediato al Servicio de Higiene y Seguridad y al Servicio Médico.

Artículo 9: Señalización y Balizamiento

a- Letreros de Señalización


Cuando sea necesario interrumpir el tránsito de las calles que afecten a las obras, y previa autorización de las autoridades correspondientes, el Contratista colocará letreros indicadores en los que se inscribirá bajo el título Municipalidad de Rosario, el nombre y domicilio del Contratista y la designación de la obra.


Los letreros identificatorios de obra serán de 90 x 60 centímetros adheridos a una base fabricada de chapa de acero de un espesor mínimo de tres milímetros. Dicha base tendrá el pié y estructura del mismo material que la chapa y deberán ser soldados a esta.  Los letreros deberán ser autoportantes y tener suficiente estabilidad como para no caer  ante la presión de un viento de 60 Km/h. Los letreros que se adhieren a estas bases podrán ser de calcomanía de tipo vinilo o calidad similar.


Los letreros contendrán los siguientes datos: Municipalidad de Rosario, identificación de la obra, nombre, dirección y teléfono del Contratista. El diseño del conjunto del letrero y base deberá presentarse a la Inspección para recibir la autorización antes de su fabricación.


Se colocará un letrero por frente de trabajo y cada cien metros a lo largo de las zanjas abiertas. Además de los letreros de señalización, en cada obra se colocarán carteles en los lugares indicados por la Inspección, según el modelo del Anexo M del Pliego de Bases y Condiciones Generales, en la cantidad y con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares.


Se deberán señalizar con toda claridad los desvíos para canalizar el recorrido vehicular con señales diurnas y nocturnas, y con  carteles de orientación que indiquen en forma inequívoca el camino a seguir .


Las señales visuales deberán ser fácilmente visibles a distancia, y en las condiciones y ubicación en que se pretendan sean observadas. Llevarán una leyenda en letras contrastantes con el fondo. Junto con éstas es necesario que la idea se trasmita a través de pictogramas o ideogramas. La ideas o ideogramas no ofrecerán dudas en su interpretación.


Es sumamente importante que las señales indiquen claramente el riesgo del que se pretende advertir, sin dar lugar a confusiones. Se utilizarán colores de seguridad para identificar personas, lugares y objetos físicos y asignarles un significado relativo a la seguridad. Los colores a utilizar serán los establecidos por las Normas I.R.A.M. 10.005 y  2.507.


En aquellos locales a construir, que sirvan para la construcción de la obra, obrador, campamentos, etc., se indicarán según convengan con líneas amarillas y flechas bien visibles los caminos de evacuación en caso de peligro, así como todas las salidas normales de emergencia.


b- Balizamiento Nocturno


En los lugares de peligro y en los que indique la Inspección se colocarán durante el día banderolas rojas y por la noche faroles rojos en número suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier posible accidente. Se colocarán balizas para señalamiento nocturno ubicadas en todos los puntos de riesgo y en todos los obstáculos e interrupciones en la zona de tránsito vehicular o de personas. Se recomienda las balizas del tipo destellante con batería propia, pero se aceptarán los típicos faroles rojos. No se podrán utilizar balizas de combustible.


En caso de utilizar faroles rojos, éstos deben ser alimentados por energía eléctrica con una tensión máxima de 24 Voltios, es decir resultarán indispensables los transformadores correspondientes. No se aceptará el uso directo de tensión  de 220 Voltios.

Artículo 10: Precauciones en la utilización de la Energía Eléctrica


Todas las conexiones provisorias de electricidad estarán sujetas a la aprobación de la Inspección y de la Empresa que presta el servicio respectivo. Serán retiradas por el Contratista, a su cargo, antes de la Recepción Definitiva de la obra.


Si bien el riesgo eléctrico esta presente tanto para el personal de la obra coma para terceros, estos últimos solo lo están básicamente por contactos accidentales con algún elemento bajo tensión por defectos de aislación o deterioros en los elementos de señalización nocturna.


A fin de evitar tales situaciones  se extremarán las precauciones al respecto inspeccionando a diario el estado de las mismas.


Todo el sistema de balizamiento nocturno que implique el uso de la energía eléctrica, estará alimentado con una tensión de 24 voltios, es decir tensión de seguridad.


Queda terminantemente prohibido el uso directo de la energía eléctrica tomándola directamente de las líneas de distribución, sin interposición de los correspondientes tableros.


El personal que efectúe el mantenimiento de la instalación eléctrica será capacitado por la Empresa  para el buen desempeño de su función, informándosele sobre los riesgos a que estará expuesto,  y sobre la manera segura de trabajar.


La ejecución de tareas bajo tensión se deberá efectuar:

· Con métodos de trabajo específicos, siguiendo las Normas Técnicas que se establecen en las instrucciones para estos tipos de trabajo.

· Con material de seguridad, equipo de trabajo y herramientas adecuadas.

· Con autorización especial del responsable de la obra, quien detallará expresamente el procedimiento a seguir en el trabajo.

· Queda prohibida esta clase de trabajos a personal que no este capacitado para tal fin.


Los Contratistas deberán contar con tableros que posean todas las protecciones necesarias y suficientes contra contactos eléctricos directos e indirectos.


Estos tableros se irán desplazando conjuntamente con el avance de las obras.


El tablero deberá estar construido en material no higroscópico, es decir que no absorba humedad. Se deberán utilizar preferentemente gabinetes metálicos.


Como interruptor general se utilizará un interruptor automático por corriente diferencial de fuga (disyuntor diferencial).


Por cada una de las líneas derivadas se instalará un interruptor automático con apertura por sobrecarga y cortocircuito (llave termomagnética).


Todo tablero deberá construirse con descarga a tierra en su borne correspondiente, de estos se derivarán las tierras a todos los lugares de consumo a través de un conductor de protección.


Los cables aéreos que atraviesen pasos peatonales tendrán una altura mínima de tres metros respecto del terreno en el punto mas alto del cruce, y cinco metros como mínimo si atraviesan zonas de tránsito vehicular.


Los equipos y herramientas eléctricas  portátiles deberán tener la partes metálicas accesibles a la  mano unidas a un conductor de puesta a tierra.


Los cables de alimentación serán del tipo doble aislación, suficientemente resistentes para evitar deterioros por roce o esfuerzos mecánicos normales de uso, y se limitará su extensión empleando tomacorrientes cercanos. Todos los trabajos que impliquen riesgos eléctricos serán ejecutados solamente por personal autorizado.

ANEXO IX

ESPECIFICACIONES DE MARCAS Y MODELOS

En la totalidad de los ítems que integran el Pliego de Especificaciones Técnicas de la presente Licitación, cuando se indica un modelo y/o marca comercial para especificar un material, equipo, artefacto o cualquier elemento componente de la Obra, (ya sea como tipo, similar, equivalente, u otra denominación), se alude a un determinado requerimiento de prestación (entre otros y a modo de ejemplo: antivándalico, mantenimiento, seguridad, ecológico, durabilidad, etc.), semejante diseño: forma, constitución y conformación, similar composición material, terminación y rendimiento.  

Los Oferentes podrán cotizar materiales y/o elementos de calidad y prestación equivalentes a la marca o modelo especificado, para lo cual deberán indicar en la Oferta los materiales y/o elementos propuestos.

La equivalencia de calidad y prestación de los productos alternativos propuestos en la Oferta deberá ser demostrada fehacientemente por el Contratista antes de la provisión y con suficiente antelación a la ejecución de los trabajos que los incluyan, de manera que la Inspección de Obra pueda evaluar la presunta equivalencia. En el caso de que dicha equivalencia no pueda ser verificada, la Inspección de Obra exigirá la provisión de las marcas y modelos indicados en el Pliego sin que ello signifique ningún tipo de reconocimiento de monto adicional.

En caso de no haber indicado marca de productos equivalentes con la Oferta, se entenderá que el Contratista proveerá en base a los productos según marca y modelo indicados en el Pliego de Especificaciones Técnicas, por tanto la Inspección de Obra no aceptará alternativas. 

No se admitirán productos que no cuenten con respaldo de reposición en el mercado por tratarse de saldos, o se pretenda fabricarlos especialmente para la ocasión, o cualquier otra razón que no asegure lo precedente.

Los productos alternativos deberán cumplir con los mismos estándares de producción, fabricación, normas, reglamentaciones, inscripciones y registraciones en organismos oficiales, calidad, seguridad, etc., que los indicados en el Pliego, de corresponder.

Eventualmente, la Inspección estará facultada para solicitar la determinación de la equivalencia mediando la intervención de los siguientes organismos: Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Universidad de Rosario (UNR) o Universidad Tecnológica Nacional de Rosario (UTN).

En caso de imponderables, discontinuidad de fabricación, desabastecimiento, etc., probados fehacientemente, los productos indicados en Pliego y Planos podrán ser reemplazados cumplimentando la condición de equivalencia citada precedentemente, aún cuando no hubieran sido indicados en la Oferta.

Los costos de los estudios de equivalencia ofrecidos o requeridos por la Inspección serán a cargo del Contratista, en cualquier caso (alternativa o reemplazo). 

ANEXO X

El Contratista deberá tomar los recaudos necesarios y tener en cuenta las disposiciones vigentes con relación a la utilización de vehículos (camiones) en la vía pública para el traslado de los residuos conocidos como inertes (escombros, tierra, restos de pavimentos, etc.) y/o restos de poda. El vehículo, cuando salga de los límites de la obra y previo control de la Inspección de Obra, deberá tener convenientemente tapada su caja como establece la Ordenanza n° 2818/81. El residuo deberá ser depositado en el relleno Gallino, predio que se encuentra ubicado en el camino Gallino y las vías del ferrocarril General B. Mitre, en la zona Oeste de la ciudad de Rosario, y cuyo horario de atención es de Lunes a Domingo de 7,00 a 19,00 hs.

Todos los vehículos deberán contar con la autorización de transporte y volcado otorgado por la Dirección General de Política Ambiental, que habilitará al vehículo a ingresar al predio relleno Gallino. 

ANEXO XI

[image: image11.jpg]Reparacion de
veredas, cordon

cuneta y canteros.

Renovacion de
MERES

Presupyesto estimado:

$530.0

Plazo de ejecucion:
9 mese

Empresa Constructora:

Manfredi & Cia.

NARANJA PANTONE 165

Remodelacion
Canteros
Acceso Sur
Primera etapa__




[image: image2.jpg]¢) Para acreditar la conformacion del-capital .segun’lo establecido en el art. 11 incisos a),b),0),d) y e) se
solicitaran, conjuntamente con la documenitacién para presentar la oferta, fotocopias autenticadas de
los Estatutos Sociales o Contrato Social, segtn corresponda.

En ef caso de Scciedades de Hecho o Unipersonales se acreditara con la constancia de Inscripcion en la
Administracion Federal de Ingresos Pdblicos.

d) Para acreditar la conformacion dei domicilio seglin lo establecido en el art. 11 incisos a),b),c),d) y e) se
solicitardn, conjuntamente con la documentacién para presentar la oferta, fotocopias autenticadas de
los Estatutos Sociales o Contrato Social, segun corresponda.

En el caso de Sociedades de Hecho o Unipersonalﬁ se acreditara con el domicilio comercial fijadoen la
constancia de Inscripcién en la Administracién Federal de Ingresos Pdblicos.

€) Los oferentes deberdn presentar,: en caréctgr de Declaracién Jurada, el formulario Anexo al presente
Decreto. La Municipalidad podrd, en caso de considerarlo necesario, requerir fa documentacion

respaldatoria que considere necesaria a efectos de constatar los datos consignados en ia Declaracién
mencicnada.

ARTICULO 20 En el caso de que

Oferentes no acrediten oporcunamente con la documentacion

que establece la presente Reglamenbac:on, su calidad de MPYME, PYME o Empresa del Departamento
Rosario de Capital local, podran participar del proceso de contratacion sin gozar del derecho de prioridad

que se estabiece a favor de estas Empresas en la Ordenanza 7602/03, siendo su calidad la de oferente
comin.

TS L 1
ULO 30 La Ordenanza 7602/03 yel presente Decreto deberan ser incluidos en los Pliegos de
Licitaciones Publicas y Privadas cuyo llamado realice la Municipalidad de Rosario a partir de fa fecha,

ARTIC

ARTL

CULO 49 | a Ordenanza 7602/03 y-el presente Decreto deberdn ser incluidos en los Piiegos de

Licitaciones de Concesiones de Servicios Piblicos yen las contrataciones de concesionarios, licenciatarios o

permisionarios de Servicios Piiblicos que realice la Municipalidad de Rosario a partir de la fecha.



[image: image3.jpg]5]
Siterelevicis ,.,/Zmeym/
L socreis

ARTICULO 50 Insértese,

comuniquese, publiquese en' el ‘Boletin Oficial y dése a la Direccién
General de Gobierno.

/@(CU,MUV
Ing. Roberto Miguel Lifschitz
Intendente Municipal

Dr. JUAN CARLOS ZADALZA
SECRETARIO DE GOBIERANG
MUNICIPALIDAD DE ROSARIC



[image: image4.jpg]eten

!
MY
k-

iclbrrciis .//iéw—a‘:}'/i«/ g
5’//64«4«—
ANEXO I
EORMULARIO DE DECL ARACION JURADA
1~ CATEGORIA:

Empresa MIPyME de| Departamento Rosario de Capital local ]
Empresa del Departamento Rosario de Capital local
Empresa local de Capital Nacional

Empresa local de Capital Extranjero Ij

2 - DENOMINACION DE LA EMPRESA:;
3 - DOMICILIO DECLARADQ:

4 - TITULARES DEL CAPITAL DE LA EMPRESA: (datos para cada uno)
a) Apeliido y Nombres:
b) Domicitio:
€) % de Participacién en el Capital:
d) Votos que cuenta para las Asambleas:

192.ROBERTOMIGUEL LIFSCHITZ
HW“’D Intendents
{ - Municipalidad de Rosarlg
==

C.EN. DE\NA E. Swz
Subsactelara da Prodccion Expio
hnwmaam'sm

/4,




[image: image5.jpg]oy

MURICITATIDAD £ ROSARID
REGISTRADO
1 1NOV 2003

HCONCE10 MUNICERAL
vk
Hiveccn Georra! e Despactn

LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO LA SIGUIENTE

ORDENAN ZA
W (N°T.602)

Articulo I'.- Objeto, Se implementa ¢f REGIMEN DE COMPRE LOCAL, niediante ol cual se
establece el derecho de prioridad a favor de Ins empresas MIPYMIs det Departamenta Rosario de
capital lotal y empresas o emprendimicntos produetivos bajo I figura de cooperativas de lrabajo
def Depariamento Rosario de capital local,

Art. 2°- 8¢ cres un segistro de empresas o emprendimientos praduetivos bajo la figua de Coo-
perativia de Trabaje. a partir de las quiebras producidas en cmpresas previamente constituidas y
gue fuucran cudidas a sus rabajadotes con el objeto de preservar sus fucntes de rabajo.

Art. 3.- Ambito de uplicacién. La presente Ordenanza se aplica a todas las contratacion
bicnes @ servicios que realicen:

) ba Administracion piblica municipal, sus dependencias, repariciones, entidades autdrquic
o descentilizndis,

by 1os organas de control.

) s empresas y sociedades del Fstado Municipal

d) Las empresas concesionasias, licenciatarias o permisionariax de servicios piblicos, en tante fa
contralacion esté relacionada con la prestacion del correspondiente servicio.

Art. 4" Adjudicaeion. Orden de preforencia en las contsalaciones regidas pos la preseine Or-
denavea { para los drganos del arl. 3° inc.ahc). A igualdad de calidad ofertada, rige el siguicnte
orden de preferencia :

@) Fmpresas MIPYMEs del Departaments Rosario de capital local que hubicra presentado I
olerta mas baja.
) Cooperativas de trabajo del Departamento Rosario de capital local que hubiera presentado
oferta mas baja
Empresa MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local: Cuanda una o més empresas
MIUPYMUs del Departamento Rosario de capital local hubicran cotizado y ofrecido precios con
e difierencia qUE o superc ¢ mas de un cuatra por cienta (4%} la mejor oferta que huhiere
clecludn una empresa, sea 0 no del Departamento Rosarin, sea 0 no de capitat local . dicho
paccentaje st incrementado al $%, para nquellas empresas MIPYMLS que cuenten con certi-
ficacion de calidad acorde a normas nacionules ¢ internaciopales; el arganismo contimiante
prcelerd, unn vez vencidn el plizo previsto paca spugnciones establecklo por o Ordenne
1 2050/R0, ainvitar exclusivamente a los proponeates comprendidos en Lal supucsto, a mcjo-
rar o ivualar e precio de la mejor oferta por escrito, indicando dia y hosa dentro de un témino
aque o exceda los cinca dias. Proceder la adjudicatidn al proponente que realice la mejor
olerta,
Jimpresi del Departamento Rosario de capital local: Cuando una o mds empresas del Depar-
tmenio Rosario de capital local hubicren catizado y offccido precios con una diferencia que
no supere en mis de un cuatro por cienio (4%) la mejor oferta clectuada por una empresa que
i s el Departarento Rusario o na sea do capital Jocal, dicho porcentie serd incremer
dler sl 3%. para aquellas empresas gue cuenten con certilicacion de calidad acorde o nomas
nacionabes ¢ internacionales; el organismo contratante procederd, una ver vencido ¢t plaza
Jievisto pura impugnaciones establecido por la Ordenanza 2650/80, a invitar exclusivamente
a los proponentes comprendidos en (ol supucsto. & mejarar v igualar el precio de o mejor
aferla por escrito, indicande dia y hora dentro de un término que ne exceda los cingo dias.
Procederit a adjudicacion al propanente que sealice la mejor oferta
¢} Linpresa tocal de Capital Nacional segin definicion de la |cy de Inversiones extranjeras N*
21382 Cuanndo una empresa local de capital Nacional (segin definicion de la ley de baver-

de

e

d




[image: image6.jpg]I CONCE 10 SN tPAL
Borsanio
Ducccein Cxomaad de Despasho

siones extranjeras directas) hubiere sido In segunda mejor oférta, colizands y ofrecicndo prc-
wios eon una diferencia que no supere en mas de un cuatro por ciento (4%) I major oferta
{siendu ésta de empresa local de capital extranjero scgin defnicion de la Ley de lnversiones
Vixtmnierus N° 21,382, dicho poscontaje sers incrementado al 5%, para aquelias einpresas. que
cuenten con cenificacion de calidad acorde a normas nacionales ¢ internacionales; el vrganismo
contratinte procederd, una vz veneido e plazo previsto para impugnaciones establecido por fa
Ordenanza 2650/80. u invitar exclusivamente a Jos proponcittes comprendidos en tal supucsio, 4
mejorar o igualar ¢l precio de la mejor oferta por escrito, indicando dia y hora dentro de un trmi-
o que o exceda los cineo dias. Procederd la adjudicacion al propancnte que realice la mejor
oferta,
1 L demas empresas locales de capital vxiranjera o empresas cxtranjeras sin domicilio on ¢f
piis. de awuerdo a fu definicion de la ley de lnversiones Extrarjeros N 21.382.
tin el caso de presentacian de UTTS o agrupaciones de colaboracion empresaria, para ser consi-
desida una Empresa ME'YMESs det Departamento Rosaria d capital local o una Bmpresa de) Dc-
partamenta Rosario de capital lucal, tedos sus inlegrantes a nivel individual, deberdn cumplin fa
definicivn y categorizacion dispuesta en la presente ordenanza.

Art. S Adjudicncion. Orden de preferencia en las contrataciones regidas por bt presente Ore
dessinzan € i los Grganos del art. 3° inc. &), A igualdad de calidad y precio ofertado rige ol si-
guiente orden de preferenc

@) MIPYMI3s, con domicilio fiscal y produccitn de bienes o servicio objeta de ls contrata-
cion en ¢l Departamento Rosaria.
[as demds empresas nacionales con domicilic fiseal y produccion de bienes o servicic
abyeto de la comtratacion eu el Departamento Rosario.
b Cuoperativas de trabaje con domicilio fiscal y produccion de bicnes o servicios ubjeto de
T contratacion en el Departamento Rosario.
@) Las demis micros y pequetias empresas de origen nacional,
) Lus demis empresas nacionales.
1 Las demdas empresas.
Fraccionamicnto de compras, In todas las licitacioncs o concursos para la provisio
vicios debe favorecerse cunndo resulte factible téenica y econdmicamente, la pacti-
cipacion de las MIPYMEs y de las Cooperativas de Trabajo a través del fiaccionamsicnto de la
contatacion.

Art. 7°.- Proycctos, Elaboracién. Las bases o condiciones de contratacion deben claburarse
aduplando las alternativas Iéenicament viables que permitan respetar la preferencia establecida u
favor de s cmpresas MIPYMEs del Departamento Rosario de capital locat o empresas del De-
pattamenty Rosario de capital local, 0 las Cooperativas de I'rabajo de capital local. Se considera
altermniva viable aquella que cumpla Ju funcion deseada en un nivel tecnologico adecundo y en
condiciones satisfactorias de calidad y precio.

Art. K- )il ente eitante deberd, como criterio general en Ia elaboracion de los plicgos diciato-
ac la produccion o fabricacion local, siempre y cuando no implique afectar los intere-
ses de lu Municipatidad en materia de oportunidad. conveniencia y economia.

Arl. Y%= Para fa contratacidn de Servicios Profesionales y/o consultoria se mantendrd el eriterio
de fa prosente Ordenanza en cuanto a dar prioridad a Io local, tanto sean Entes u Organisnos -
hiicos /o Privados, Cuando se trate de objetos, articulos o servicios cuya calidad o valor eultural,
artistico o cicntifico, invalide 13 pardmetros comparutivos se podr aptar por wna prelacion de
adjudicacion diferente a Ja prevista en la presente ordenanza, Esta decision de cardcter exeepeio-
nal deberi estar debidamente lundada con un informe técnico Juridico.

Ard. 10".- Normas supletor La nommativa de la Provincia de Santa Fe o nacional vigente en
lasatesia s de aplicacidn supletoria en todo Jo no previsto por esta ordenanzy

Art 41°.- Paca la implementacion de ta presente Ordenanza se tendr on cuenta el alcance de ks
siguientes detiniciones:




[image: image7.jpg]‘Y

HCOSCER MONCIPAL
#OS ki
Hirvivian Cenernd e Degacha

DEFINICIONES DE EMPRE;

AS A CONSIDLERAR

@) Eupresa MIPyMEs del Departamento Rosario de capital loeal

Se define de esta forma a todus fas empresas que cumplan los siguientes requisitos, sin cxeepeion:

¥ St una Miero, pequeita y mediana empresa cuando factura menos de $60.000/i0; y tiene
menos de S empleados. Sea una Peduena y Mediana empresa. si tiene entre § y 200 chploo
dost o con menos de 5 empleados factura més de $ 60.000/aito

¥ Que hayan realizado produceion de Bienes y Servicios objeto de la contratacion en el Do
partaniciio Rosario en los Gltimos dos affos.

¥ Que se trate de una empresa domiciliada en el Departamento Rosario de la Provincia de Santa
Te. Il domicilio se determinard de acuerdo a o establecido en los articulos 89 y 90 del Codi-
o Civil,

¥ Que las persanas fisicas o jusidicas también domiciliadas en ¢l Departamento Rosasio sean
prapictarias direeta o indisectamente de no menos del $1% del capitat de o empresa y que
cuenten divecta o indirectamente con Ia cantidad de volos necesarios parn prevatecer e las
smbles de necinisian o seuniones de socios. Lis empresas gue complan este roquisito se-
can consideradas de “Capital Local"”,

b Enyresas del Departamento Rosario de capitad local

Se define de esta forma u tedus fas ompresas que cumplan los siguientes requisitos. sic excepeion:

¥ Que se dale de una empresa domiciliada en ef Departamento Rosario de la Provineix de
Sanla e . Ul domicilio se determinard de acuerdo a lo establecide en los articulos 89 y 96 del
Codigo Civil,

V' Que hayan realizado produccion de [Yiencs y Servicios objetn de Ia contratacion en el Depar-
tumentu Rosario en los dltinios dos afio:

¥ Que personas fisicas o juridicas también domiciliadas en ¢l Departamento Rosario scan pro-
piciarias disecia o indirectamente de ho nenos det 51% deb capital de fa cipresa y cuenten di-
seeta o indirectamente eon fa cantidad de votos necesarios para prevalecer en Jas asambleas de
accionistas o veuniones de socios. Las empresas que cumplem este requisito serin considera-
dus dle *Capital Local”

Couperativas de trabajo de capital local, Se define de esta forma a todas las empr

cumptun fos siguientes requisitos, sin cxcepoién:

¥ Que st trate de cnipresas surpidas de la infciativa de los wabajadores que tras la quichra de los
mismas, y con autorizacién del juez o sindico intervinicate, se constituyen en cooperativas de
Irivhage

¥ Oue s trate de una empresa domiciliada en el Departamente Rosario de la Proviagia de Sunta

Te. 1) domicilio se determinard de acuerdo u lo establecido on los articulos 89° y 90% del Co-

digo Civil

5

[0 | de capital nacional scgin definicion de la fey de inversiones exiranjcras dirce-

Lpresa loca
fas N* 21382,

Todda empiresa domiciliada en el territorio de la repéblica, en ¢l cual persenas fisicas o juridicas
también domiciliadas en ¢l sean propictarias dirceta o inlirectamente de no menos del 51% del
capital y coenten directa o indirectamente con la cantidad de volos necesarios para prevatecer en
las asambleas de accionistas o reuniones de socios. El domicilio serd el definido en los articulos
89y 90 duf Codigo Civil. ©

¢} lmpresa local de capital extranjero segin definicion de la oy de invorsianes extrane
reetas N° 21382,

\
;
1
!
i




[image: image8.jpg]HCONT g sseRCIPAL
R e
i Genrad de bespachn

Fouda empiesa domiciliada en el territorio de la repoblica, vn el cual personas fisicas o juridicas
también domiciliadas fuera de ¢ sean propietarias directa o indirectamente de no menos del §1%
del capital y cuenten directa o indircetamente con fa cantidad de volos vecesarios para prevaleeer
e s usambleas de accionistos o reuniones de socios. El domicilio sera of defivido en los articu-
Jos Yy 90 del Cidigo Civi ”

e derogan lus ordenanzas 7307 y 7434,
Comuniquese a la Intendencia, publiquese y agrégucs
a e sestoncs, 06 de Noviembre de 2003~

al DM

/

[ONDNHR
o

AL LM

£
aafeicioal Do Rrsaric

Eapte. N* 128.338-P-2003-F1.




[image: image9.jpg]n;

Promotion af Empt

tembie dot 2002

2zones de competanda,
ey y Comernio Exterior. ),

7

[E

pasen esta i
s actuationes 3 la Secretaria de la Produccitn,

INARES

pra. VIRONER L
o GriimiAL

Sun-orT
et . 1Gaaeeat de GetEtn
Taonicipaisd da o

S

1% PO 70

e

!
,'J
1
3




[image: image10.jpg]Exple n° 30763003
W £5.08

ROSARIO “ Cuna de la Bandera”, 13 de noviembre de 2003

CUMPLASE, comuniquese, publiquese en el Baletin Oficial y dése a ta
Direccion General de Gobiermo.

WA JUAN DINUSR
foehTe” MuMCIEAL





Deberá incluirse  en el Sobre Nº 1 de la oferta, la siguiente nota tipo a modo de declaración jurada:

VISITA DE OBRA

MUSEO CASTAGNINO

Ubicación: Oroño y Avda. Pellegrini- Rosario

OBRA: AIRE ACONDICIONADO EN PLANTA 1er PISO

POR LA PRESENTE SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SIGUIENTE EMPRESA REALIZO LA VISITA DE OBRA

EL DIA ............................ DE ................... DE 2005

EMPRESA: .......................................................................................................................................................................

REPRESENTANTE TECNICO EMPRESA.......................................................................................................................


         FIRMA, ACLARACION y SELLO

REPRESENTANTE SECR. PLANEAMIENTO .................................................................................................


         FIRMA, ACLARACION y SELLO

E -  LISTADO DE PLANOS

A01 - Planta 1er piso  -  Esquema de instalación aire acondicionado



